## Revision Register(变更记录)
Revision (版本) | Description of the modification(变更说明) | Company（公司） | By(修改者) | Date (日期)
1.0 | 根据厂家提供资料制定初版类表。 | SUPCON | 丁涛 | 2018-06-19
1.1 | 修改部分点类型；添加个别AI点单位，补充部分点值描述；删除DI、DO点的报警上下限；增加权限移交内部点 | THALES | Xiaona | 2018-06-22
1.2 | 修改AI点的模拟度量等 | SUPCON | 丁涛 | 2018-06-29
1.3 | PLC_类DI2修改为DI点 | THALES | Xiaona | 2018-07-02
1.4 | Add DB information | THALES | Chao | 2018-07-11
1.5 | 删除控制命令类 无意义值标签 | THALES | System | 2018-08-17
1.6 | 1.根据专题会议结论，全面梳理类表，修改部分设备的属性描述、模拟量比例系数； 2.新增房间温度传感器类SNWD，新增管道式温度传感器类GDWD，新增风机盘管类FJPG，新增从端PLC设备类PLCS； 3.冷水机组比例系数修改，并且点位：机组运行状态增加值2和值3； 4.将三位置电动风阀细分为大系统三位置电动风阀和小系统三位置电动风阀。 | Supcon | fan | 2018-09-10
1.7 | Add DB information；修改STA1-5内部点IO类型DO_INT为AO_INT,BP列，发无意义值删除 | THALES | Xia | 2018-09-12
1.8 | 修改unit " m³"," %" 为" m3"," ％" | THALES | Xia | 2018-10-10
1.9 | 1.新增冷冻水泵LDB_状态点及控制点，并修改既有的属性描述； 2.补充大系统三位置电动风阀TDDF、小系统三位置电动风阀XDDF的控制条件； 3.修改既有水泵类DJSB，并增加双电源车站双泵SJSB和双电源区间双泵QJSB； 4.新增密闭污水提升装置WSZZ类； 5.冷水机组类LSJZ的控制点“启动停止控制”分成“启动控制”和“停止控制”两个点，并修改控制条件。 | Supcon | SXJ | 2018-10-12
2.0 | Add DB information； | THALES | Xia | 2018-10-17
2.1 | 去除格式 | THALES | Xiaona | 2018-10-22
2.2 | 删除冷水机组（LSJZ）类的DO控制点的“无意义”控制； | SUPCON | 丁涛 | 2018-10-26
2.3 | 1.新增车辆段、停车场电梯DDT_类 2.新增既有类码三泵废水泵TJSB状态点 3.修改既有密闭污水装置WSZZ的属性、值0标签、值1标签描述 4.高架站风机控制箱类GFKX的控制点“运行停止控制”分成“运行控制”和“停止控制”两个点，并修改控制条件 5.修改既有应急电源EPS_类，并增加应急电源EPS1类 6.新增疏散指示类SSZZ 7.新增高架站新风机组类 | SUPCON | SXJ | 2018-10-29
2.4 | Add DB information； | THALES | Xia | 2018-11-07
2.5 | 修改权限移交类 | THALES | Xiaona | 2018-11-13
2.6 | Add DB information； | THALES | Xia | 2018-11-13

## CLASS
row_no. | Version_Control |  |  | Equipment_Geographical_information |  | Equipment_Information |  |  |  |  | Attribute_Information(Internal_Variable,IV) |  |  |  | Digital_Type_Meanings-Alarm/Event[DI]/Control[DO] | [33 empty] | Register Address 寄存器地址 |  |  | Analogue_Type_Alarm/Event_Meanings[AI] | [8 empty] | Alarm_Behaviors |  |  |  |  | General_Control_Requirements |  |  |  | Control_Requirements[DO] | [31 empty] | Control_Requirements_[AO] |  |  |  | Control_Requirements_[SO] |  |  | SCADA_Functional_Requirement | [6 empty] | Drawing |  |  | SCADAsoft_Database | [9 empty] | SCADAsoft_DAC | [13 empty] | FEP_Addressing
# | IO_Version | A/M/D/I | ChkResult_Class-List | Station_Code 车站名称 | Equipment_Location 设备所在地 | System 系统 | (Sub)System 子系统 | Eqpt_Code 设备类码 | Eqpt_Description 设备描述 | Eqpt_Identifier 设备标签 | Attribute_Description 属性描述 | unit 单位 | DC_Data_Type IO 类型 | HMI_Order | v0_label(0) 值0标签 | v0_Severity 值0严重度 | v0_State 值0状态 | v0_Format 值0格式 | v1_label(1) 值1标签 | v1_Severity 值1严重度 | v1_State 值1状态 | v1_Format 值1格式 | v2_label(10) 值2标签 | v2_Severity 值2严重度 | v2_State 值2状态 | v2_Format 值2格式 | v3_label(11) 值3标签 | v3_Severity 值3严重度 | v3_State 值3状态 | v3_Format 值3格式 | v4_label(100) 值4标签 | v4_Severity 值4严重度 | v4_State 值4状态 | v4_Format 值4格式 | v5_label(101) 值5标签 | v5_Severity 值5严重度 | v5_State 值5状态 | v5_Format 值5格式 | v6_label(110) 值6标签 | v6_Severity 值6严重度 | v6_State 值6状态 | v6_Format 值6格式 | v7_label(111) 值7标签 | v7_Severity 值7严重度 | v7_State 值7状态 | v7_Format 值7格式 | Other_bits_meanings | Transition_Interval_(sec) 过度超时间隔 | ISCS/BAS用 PLC内存标签名称(BAS ONLY) | Register Address 寄存器地址 | Register Bit/ Bit number 寄存器比特/比特号 | Value_Out_of_Range_LOW(i) 报警下限 | Value_LOWER_Limit(ii) 报警下下限 | Value_UPPER_Limit(iii) 报警上上限 | Value_Out_of_Range_HIGH(iv) 报警上限 | Min_value_acquired 度量前模拟有效范围最低值 | Max_value_acquired 度量前模拟有效范围最高值 | 模拟度量 Scaling factor | Transformation_Function 模拟位移量 | 抖动量 Jittorfactor | Alarm_CE_Behaviour | valueAutomanton | ackAutomaton | hidden | theme | Initial_Condition(s)_before_Ctl 允许控制条件 | Return_Condition(s)_after_Ctl 反馈条件 | initCond_TO 允许控制超时时间 | ReturnCond_TO 反馈控制超时时间 | v0_dov_name | v0_CtlVal | v0_InitCond | v0_ReturnCond | v1_dov_name | v1_CtlVal | v1_InitCond | v1_ReturnCond | v2_dov_name | v2_CtlVal | v2_InitCond | v2_ReturnCond | v3_dov_name | v3_CtlVal | v3_InitCond | v3_ReturnCond | v4_dov_name | v4_CtlVal | v4_InitCond | v4_ReturnCond | v5_dov_name | v5_CtlVal | v5_InitCond | v5_ReturnCond | v6_dov_name | v6_CtlVal | v6_InitCond | v6_ReturnCond | v7_dov_name | v7_CtlVal | v7_InitCond | v7_ReturnCond | Init_Condition_CE AO允许控制条件 | Return_Condition_CE AO反馈条件 | Lower_limit 下限 | Upper_limit 上限 | Init_Condition_CE SO允许控制条件 | Return_Condition_CE | byte_reference | Archive_name | Handover_Right 控制权限 | Double_Ctl_CMD 双步命令 | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | Graphic Type (Active Symbol/Active Text/Sub-image/Active backdrop) | Schematic_Path_1 Symbol Path | Schematic_Path_2 Image Path | CFG_Equipment_Class | CFG_Element_Name | CFG_Data_Type | IV_Point_Name | CFG_EQPT_ID | CFG_EQPT_ALIAS | Combined_point_identifier_(w) | Individual_identifier_of_(w) | Combine_Type | DB_Comment | EV_Concentrator | EV_Group | EV_Type | EV_Name | DAC_Scaling_Factor | DAC_Offset_Factor | Transformation_Function | Jittor_Factor | SCADA_Address | varInvalid1 | varInvalid2 | varInvalid3 | CFG_EV_ID | DAC_Comment | swc_id | table_id | start_byte | start_bit | FEP_addr_size
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 正转状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 正转 | 0 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FOWSTA
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 反转状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 反转 | 0 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-REVSTA
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 停止状态 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 故障报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 系统归属 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 9 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 正转控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 正转 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：正转状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FOWSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-FWDCTL
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 反转控制 |  | DO | 11 |  |  |  |  | 反转 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：反转状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-REVSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-REVCTL
[6 empty] | BAS |  | TVF_ | 隧道事故风机 |  | 停止控制 |  | DO | 12 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND (正转状态=1 OR 反转状态=1) , 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-FOWSTA.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-REVSTA.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TVF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | BAS 环控/就地(变频) |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | BAS/环控(变频) |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 变频器运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 变频器停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-STOPSTA
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | BAS/环控(工频) |  | DI | 7 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ECSPOS
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 工频/变频状态 |  | DI | 8 | 变频 | 0 |  |  | 工频 | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-NCFRSTA
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 工频运行 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FRQOPER
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 工频故障 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FREQFLT
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 系统归属 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 12 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 变频器启动控制 |  | DO | 13 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地(变频)=1 AND BAS/环控(变频)=1 AND 变频器停止状态=1, 可以发1 | 发1：变频器运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 变频器停止控制 |  | DO | 14 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地(变频)=1 AND BAS/环控(变频)=1 AND 变频器运行状态=1, 可以发1 | 发1：变频器停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 工频启动控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1, 可以发1 | 发1：工频运行=1 |  | 30 | [6 empty] | IF([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTART
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 工频停止控制 |  | DO | 16 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1 AND 工频运行=1, 可以发1 | 发1：工频运行=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTOP
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 变频柜频率反馈 | Hz | AI | 17 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | AI | aciBAS-FEQFDBK
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 平均工作电流值 | A | AI | 18 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGCUR
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 平均工作电压值 | V | AI | 19 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGVOLT
[6 empty] | BAS |  | TEF_ | 排热风机 |  | 频率设定 | Hz | AO | 20 | [43 empty] | 10 | [60 empty] | BAS_TEF_ | BASEquipment | AO | aioBAS-FRQSET
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 正转状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 正转 | 0 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FOWSTA
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 反转状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 反转 | 0 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-REVSTA
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 停止状态 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 故障报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 系统归属 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 9 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 正转控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 正转 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：正转状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FOWSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DO | dioBAS-FWDCTL
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 反转控制 |  | DO | 11 |  |  |  |  | 反转 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：反转状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-REVSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DO | dioBAS-REVCTL
[6 empty] | BAS |  | JET_ | 射流风机 |  | 停止控制 |  | DO | 12 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND （正转状态=1 OR 反转状态=1) , 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-FOWSTA.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-REVSTA.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_JET_ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 启动控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | FAND | 大系统单速风机 |  | 停止控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 运行状态=1, 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FAND | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 启动控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | FANX | 小系统单速风机 |  | 停止控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 运行状态=1, 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FANX | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 启动控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | FANR | 人防通风系统单速风机 |  | 停止控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 运行状态=1, 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FANR | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 启动控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | LQB_ | 冷却泵 |  | 停止控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 运行状态=1, 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LQB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 启动控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 停止状态=1, 可以发1 | 发1：运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | LQT_ | 冷却塔 |  | 停止控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 运行状态=1, 可以发1 | 发1：停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LQT_ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | BAS 环控/就地(变频) |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | BAS/环控(变频) |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 变频器运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 变频器停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-STOPSTA
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | BAS/环控(工频) |  | DI | 7 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-ECSPOS
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 工频/变频状态 |  | DI | 8 | 变频 | 0 |  |  | 工频 | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-NCFRSTA
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 工频运行 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-FRQOPER
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 工频故障 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-FREQFLT
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 系统归属 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 12 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 变频器启动控制 |  | DO | 13 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地(变频)=1 AND BAS/环控(变频)=1 AND 变频器停止状态=1, 可以发1 | 发1：变频器运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 变频器停止控制 |  | DO | 14 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地(变频)=1 AND BAS/环控(变频)=1 AND 变频器运行状态=1, 可以发1 | 发1：变频器停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 工频启动控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1, 可以发1 | 发1：工频运行=1 |  | 30 | [6 empty] | IF([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTART
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 工频停止控制 |  | DO | 16 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1 AND 工频运行=1, 可以发1 | 发1：工频运行=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTOP
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 变频柜频率反馈 | Hz | AI | 17 | [42 empty] | 50 | 0.1 | [60 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | AI | aciBAS-FEQFDBK
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 平均工作电流值 | A | AI | 18 | [41 empty] | 0 | 300 | 0.1 |  | 0.5 | [58 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGCUR
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 平均工作电压值 | V | AI | 19 | [41 empty] | 0 | 500 | 0.1 |  | 0.5 | [58 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGVOLT
[6 empty] | BAS |  | HPFD | 大系统回排风机 |  | 频率设定 | Hz | AO | 20 | [43 empty] | 10 | [60 empty] | BAS_HPFD | BASEquipment | AO | aioBAS-FRQSET
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | BAS 环控/就地(变频) |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | BAS/环控(变频) |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 变频器运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 变频器停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-STOPSTA
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | BAS/环控(工频) |  | DI | 7 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-ECSPOS
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 工频/变频状态 |  | DI | 8 | 变频 | 0 |  |  | 工频 | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-NCFRSTA
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 工频运行 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-FRQOPER
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 工频故障 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-FREQFLT
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 系统归属 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 12 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 变频器启动控制 |  | DO | 13 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地(变频)=1 AND BAS/环控(变频)=1 AND 变频器停止状态=1, 可以发1 | 发1：变频器运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 变频器停止控制 |  | DO | 14 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地(变频)=1 AND BAS/环控(变频)=1 AND 变频器运行状态=1, 可以发1 | 发1：变频器停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 工频启动控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1, 可以发1 | 发1：工频运行=1 |  | 30 | [6 empty] | IF([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTART
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 工频停止控制 |  | DO | 16 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1 AND 工频运行=1, 可以发1 | 发1：工频运行=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTOP
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 变频柜频率反馈 | Hz | AI | 17 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | AI | aciBAS-FEQFDBK
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 平均工作电流值 | A | AI | 18 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGCUR
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 平均工作电压值 | V | AI | 19 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGVOLT
[6 empty] | BAS |  | AHUD | 大系统组合空调机组 |  | 频率设定 | Hz | AO | 20 | [43 empty] | 10 | [60 empty] | BAS_AHUD | BASEquipment | AO | aioBAS-FRQSET
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | BAS 环控/就地（变频） |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | BAS/环控(变频) |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 变频器运行状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 变频器停止状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-STOPSTA
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | BAS/环控(工频) |  | DI | 7 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ECSPOS
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 工频/变频状态 |  | DI | 8 | 变频 | 0 |  |  | 工频 | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-NCFRSTA
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 工频运行状态 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FRQOPER
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 工频故障状态 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FREQFLT
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 系统归属 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 12 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 变频器启动控制 |  | DO | 13 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 变频器停止状态=1, 可以发1 | 发1：变频器运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 变频器停止控制 |  | DO | 14 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 变频器运行状态=1, 可以发1 | 发1：变频器停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-STOPSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 工频启动控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1, 可以发1 | 发1：工频运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTART
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 工频停止控制 |  | DO | 16 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | BAS/环控(工频)=1 AND 工频运行状态=1, 可以发1 | 发1：工频运行状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ECSPOS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FRQOPER.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | DO | dioBAS-FQSTOP
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 变频柜频率反馈 | Hz | AI | 17 | [41 empty] | 0 | 50 |  |  | 0.5 | [58 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | AI | aciBAS-FEQFDBK
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 平均工作电流值 | A | AI | 18 | [41 empty] | 0 | 300 |  |  | 0.5 | [58 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGCUR
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 平均工作电压值 | V | AI | 19 | [41 empty] | 0 | 500 |  |  | 0.5 | [58 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | AI | aciBAS-AVGVOLT
[6 empty] | BAS |  | LDB_ | 冷冻水泵 |  | 频率设定 | Hz | AO | 20 | [104 empty] | BAS_LDB_ | BASEquipment | AO | aioBAS-FRQSET
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | BAS 环控/就地 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | BAS/环控 | 0 | [98 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-BASLOC
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 3 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 开到位状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 开阀控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 开阀 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 关到位状态=1, 可以发1 | 发1：开到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVOPN
[6 empty] | BAS |  | DDZF | 电动组合风阀 |  | 关阀控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 关阀 | [46 empty] | BAS 环控/就地=1 AND BAS/环控=1 AND 开到位状态=1, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASLOC.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDZF | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVCLO
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 2 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 开到位状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 7 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 开阀控制 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 开阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 关到位状态=1, 可以发1 | 发1：开到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVOPN
[6 empty] | BAS |  | DDFD | 大系统电动风阀 |  | 关阀控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 关阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 开到位状态=1, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFD | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVCLO
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 2 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 开到位状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 7 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 开阀控制 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 开阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 关到位状态=1, 可以发1 | 发1：开到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVOPN
[6 empty] | BAS |  | DDFX | 小系统电动风阀 |  | 关阀控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 关阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 开到位状态=1, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFX | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVCLO
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 2 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 开到位状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 7 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 开阀控制 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 开阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 关到位状态=1, 可以发1 | 发1：开到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVOPN
[6 empty] | BAS |  | DDFR | 人防通风系统电动风阀 |  | 关阀控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 关阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 开到位状态=1, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDFR | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVCLO
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 2 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-BASECS
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 开到位状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 7 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 开阀控制 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 开阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 关到位状态=1, 可以发1 | 发1：开到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVOPN
[6 empty] | BAS |  | DDDF | 电动蝶阀 |  | 关阀控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 关阀 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND 开到位状态=1, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-BASECS.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-VLVCLO
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 2 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 全开状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 全开 | 0 | [98 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-FULOPN
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 半开状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 半开 | 0 | [98 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-HLVOPN
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 全开控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 全开 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND （半开状态=1 OR 关到位状态=1）, 可以发1 | 发1：全开状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-HLVOPN.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-FLOPN
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 半开控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 半开 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND （全开状态=1 OR 关到位状态=1）, 可以发1 | 发1：半开状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-HLVOPN.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-HVOPN
[6 empty] | BAS |  | TDDF | 大系统三位置电动风阀 |  | 关控制 |  | DO | 11 |  |  |  |  | 关 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND （全开状态=1 OR 半开状态=1）, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-HLVOPN.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-CLOCMD
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | BAS/环控 |  | DI | 2 | 环控 | 0 |  |  | BAS | 0 | [98 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-ENCTL
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 全开状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 全开 | 0 | [98 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-FULOPN
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 半开状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 半开 | 0 | [98 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-HLVOPN
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-VLVALM
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 全开控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 全开 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND （半开状态=1 OR 关到位状态=1）, 可以发1 | 发1：全开状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-HLVOPN.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-FLOPN
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 半开控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 半开 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND （全开状态=1 OR 关到位状态=1）, 可以发1 | 发1：半开状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-HLVOPN.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-HVOPN
[6 empty] | BAS |  | XDDF | 小系统三位置电动风阀 |  | 关控制 |  | DO | 11 |  |  |  |  | 关 | [46 empty] | BAS/环控=1 AND （全开状态=1 OR 半开状态=1）, 可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-ENCTL.value]=1) AND (([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-HLVOPN.value]=1)),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XDDF | BASEquipment | DO | dioBAS-CLOCMD
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 就地状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LOCAL
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 远程状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 远程 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-REMOTE
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 1#泵运行/停止状态 |  | DI | 4 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP1
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 1#泵故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 2#泵运行/停止状态 |  | DI | 6 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP2
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 2#泵故障报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 超高水位报警 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-UHLALM
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 启双泵水位信号 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 启双泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-DWPUMP
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 启单泵水位信号 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 启单泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SIGPUMP
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 停泵水位信号 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STPPUMP
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 超低水位报警 |  | DI | 12 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LLALM
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 1#泵马达保护器故障 |  | DI | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT1
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 2#泵马达保护器故障 |  | DI | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT2
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 超声波液位计故障 |  | DI | 15 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-ULFLT
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 系统归属 |  | DI | 16 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 17 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 1#泵启动控制 |  | DO | 18 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP1
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 1#泵停止控制 |  | DO | 19 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP1
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 2#泵启动控制 |  | DO | 20 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP2
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 2#泵停止控制 |  | DO | 21 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP2
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 液位状态 | mm | AI | 22 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-LEVSTA
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 1#泵累计运行时间 | min | AI | 23 | [104 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUNTIME1
[6 empty] | BAS |  | DJSB | 单电源车站双泵 |  | 2#泵累计运行时间 | min | AI | 24 | [104 empty] | BAS_DJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUMTIME2
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 就地状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LOCAL
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 远程状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 远程 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-REMOTE
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 1#泵运行/停止状态 |  | DI | 4 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP1
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 1#泵故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 2#泵运行/停止状态 |  | DI | 6 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP2
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 2#泵故障报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 超高水位报警 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-UHLALM
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 启双泵水位信号 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 启双泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-DWPUMP
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 启单泵水位信号 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 启单泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SIGPUMP
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 停泵水位信号 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STPPUMP
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 超低水位报警 |  | DI | 12 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LLALM
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 1#泵马达保护器故障 |  | DI | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT1
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 2#泵马达保护器故障 |  | DI | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT2
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 主用电源运行信号 |  | DI | 15 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRUNSG
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 备用电源运行信号 |  | DI | 16 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-BPRUNSG
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 超声波液位计故障 |  | DI | 17 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-ULFLT
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 系统归属 |  | DI | 18 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 19 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 1#泵启动控制 |  | DO | 20 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP1
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 1#泵停止控制 |  | DO | 21 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP1
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 2#泵启动控制 |  | DO | 22 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP2
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 2#泵停止控制 |  | DO | 23 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP2
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 液位状态 | mm | AI | 24 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-LEVSTA
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 1#泵累计运行时间 | min | AI | 25 | [104 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUNTIME1
[6 empty] | BAS |  | SJSB | 双电源车站双泵 |  | 2#泵累计运行时间 | min | AI | 26 | [104 empty] | BAS_SJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUMTIME2
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 就地状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LOCAL
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 远程状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 远程 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-REMOTE
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 1#泵运行/停止状态 |  | DI | 4 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP1
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 1#泵故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 2#泵运行/停止状态 |  | DI | 6 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP2
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 2#泵故障报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 超高水位报警 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-UHLALM
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 启双泵水位信号 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 启双泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-DWPUMP
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 启单泵水位信号 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 启单泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SIGPUMP
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 停泵水位信号 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STPPUMP
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 超低水位报警 |  | DI | 12 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LLALM
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 1#泵马达保护器故障 |  | DI | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT1
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 2#泵马达保护器故障 |  | DI | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT2
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 主用电源运行信号 |  | DI | 15 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRUNSG
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 备用电源运行信号 |  | DI | 16 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-BPRUNSG
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 超声波液位计故障 |  | DI | 17 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-ULFLT
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 系统归属 |  | DI | 18 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 19 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 1#泵启动控制 |  | DO | 20 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP1
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 1#泵停止控制 |  | DO | 21 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP1
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 2#泵启动控制 |  | DO | 22 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP2
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 2#泵停止控制 |  | DO | 23 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP2
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 自动/BAS控制 |  | DO | 24 | 自动 |  |  |  | BAS | [99 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-PUPRESET
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 液位状态 | mm | AI | 25 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-LEVSTA
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 1#泵累计运行时间 | min | AI | 26 | [104 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUNTIME1
[6 empty] | BAS |  | QJSB | 双电源区间双泵 |  | 2#泵累计运行时间 | min | AI | 27 | [104 empty] | BAS_QJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUMTIME2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 就地状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LOCAL
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 远程状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 远程 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-REMOTE
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 1#泵运行/停止状态 |  | DI | 4 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP1
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 1#泵故障报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 2#泵运行/停止状态 |  | DI | 6 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 2#泵故障报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 3#泵运行/停止状态 |  | DI | 8 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP3
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 3#泵故障报警 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM3
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 超高水位报警 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-UHLALM
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 启三泵水位信号 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 启三泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-TWIPUMP
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 启双泵水位信号 |  | DI | 12 | 无意义 | 0 |  |  | 启双泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-DWPUMP
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 启单泵水位信号 |  | DI | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 启单泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SIGPUMP
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 停泵水位信号 |  | DI | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STPPUMP
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 超低水位报警 |  | DI | 15 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LLALM
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 1#泵马达保护器故障 |  | DI | 16 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT1
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 2#泵马达保护器故障 |  | DI | 17 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 3#泵马达保护器故障 |  | DI | 18 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRTFLT3
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 主用电源运行信号 |  | DI | 19 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MPRUNSG
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 备用电源运行信号 |  | DI | 20 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-BPRUNSG
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 超声波液位计故障 |  | DI | 21 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-ULFLT
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 系统归属 |  | DI | 22 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 液位状态 | mm | AI | 23 | [104 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-LEVSTA
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 1#泵累计运行时间 | min | AI | 24 | [104 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUNTIME1
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 2#泵累计运行时间 | min | AI | 25 | [104 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUMTIME2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 3#泵累计运行时间 | min | AI | 26 | [104 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | AI | aciBAS-RUNTIME3
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 27 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 1#泵启动控制 |  | DO | 28 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP1
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 1#泵停止控制 |  | DO | 29 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 1#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP1
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 2#泵启动控制 |  | DO | 30 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 2#泵停止控制 |  | DO | 31 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 2#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP2
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 3#泵启动控制 |  | DO | 32 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 3#泵运行/停止状态=0.可以发1 | 发1：3#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP3.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP3.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP3
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 3#泵停止控制 |  | DO | 33 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程状态=1 AND 3#泵运行/停止状态=1.可以发1 | 发1：3#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-REMOTE.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP3.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP3.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP3
[6 empty] | BAS |  | TJSB | 三泵废水泵 |  | 自动/BAS控制 |  | DO | 34 | 自动 |  |  |  | BAS | [99 empty] | BAS_TJSB | BASEquipment | DO | dioBAS-PUPRESET
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | ATS双电源故障 |  | DI | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ATSDW
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | ATS主电源供电 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 主电源 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ATSSIG
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | ATS备电源供电 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 备电源 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-ATSBAK
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 应急/正常供电 |  | DI | 4 | 正常供电 | 0 |  |  | 应急供电 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-NORSUL
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 充电器故障 |  | DI | 5 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-CHAFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 逆变器故障 |  | DI | 6 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-INVFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 蓄电池正常/低压状态 |  | DI | 7 | 电池正常 | 0 |  |  | 电池低压 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-LPRESSTA
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 维修旁路状态 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 维修旁路 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MTCBSTA
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 馈线回路故障 |  | DI | 9 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FEDFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 电池组总电压 | V | AI | 10 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-TOTVOLT
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 电池组温度 | ℃ | AI | 11 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-BATTEMP
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输入A相电压 | V | AI | 12 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-INVOLTPHA
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输入B相电压 | V | AI | 13 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-INVOLTPHB
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输入C相电压 | V | AI | 14 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-INVOLTPHC
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输出A相电压 | V | AI | 15 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-OTVOLTPHA
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输出B相电压 | V | AI | 16 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-OTVOLTPHB
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输出C相电压 | V | AI | 17 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-OTVOLTPHC
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输出A相电流 | A | AI | 18 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-CURA
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输出B相电流 | A | AI | 19 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-CURB
[6 empty] | BAS |  | EPS_ | 应急电源 |  | 输出C相电流 | A | AI | 20 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-CURC
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 主电源正常 |  | DI | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-MPOWNORM
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 备电源正常 |  | DI | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-BPOWNORM
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 主电源供电 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 主电源 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-MPOWSUP
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 备电源供电 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 备电源 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-BPOWSUP
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 维修旁路状态 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 维修旁路 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-MTCBSTA
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 应急/正常供电 |  | DI | 6 | 正常供电 | 0 |  |  | 应急供电 | 0 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-NORSUL
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 充电器故障 |  | DI | 7 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-CHAFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 逆变器故障 |  | DI | 8 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-INVFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 蓄电池正常/低压状态 |  | DI | 9 | 电池正常 | 0 |  |  | 电池低压 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-LPRESSTA
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 双电源互投装置故障 |  | DI | 10 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-DPOWFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 馈线回路故障 |  | DI | 11 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | DI | dciBAS-FEDFLT
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 电池组总电压 | V | AI | 12 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-TOTVOLT
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 电池组温度 | ℃ | AI | 13 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-BATTEMP
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输入L1相电压 | V | AI | 14 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-INVOLTL1
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输入L2相电压 | V | AI | 15 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-INVOLTL2
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输入L3相电压 | V | AI | 16 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-INVOLTL3
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输出L1相电压 | V | AI | 17 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-OTVOLTL1
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输出L2相电压 | V | AI | 18 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-OTVOLTL2
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输出L3相电压 | V | AI | 19 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-OTVOLTL3
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输出L1相电流 | A | AI | 20 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-CURL1
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输出L2相电流 | A | AI | 21 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-CURL2
[6 empty] | BAS |  | EPS1 | 应急电源 |  | 输出L3相电流 | A | AI | 22 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_EPS1 | BASEquipment | AI | aciBAS-CURL3
[6 empty] | BAS |  | SSZZ | 区间疏散指示 |  | 开关状态 |  | DI | 1 | 关 | 0 |  |  | 开 | 0 | [98 empty] | BAS_SSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-SWTSTA
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 就地/远程 |  | DI | 2 | 远程 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 总故障状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-SYNFLT
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 高峰模式反馈 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 高峰模式 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-HIGFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 平峰模式反馈 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 平峰模式 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-NOMFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 清扫模式反馈 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 清扫模式 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-CLNFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 全亮模式反馈 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 全亮模式 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-LIGFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 停运模式反馈 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 停运模式 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-STPFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 自定义模式反馈 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 自定义模式 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-SELFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 系统归属 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 11 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 高峰模式控制 |  | DO | 12 |  |  |  |  | 高峰模式 | [99 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-HIGFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 平峰模式控制 |  | DO | 13 |  |  |  |  | 平峰模式 | [99 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-NOMFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 清扫模式控制 |  | DO | 14 |  |  |  |  | 清扫模式 | [99 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-CLNFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 全亮模式控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 全亮模式 | [99 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-LIGFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 停运模式控制 |  | DO | 16 |  |  |  |  | 停运模式 | [99 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-STPFED
[6 empty] | BAS |  | ZNZM | 智能照明 |  | 自定义模式控制 |  | DO | 17 |  |  |  |  | 自定义模式 | [99 empty] | BAS_ZNZM | BASEquipment | DO | dioBAS-SELFED
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 就地/远程状态 |  | DI | 2 | 就地 | 0 |  |  | 远程 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 1#泵运行状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA1
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 1#泵停止状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA1
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 1#泵过负荷故障 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 2#泵运行状态 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA2
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 2#泵停止状态 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA2
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 2#泵过负荷故障 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 开泵水位 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 开泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-OPNLEV
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 停泵水位 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-STPLEV
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 超高水位报警 |  | DI | 11 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-HIGHALM
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 超低水位报警 |  | DI | 12 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-LOWALM
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 系统归属 |  | DI | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 14 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | WSTS | 密闭污水提升装置 |  | 泵启动控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 就地/远程状态=1 AND 1#泵停止状态=1 AND 2#泵停止状态=1,可以发1 | 发1：1#泵运行状态=1 OR 2#泵运行状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA1.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-STPSTA2.value]=1),1,0) | IF(([^:^:dciBAS-RUNSTA1.value]=1) OR ([^:^:dciBAS-RUNSTA2.value]=1),1,0) | [41 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 就地/远程状态 |  | DI | 1 | 就地 | 0 |  |  | 远程 | 0 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 1#泵运行/停止状态 |  | DI | 2 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP1
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 1#泵故障 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 2#泵运行/停止状态 |  | DI | 4 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP2
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 2#泵故障 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 高水位报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-HIGHALM
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 低水位报警 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_WSZZ | BASEquipment | DI | dciBAS-LOWALM
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 系统故障 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSFLT
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 电源故障 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-POWFLT
[6 empty] | BAS |  | WSZZ | 密闭污水提升装置 |  | 液位传感器故障 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_WSTS | BASEquipment | DI | dciBAS-SENFLT
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 运行状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 锁梯状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 锁梯 | 0 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-LOCFLR
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 故障状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALASTA
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 乘客报警 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-PASALM
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 检修状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 检修 | 0 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-REPST
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 消防动作完成 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 动作完成 | 0 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-FIRECOMT
[6 empty] | BAS |  | DT__ | 电梯 |  | 消防动作未完成 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 动作未完成 | 2 | [98 empty] | BAS_DT__ | BASEquipment | DI | dciBAS-FIRUNF
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 上行状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 上行 | 0 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-UPSTA
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 下行状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 下行 | 0 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 停止状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 检修状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 检修 | 0 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-REPST
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 故障 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-FLT
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 左扶手带异常 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 异常 | 3 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-LEFTABN
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 右扶手带异常 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 异常 | 3 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-RIGHABN
[6 empty] | BAS |  | CRFT | 出入口扶梯 |  | 踏板防盗 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 踏板防盗 | 3 | [98 empty] | BAS_CRFT | BASEquipment | DI | dciBAS-PEDAL
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 上行状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 上行 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-UPSTA
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 下行状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 下行 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 停止状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 停止 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-STPSTA
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 检修状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 检修 | 0 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-REPST
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 故障 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-FLT
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 左扶手带异常 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 异常 | 3 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-LEFTABN
[6 empty] | BAS |  | ZNFT | 站内扶梯 |  | 右扶手带异常 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 异常 | 3 | [98 empty] | BAS_ZNFT | BASEquipment | DI | dciBAS-RIGHABN
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 远程/就地 |  | DI | 2 | 远程 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 运行/停止状态 |  | DI | 3 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 故障状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DI | dciBAS-FALASTA
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 系统归属 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 6 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 运行控制 |  | DO | 7 |  |  |  |  | 运行 | [46 empty] | 远程/就地=0 AND 运行/停止状态=0，可以发1； | 发1：运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DO | dioBAS-EXEUP
[6 empty] | BAS |  | GFKX | 高架站风机控制箱 |  | 停止控制 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 远程/就地=0 AND 运行/停止状态=1，可以发1 | 发1：运行/停止状态=0； |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-EXESTA.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_GFKX | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPUP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 机组运行状态 |  | DI | 2 | 停机 | 0 |  |  | 启动中 | 0 |  |  | 运行 | 0 |  |  | 关机中 | 0 | [90 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTA
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 现场/BAS |  | DI | 3 | BAS | 0 |  |  | 现场 | 0 | [98 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DI | dciBAS-SITE
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 故障报警 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 停机报警 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 停机 | 2 | [98 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DI | dciBAS-STPALM
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 7 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 启动控制 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 现场/BAS=0 AND 机组运行状态=0, 可以发1 | 发1：机组运行状态=2 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-SITE.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=2,1,0) | [41 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTUP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 停止控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 现场/BAS=0 AND 机组运行状态=2, 可以发1 | 发1：机组运行状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-SITE.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=2),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTA.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPUP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 冷却水进水温度 | ℃ | AI | 10 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-INWATEMP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 冷却水出水温度 | ℃ | AI | 11 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-OUTWATEMP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 冷冻水进水温度 | ℃ | AI | 12 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-CHINTEMP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 冷冻水出水温度 | ℃ | AI | 13 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-CHOUTEMP
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 蒸发压力 | Kpa | AI | 14 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-EVAPORAT
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 冷凝压力 | Kpa | AI | 15 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-CONDENSE
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 机组累计运行时间 | Hour | AI | 16 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-RUNTIME
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 机组当前容量百分比 | ％ | AI | 17 | [43 empty] | 0.005 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AI | aciBAS-PERUNIT
[6 empty] | BAS |  | LSJZ | 冷水机组 |  | 冷冻水出水温度设定 | ℃ | AO | 18 | [43 empty] | 100 | [60 empty] | BAS_LSJZ | BASEquipment | AO | aioBAS-TEMPSET
[6 empty] | BAS |  | TVFB | 隧道事故风机仪表箱 |  | 前轴温度 | ℃ | AI | 1 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TVFB | BASEquipment | AI | aciBAS-FORTEM
[6 empty] | BAS |  | TVFB | 隧道事故风机仪表箱 |  | 后轴温度 | ℃ | AI | 2 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TVFB | BASEquipment | AI | aciBAS-BAKTEM
[6 empty] | BAS |  | TVFB | 隧道事故风机仪表箱 |  | 绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TVFB | BASEquipment | AI | aciBAS-RONDTEM
[6 empty] | BAS |  | TEFB | 排热风机仪表箱 |  | 风机垂直振动 | mm/s | AI | 1 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEFB | BASEquipment | AI | aciBAS-VERTBRK
[6 empty] | BAS |  | TEFB | 排热风机仪表箱 |  | 风机水平振动 | mm/s | AI | 2 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEFB | BASEquipment | AI | aciBAS-HORIBRK
[6 empty] | BAS |  | TEFB | 排热风机仪表箱 |  | 前轴温度 | ℃ | AI | 3 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEFB | BASEquipment | AI | aciBAS-FORTEM
[6 empty] | BAS |  | TEFB | 排热风机仪表箱 |  | 后轴温度 | ℃ | AI | 4 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEFB | BASEquipment | AI | aciBAS-BAKTEM
[6 empty] | BAS |  | TEFB | 排热风机仪表箱 |  | 绕组温度 | ℃ | AI | 5 | [43 empty] | 0.1 | [60 empty] | BAS_TEFB | BASEquipment | AI | aciBAS-RONDTEM
[6 empty] | BAS |  | KQJC | 空气在线监测装置 |  | 温度 | ℃ | AI | 1 | [104 empty] | BAS_KQJC | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | KQJC | 空气在线监测装置 |  | 湿度 | ％ | AI | 2 | [104 empty] | BAS_KQJC | BASEquipment | AI | aciBAS-HUMIDITY
[6 empty] | BAS |  | KQJC | 空气在线监测装置 |  | TVOC | mg/m3 | AI | 3 | [104 empty] | BAS_KQJC | BASEquipment | AI | aciBAS-TVO
[6 empty] | BAS |  | KQJC | 空气在线监测装置 |  | PM2.5 | ug/m3 | AI | 4 | [104 empty] | BAS_KQJC | BASEquipment | AI | aciBAS-PM25
[6 empty] | BAS |  | KQJC | 空气在线监测装置 |  | PM10 | ug/m3 | AI | 5 | [104 empty] | BAS_KQJC | BASEquipment | AI | aciBAS-PM10
[6 empty] | BAS |  | KQJC | 空气在线监测装置 |  | 二氧化碳 | ppm | AI | 6 | [104 empty] | BAS_KQJC | BASEquipment | AI | aciBAS-CO2
[6 empty] | BAS |  | JDCC | 静电除尘装置 |  | 运行状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_JDCC | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | JDCC | 静电除尘装置 |  | 清洗报警 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_JDCC | BASEquipment | DI | dciBAS-CLNALM
[6 empty] | BAS |  | JDCC | 静电除尘装置 |  | 综合故障报警 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_JDCC | BASEquipment | DI | dciBAS-SYNFLT
[6 empty] | BAS |  | YCBJ | 压差报警装置 |  | 过滤网压差报警 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 4 | [98 empty] | BAS_YCBJ | BASEquipment | DI | dciBAS-FILTALM
[6 empty] | BAS |  | RFM_ | 人防门 |  | 开到位状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_RFM_ | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | RFM_ | 人防门 |  | 关到位状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_RFM_ | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 就地/远程 |  | DI | 2 | 远程 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 开到位状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 开到位 | 0 | [98 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DI | dciBAS-OPENSTA
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 关到位状态 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 关到位 | 0 | [98 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOSTA
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 故障状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DI | dciBAS-FALASTA
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 7 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 开控制命令 |  | DO | 8 |  |  |  |  | 开 | [46 empty] | 就地/远程=0 AND 关到位状态=1,可以发1 | 发1：开到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DO | dioBAS-OPN
[6 empty] | BAS |  | XFDF | 消防电动蝶阀 |  | 关控制命令 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 关 | [46 empty] | 就地/远程=0 AND 开到位状态=1,可以发1 | 发1：关到位状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-OPENSTA.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-CLOSTA.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_XFDF | BASEquipment | DO | dioBAS-CLO
[6 empty] | BAS |  | DHYS | 车辆段变频恒压供水系统 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DHYS | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DHYS | 车辆段变频恒压供水系统 |  | 运行/停止状态 |  | DI | 2 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DHYS | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSPSTA
[6 empty] | BAS |  | DHYS | 车辆段变频恒压供水系统 |  | 总故障状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_DHYS | BASEquipment | DI | dciBAS-SYNFLT
[6 empty] | BAS |  | DSGS | 车辆段太阳能供水泵 |  | A#泵运行/停止状态 |  | DI | 1 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DSGS | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOPA
[6 empty] | BAS |  | DSGS | 车辆段太阳能供水泵 |  | A#泵故障报警 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DSGS | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALMA
[6 empty] | BAS |  | DSGS | 车辆段太阳能供水泵 |  | B#泵运行/停止状态 |  | DI | 3 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DSGS | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOPB
[6 empty] | BAS |  | DSGS | 车辆段太阳能供水泵 |  | B#泵故障报警 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DSGS | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALMB
[6 empty] | BAS |  | DSWS | 车辆段水位传传感器 |  | 低水位报警 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [98 empty] | BAS_DSWS | BASEquipment | DI | dciBAS-LOWALM
[6 empty] | BAS |  | DSWS | 车辆段水位传传感器 |  | 高水位报警 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [98 empty] | BAS_DSWS | BASEquipment | DI | dciBAS-HIGHALM
[6 empty] | BAS |  | DSWS | 车辆段水位传传感器 |  | 超高水位报警 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [98 empty] | BAS_DSWS | BASEquipment | DI | dciBAS-UHLALM
[6 empty] | BAS |  | AFHF | 自动防火阀 |  | 开反馈状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 开 | 0 | [98 empty] | BAS_AFHF | BASEquipment | DI | dciBAS-OPNFDSTA
[6 empty] | BAS |  | AFHF | 自动防火阀 |  | 关反馈状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 关 | 0 | [98 empty] | BAS_AFHF | BASEquipment | DI | dciBAS-CLOFDSTA
[6 empty] | BAS |  | SCLY | 全程水处理仪 |  | 反冲洗状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 反冲洗状态 | 0 | [98 empty] | BAS_SCLY | BASEquipment | DI | dciBAS-BKWASH
[6 empty] | BAS |  | SCLY | 全程水处理仪 |  | 故障报警 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [98 empty] | BAS_SCLY | BASEquipment | DI | dciBAS-FALA
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 就地/远程状态 |  | DI | 2 | 远程 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 泵运行/停止状态 |  | DI | 3 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 泵故障报警 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 启泵水位信号 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 启泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STLVLSIG
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 停泵水位信号 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STPPUMP
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 系统归属 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 8 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 泵启动控制 |  | DO | 9 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 就地/远程状态=0 AND 泵运行/停止状态=0,可以发1 | 发1：泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DO | dioBAS-START
[6 empty] | BAS |  | DSSB | 车辆段单泵水泵 |  | 泵停止控制 |  | DO | 10 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 就地/远程状态=0 AND 泵运行/停止状态=1,可以发1 | 发1：泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_DSSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOP
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 就地/远程状态 |  | DI | 2 | 远程 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-LRSTA
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 1#泵运行/停止状态 |  | DI | 3 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP1
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 1#泵故障报警 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM1
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 2#泵运行/停止状态 |  | DI | 5 | 停止 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-RUNSTOP2
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 2#泵故障报警 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-FLTALM2
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 启双泵水位信号 |  | DI | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 启双泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-DWPUMP
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 启单泵水位信号 |  | DI | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 启单泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SIGPUMP
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 停泵水位信号 |  | DI | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 停泵水位 | 0 | [98 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-STPPUMP
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 系统归属 |  | DI | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 11 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 1#泵启动控制 |  | DO | 12 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 就地/远程状态=0 AND 1#泵运行/停止状态=0,可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP1
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 1#泵停止控制 |  | DO | 13 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 就地/远程状态=0 AND 1#泵运行/停止状态=1,可以发1 | 发1：1#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP1.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP1
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 2#泵启动控制 |  | DO | 14 |  |  |  |  | 启动 | [46 empty] | 就地/远程状态=0 AND 2#泵运行/停止状态=0,可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STARTPUP2
[6 empty] | BAS |  | DDSB | 车辆段双泵水泵 |  | 2#泵停止控制 |  | DO | 15 |  |  |  |  | 停止 | [46 empty] | 就地/远程状态=0 AND 2#泵运行/停止状态=1,可以发1 | 发1：2#泵运行/停止状态=0 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-LRSTA.value]=0) AND ([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-RUNSTOP2.value]=0,1,0) | [41 empty] | BAS_DDSB | BASEquipment | DO | dioBAS-STOPPUP2
[6 empty] | BAS |  | DDT_ | 场段电梯 |  | 运行状态 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 运行 | 0 | [98 empty] | BAS_DDT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-EXESTA
[6 empty] | BAS |  | DDT_ | 场段电梯 |  | 锁梯状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 锁梯 | 0 | [98 empty] | BAS_DDT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-LOCFLR
[6 empty] | BAS |  | DDT_ | 场段电梯 |  | 故障状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_DDT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-FALASTA
[6 empty] | BAS |  | DDT_ | 场段电梯 |  | 乘客报警 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [98 empty] | BAS_DDT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-PASALM
[6 empty] | BAS |  | DDT_ | 场段电梯 |  | 检修状态 |  | DI | 5 | 无意义 | 0 |  |  | 检修 | 0 | [98 empty] | BAS_DDT_ | BASEquipment | DI | dciBAS-REPST
[6 empty] | BAS |  | LQTA | 冷却塔液位报警装置 |  | 低水位报警 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [98 empty] | BAS_LQTA | BASEquipment | DI | dciBAS-LOWALM
[6 empty] | BAS |  | LQTA | 冷却塔液位报警装置 |  | 高水位报警 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [98 empty] | BAS_LQTA | BASEquipment | DI | dciBAS-HIGHALM
[6 empty] | BAS |  | LQTA | 冷却塔液位报警装置 |  | 超高水位报警 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [98 empty] | BAS_LQTA | BASEquipment | DI | dciBAS-UHLALM
[6 empty] | BAS |  | DFQF | 车辆段过滤活塞式电动浮球阀 |  | 动作信号 |  | DI | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 动作 | 0 | [98 empty] | BAS_DFQF | BASEquipment | DI | dciBAS-ACTSIG
[6 empty] | BAS |  | SNWS | 室内温湿度传感器 |  | 温度 | ℃ | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_SNWS | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | SNWS | 室内温湿度传感器 |  | 湿度 | ％ | AI | 2 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_SNWS | BASEquipment | AI | aciBAS-HUMIDITY
[6 empty] | BAS |  | GDWS | 管道式温湿度传感器 |  | 温度 | ℃ | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_GDWS | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | GDWS | 管道式温湿度传感器 |  | 湿度 | ％ | AI | 2 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_GDWS | BASEquipment | AI | aciBAS-HUMIDITY
[6 empty] | BAS |  | SGWD | 水管式温度传感器 |  | 温度 | ℃ | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_SGWD | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | GDWD | 管道式温度传感器 |  | 温度 | ℃ | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_GDWD | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | SNWD | 室内温度传感器 |  | 温度 | ℃ | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_SNWD | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | CO2_ | 二氧化碳传感器 |  | 二氧化碳浓度 | ppm | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_CO2_ | BASEquipment | AI | aciBAS-CO2CONC
[6 empty] | BAS |  | YLBS | 压力变送器 |  | 压力 | Bar | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_YLBS | BASEquipment | AI | aciBAS-PRESB
[6 empty] | BAS |  | YCBS | 压差变送器 |  | 压差 | Bar | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_YCBS | BASEquipment | AI | aciBAS-PRESB
[6 empty] | BAS |  | DCLL | 电磁流量计 |  | 流量 | m3/h | AI | 1 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_DCLL | BASEquipment | AI | aciBAS-FLOW
[6 empty] | BAS |  | ETF_ | 二通阀 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_ETF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | ETF_ | 二通阀 |  | 开度反馈 | ％ | AI | 2 | [43 empty] | 0.01 | [60 empty] | BAS_ETF_ | BASEquipment | AI | aciBAS-OPFEDBAC
[6 empty] | BAS |  | ETF_ | 二通阀 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 3 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_ETF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | ETF_ | 二通阀 |  | 开度控制 | ％ | AO | 4 | [43 empty] | 100 | [60 empty] | BAS_ETF_ | BASEquipment | AO | aioBAS-OPNDEG
[6 empty] | BAS |  | YCPT | 压差旁通阀 |  | 开度反馈 | ％ | AI | 1 | [104 empty] | BAS_YCPT | BASEquipment | AI | aciBAS-OPFEDBAC
[6 empty] | BAS |  | YCPT | 压差旁通阀 |  | 开度控制 | ％ | AO | 2 | [104 empty] | BAS_YCPT | BASEquipment | AO | aioBAS-OPNDEG
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 开/关状态 |  | DI | 1 | 关 | 0 |  |  | 开 | 0 | [98 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-OPNCLO
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 综合故障 |  | DI | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-INTFLT
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 模式 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 制冷模式 | 0 |  |  | 制热模式 | 0 |  |  | 通风模式 | 0 |  |  | 除湿模式 | 0 | [86 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MODE
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 风速 |  | DI2 | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 高档风速 | 0 |  |  | 中档风速 | 0 |  |  | 低档风速 | 0 | [90 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DI2 | dciBAS-SPEED
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 温度 | ℃ | AI | 5 | [104 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | AI | aciBAS-TEMP
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 系统归属 |  | DI | 6 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 开关控制 |  | DO | 7 | 关闭 |  |  |  | 开启 | [46 empty] | 开/关状态=1，可以发0；开/关状态=0，可以发1； | 发0：开/关状态=0；发1：开/关状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-OPNCLO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPNCLO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-OPNCLO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-OPNCLO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DO | dioBAS-OPEN
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 风量调节 |  | DO2 | 8 |  |  |  |  | 高档风速 |  |  |  | 中档风速 |  |  |  | 低档风速 | [91 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | DO2 | dioBAS-WIND
[6 empty] | BAS |  | VRF_ | VRF室内机 |  | 温度设定 | ℃ | AO | 9 | [104 empty] | BAS_VRF_ | BASEquipment | AO | aioBAS-TEMPSET
[6 empty] | BAS |  | GXFJ | 高架站新风机组 |  | 开/关状态 |  | DI | 1 | 关 | 0 |  |  | 开 | 0 | [98 empty] | BAS_GXFJ | BASEquipment | DI | dciBAS-OPNCLO
[6 empty] | BAS |  | GXFJ | 高架站新风机组 |  | 综合故障 |  | DI | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_GXFJ | BASEquipment | DI | dciBAS-INTFLT
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 手动/自动状态 |  | DI | 1 | 自动 | 0 |  |  | 手动 | 0 | [98 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DI | dciBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 全开状态 |  | DI | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 全开 | [99 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DI | dciBAS-FULOPN
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 全关状态 |  | DI | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 全关 | [99 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DI | dciBAS-FULCLO
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 系统归属 |  | DI | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 通风空调（环控） | 0 |  |  | 空调水 | 0 |  |  | 给排水 | 0 |  |  | 低压照明 | 0 | [86 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DI | dciBAS-SYSGS
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 手动/自动控制 |  | DO | 5 | 自动 |  |  |  | 手动 | [46 empty] | 手动/自动状态=1，可以发0；手动/自动状态=0，可以发1； | 发0：手动/自动状态=0；发1：手动/自动状态=1 |  | 30 |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) |  |  | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=0,1,0) | IF([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DO | dioBAS-MANAUTO
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 全开控制 |  | DO | 6 |  |  |  |  | 开 | [46 empty] | 手动/自动状态=1 AND 全关状态=1，可以发1 | 发1：全开状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-FULCLO.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DO | dioBAS-FLOPN
[6 empty] | BAS |  | FJPG | 风机盘管 |  | 全关控制 |  | DO | 7 |  |  |  |  | 关 | [46 empty] | 手动/自动状态=1 AND 全开状态=1，可以发1 | 发1：全关状态=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^:dciBAS-MANAUTO.value]=1) AND ([^:^:dciBAS-FULOPN.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciBAS-FULCLO.value]=1,1,0) | [41 empty] | BAS_FJPG | BASEquipment | DO | dioBAS-FLCLO
[6 empty] | BAS |  | HZLY | 火灾信号来源 |  | FAS火灾信号 |  | DI | 1 | 正常 | 0 |  |  | FAS | 1 | [98 empty] | BAS_HZLY | BASEquipment | DI | dciBAS-FASFIRE
[6 empty] | BAS |  | HZLY | 火灾信号来源 |  | IBP盘下发火灾信号 |  | DI | 2 | 正常 | 0 |  |  | IBP盘 | 1 | [98 empty] | BAS_HZLY | BASEquipment | DI | dciBAS-IBPFIR
[6 empty] | BAS |  | HZLY | 火灾信号来源 |  | ISCS下发火灾信号 |  | DI | 3 | 正常 | 0 |  |  | ISCS | 1 | [98 empty] | BAS_HZLY | BASEquipment | DI | dciBAS-ISCSSIG
[6 empty] | BAS |  | RSET | 火灾复位 |  | 火灾复位 |  | DO | 1 |  |  |  |  | 复位 | [99 empty] | BAS_RSET | BASEquipment | DO | dioBAS-FIRERESET
[6 empty] | BAS |  | IBST | ISCS与BAS通讯状态 |  | BAS周期性反馈心跳字 |  | DI | 1 | [104 empty] | BAS_IBST | BASEquipment | DI | dciBAS-BASHB
[6 empty] | BAS |  | IBST | ISCS与BAS通讯状态 |  | ISCS给BAS周期写入心跳字 |  | DO | 2 | [104 empty] | BAS_IBST | BASEquipment | DO | dioBAS-ISCSBAS
[6 empty] | BAS |  | PLC_ | BAS PLC |  | 主/从状态 |  | DI | 1 | 从 | 0 |  |  | 主 | 0 | [98 empty] | BAS_PLC_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MASTSLAVE
[6 empty] | BAS |  | PLC_ | BAS PLC |  | 设备运行状态 |  | DI | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_PLC_ | BASEquipment | DI | dciBAS-MODUEXSTA
[6 empty] | BAS |  | PLC_ | BAS PLC |  | 通讯接口状态 |  | DI | 3 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_PLC_ | BASEquipment | DI | dciBAS-COMPORTSTA
[6 empty] | BAS |  | PLC_ | BAS PLC |  | 通讯接口状态2 |  | DI | 4 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_PLC_ | BASEquipment | DI | dciBAS-COMPORTSTA2
[6 empty] | BAS |  | PLCS | BAS PLC |  | 主/从状态 |  | DI | 1 | 从 | 0 |  |  | 主 | 0 | [98 empty] | BAS_PLCS | BASEquipment | DI | dciBAS-MASTSLAVE
[6 empty] | BAS |  | PLCS | BAS PLC |  | 设备运行状态 |  | DI | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_PLCS | BASEquipment | DI | dciBAS-MODUEXSTA
[6 empty] | BAS |  | TTBL | 时间表 |  | 时间表下载完成状态 |  | DI | 1 | 未完成 | 0 |  |  | 完成 | 0 | [98 empty] | BAS_TTBL | BASEquipment | DI | dciBAS-DLFINISH
[6 empty] | BAS |  | TTBL | 时间表 |  | 回读时间表信息 |  | SI | 2 | [104 empty] | BAS_TTBL | BASEquipment | SI | sciBAS-READINFO
[6 empty] | BAS |  | TTBL | 时间表 |  | 时间表下发 |  | SO | 3 | [104 empty] | BAS_TTBL | BASEquipment | SO | sioBAS-TIMESEND
[6 empty] | BAS |  | OPER | 控制权限选择 |  | IBP控制权限反馈 |  | DI | 1 | IBP自动 | 0 |  |  | IBP手动 | 0 | [98 empty] | BAS_OPER | BASEquipment | DI | dciBAS-IBPHOFB
[6 empty] | BAS |  | OPER | 控制权限选择 |  | ISCS控制权限选择反馈 |  | DI | 2 | 无效 | 0 |  |  | ISCS | 0 | [98 empty] | BAS_OPER | BASEquipment | DI | dciBAS-CMDFED
[6 empty] | BAS |  | SYS_ | 系统控制方式 |  | 系统当前控制方式 |  | DI2 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 时间表控制 | 0 |  |  | 焓值控制 | 0 |  |  | 模式控制 | 0 | [90 empty] | BAS_SYS_ | BASEquipment | DI2 | dciBAS-SYSCTL
[6 empty] | BAS |  | SYS_ | 系统控制方式 |  | 系统当前运行模式 |  | AI | 2 | [104 empty] | BAS_SYS_ | BASEquipment | AI | aciBAS-SYSMODE
[6 empty] | BAS |  | SYS_ | 系统控制方式 |  | 当前模式执行状态 |  | DI2 | 3 | 无意义 | 0 |  |  | 执行中 | 0 |  |  | 成功 | 0 |  |  | 失败 | 0 | [90 empty] | BAS_SYS_ | BASEquipment | DI2 | dciBAS-CURMOD
[6 empty] | BAS |  | SYS_ | 系统控制方式 |  | 系统控制方式选择 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 时间表控制 |  |  |  | 焓值控制 |  |  |  | 模式控制 | [91 empty] | BAS_SYS_ | BASEquipment | DO2 | dioBAS-SYSSEL
[6 empty] | BAS |  | SYS_ | 系统控制方式 |  | 模式控制 |  | AO | 5 | [104 empty] | BAS_SYS_ | BASEquipment | AO | aioBAS-MODECTL
[6 empty] | BAS |  | IOST | 模块通讯状态 |  | 通讯状态 |  | DI | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [98 empty] | BAS_IOST | BASEquipment | DI | dciBAS-COMSTAT
[6 empty] | BAS |  | TIME | ISCS与BAS时钟同步 |  | 年 |  | AO | 1 | [104 empty] | BAS_TIME | BASEquipment | AO | aioBAS-YEAR
[6 empty] | BAS |  | TIME | ISCS与BAS时钟同步 |  | 月 |  | AO | 2 | [104 empty] | BAS_TIME | BASEquipment | AO | aioBAS-MONTH
[6 empty] | BAS |  | TIME | ISCS与BAS时钟同步 |  | 日 |  | AO | 3 | [104 empty] | BAS_TIME | BASEquipment | AO | aioBAS-DAY
[6 empty] | BAS |  | TIME | ISCS与BAS时钟同步 |  | 时 |  | AO | 4 | [104 empty] | BAS_TIME | BASEquipment | AO | aioBAS-HOUR
[6 empty] | BAS |  | TIME | ISCS与BAS时钟同步 |  | 分 |  | AO | 5 | [104 empty] | BAS_TIME | BASEquipment | AO | aioBAS-MINUTE
[6 empty] | BAS |  | TIME | ISCS与BAS时钟同步 |  | 秒 |  | AO | 6 | [104 empty] | BAS_TIME | BASEquipment | AO | aioBAS-SECOND
[6 empty] | BAS |  | STA1 | 通风空调（环控） |  | 环控权限位置 |  | DI_INT | 1 | 中心 | 0 |  |  | 车站 | 0 |  |  | 中心正在移交到车站 | 0 |  |  | 车站正在移交到中心 | 0 |  |  | 中心正在取回控制权 | 0 |  |  | 车站正在取回控制权 | 0 |  |  | 中心接受控制权 | 0 |  |  | 车站接受控制权 | 0 | [74 empty] | BAS_STA1 | HDVEquipment | DI_INT | dciBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA1 | 通风空调（环控） |  | 环控权限位置切换 |  | DO_INT | 2 | 切换到中心 |  |  |  | 切换到车站 |  |  |  | 中心移交到车站 |  |  |  | 车站移交到中心 |  |  |  | 中心取回控制权 |  |  |  | 车站取回控制权 |  |  |  | 中心接受控制权 |  |  |  | 车站接受控制权 | [21 empty] | 权限位置在中心时，中心可以执行切换；在车站时，车站可以执行切换；且中心只可以切换到车站，车站只可以切换到中心 | [53 empty] | BAS_STA1 | HDVEquipment | DO_INT | dioBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA2 | 空调水 |  | 环控权限位置 |  | DI_INT | 1 | 中心 | 0 |  |  | 车站 | 0 |  |  | 中心正在移交到车站 | 0 |  |  | 车站正在移交到中心 | 0 |  |  | 中心正在取回控制权 | 0 |  |  | 车站正在取回控制权 | 0 |  |  | 中心接受控制权 | 0 |  |  | 车站接受控制权 | 0 | [74 empty] | BAS_STA2 | HDVEquipment | DI_INT | dciBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA2 | 空调水 |  | 环控权限位置切换 |  | DO_INT | 2 | 切换到中心 |  |  |  | 切换到车站 |  |  |  | 中心移交到车站 |  |  |  | 车站移交到中心 |  |  |  | 中心取回控制权 |  |  |  | 车站取回控制权 |  |  |  | 中心接受控制权 |  |  |  | 车站接受控制权 | [21 empty] | 权限位置在中心时，中心可以执行切换；在车站时，车站可以执行切换；且中心只可以切换到车站，车站只可以切换到中心 | [53 empty] | BAS_STA2 | HDVEquipment | DO_INT | dioBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA3 | 给排水 |  | 环控权限位置 |  | DI_INT | 1 | 中心 | 0 |  |  | 车站 | 0 |  |  | 中心正在移交到车站 | 0 |  |  | 车站正在移交到中心 | 0 |  |  | 中心正在取回控制权 | 0 |  |  | 车站正在取回控制权 | 0 |  |  | 中心接受控制权 | 0 |  |  | 车站接受控制权 | 0 | [74 empty] | BAS_STA3 | HDVEquipment | DI_INT | dciBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA3 | 给排水 |  | 环控权限位置切换 |  | DO_INT | 2 | 切换到中心 |  |  |  | 切换到车站 |  |  |  | 中心移交到车站 |  |  |  | 车站移交到中心 |  |  |  | 中心取回控制权 |  |  |  | 车站取回控制权 |  |  |  | 中心接受控制权 |  |  |  | 车站接受控制权 | [21 empty] | 权限位置在中心时，中心可以执行切换；在车站时，车站可以执行切换；且中心只可以切换到车站，车站只可以切换到中心 | [53 empty] | BAS_STA3 | HDVEquipment | DO_INT | dioBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA4 | 低压照明 |  | 环控权限位置 |  | DI_INT | 1 | 中心 | 0 |  |  | 车站 | 0 |  |  | 中心正在移交到车站 | 0 |  |  | 车站正在移交到中心 | 0 |  |  | 中心正在取回控制权 | 0 |  |  | 车站正在取回控制权 | 0 |  |  | 中心接受控制权 | 0 |  |  | 车站接受控制权 | 0 | [74 empty] | BAS_STA4 | HDVEquipment | DI_INT | dciBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA4 | 低压照明 |  | 环控权限位置切换 |  | DO_INT | 2 | 切换到中心 |  |  |  | 切换到车站 |  |  |  | 中心移交到车站 |  |  |  | 车站移交到中心 |  |  |  | 中心取回控制权 |  |  |  | 车站取回控制权 |  |  |  | 中心接受控制权 |  |  |  | 车站接受控制权 | [21 empty] | 权限位置在中心时，中心可以执行切换；在车站时，车站可以执行切换；且中心只可以切换到车站，车站只可以切换到中心 | [53 empty] | BAS_STA4 | HDVEquipment | DO_INT | dioBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA5 | 全站环控系统 |  | 环控权限位置 |  | DI_INT | 1 | 中心 | 0 |  |  | 车站 | 0 |  |  | 中心正在移交到车站 | 0 |  |  | 车站正在移交到中心 | 0 |  |  | 中心正在取回控制权 | 0 |  |  | 车站正在取回控制权 | 0 |  |  | 中心接受控制权 | 0 |  |  | 车站接受控制权 | 0 | [74 empty] | BAS_STA5 | HDVEquipment | DI_INT | dciBAS-HOSTAT
[6 empty] | BAS |  | STA5 | 全站环控系统 |  | 环控权限位置切换 |  | DO_INT | 2 | 切换到中心 | 0 |  |  | 切换到车站 | 0 |  |  | 中心移交到车站 |  |  |  | 车站移交到中心 |  |  |  | 中心取回控制权 |  |  |  | 车站取回控制权 |  |  |  | 中心接受控制权 |  |  |  | 车站接受控制权 | [21 empty] | 权限位置在中心时，中心可以执行切换；在车站时，车站可以执行切换；且中心只可以切换到车站，车站只可以切换到中心 | [53 empty] | BAS_STA5 | HDVEquipment | DO_INT | dioBAS-HOSTAT

## Note
Column Name | Column Description 描述 | Respond Party
Equipment Location 设备所在地 | Description of the location of equipment in layout 设备在布局图中的位置描述 | Column shoud be filled by Contractor 子系统合同商应填写的列
Equipment Type Code 设备类代码 | Equipment Code identifies the type equipment. Should be on 4 characters 代表设备类型的设备代码,应为4个字符.
HMI Equipment Label 装置标签描述 | Equipment lable display in HMI. The length of label should within 10 characters. 在人机界面中显示出来的设备装置标签.标签长度应小于10个字符.
Equipment Code 设备编码 | HMI显示的设备编码，同设计图纸上设备编码
Equipment Description 设备描述 | HMI显示的设备名称，同设计图纸上设备名称
Mode Command 模式指令 | The BAS mode triggered after received the FAS alarm. (Using for FAS IO only) 在接收到FAS报警后触发的BAS模式 (仅用于FAS IO)
Attribute Description 属性描述 （中文) | Any meaningful text describing the attribute of the equipment. 设备属性的文字描述
Digital Meaning Type 数字表示类型 | Input Digital Meaning Type. For the digital signal, it is the text associated if the value is at 0,1… i.e. 0 = Open, 1 Close. 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO type Analog/Digital - Input/Output IO 类型 | Specify the type of point: DI, DO: Digital input/output AI, AO: Analog input/output SI, SO: Structure input/output for non-standard exchange (messages, Alarm Text…) 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出 SI, SO: 结构输入/输出, 针对非标准的交换信息(信息,报警文本...)
Register Address 寄存器地址 | Register address shall be filled with according to the protocol design document. 应根据协议设计文档填写寄存器地址.
Register Bit / Bit number 寄存器比特 / 比特号 | Bit number for representing the equipment status/Alarm. 标识设备状态/报警的比特号.
Related AutoCAD Drawing name 对应的图纸名 | The drawing name that subsystem equipment location could be found 描述子系统设备位置的图纸名
Analog valid range Min before scale 度量前模拟有效范围最低值 | The minimum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最低值
Analog valid range Max before scale 度量前模拟有效范围最高值 | The maximum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最高值
Analog scale(a) = (Value+b)*a 模拟度量 | The scale used to calculate the figures for analog in ISCS. (Analog value displayed in HMI= Analog valid range * Analog scaling) 在ISCS中显示的模拟量的度量值. (人机界面中显示的模拟量值=模拟量有效值*模拟度量)
Jitter Factor 抖动量 | Jitter Factor is a numberical range for analog point that determinating whether the value updating in MMI and recorded in ISCS. Normally, it is should be defined as 0.2% of the maximun analog valid range after scaled. 抖动值是一个模拟点的数字范围,供以决定是否在人机界面中显示或在ISCS中记录其值的变化.一般来说,抖动值定义为度量后的最大有效值的0.2%.
Lower Alarm Limit 报警下限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value below the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值低于限制,触发报警.
Upper Alarm Limit 报警上限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value over the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值高于限制,触发报警.
Accuracy 精确度 | For analogue input point only: Designed for number of decemial place that display in HMI. (eg. X.XX) 仅针对模拟输入点: 指定在人机界面中显示的小数点后的位数.
Analog Unit 模拟单位 | Only need to input if IO Type is Analog (i.e. AI, AO) 只针对输入/输出点类型为模拟量的点(如AI, AO)。 Please input in English. 请用英文输入。 Analog unit is the unit used by Analog input/output. e.g. 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - Voltage/伏特 - Amps /安培 - 1000 V/千伏
Severity 严重读 | 0：Equipment Failure Alarm设备故障告警，提示维护人员及时处理。 1：Emergency Alarm,only including fire alarm and PSCADA important keys (e.g. 10KV,750V,400V keys) shutting down 紧急报警，仅限于火灾报警、供电系统关键设备（例如10kV、750V、400V开关）发生跳闸事故。 2：Accident Alarm,operators must treat at once.For example, the key systerm or equipment failure which makes trains or lines not operate.事故报警，需要操作员立即干预，如关键系统或设备发生故障，影响到列车或地铁线的正常运行。 3：Normal Alarm,operators should treat in given time,such as unimportant equipment failure alarms and foreell alarms.普通报警，需要操作员在给定时间内干预，如非关键设备故障、预告报警。 4：No-critical Alarm,not need to do anything,just pay attention.非关键报警，不需人员干预的报警，但有必要引起操作员注意。
Addressing (FEP) | Internal information | Column shoud be filled by ISCS Contractor ISCS合同商应填写的列
Scadasoft Database | Internal information
MMI | Internal information
*Remarks:
If any discrepancy between IO class and IO list, all the software development, production and Testing should be reference IO class | 如果IO点表和类表有不一致,所有软件开发,生产及测试将以IO类表为准.
The contents now in the template are just examples, not all IO class. | 模板中所列仅为举例，不包括所有类点