## Revision Register(变更记录)
Revision (版本) | Description of the modification(变更说明) | Company（公司） | By(修改者) | Date (日期)
1.0 | 根据厂家资料制定初版（确认模拟量比例系数均由凯发处理，ISCS不再处理，接收值即为实际值）。 | SUPCON | chen | 2018-10-19
1.1 | 计算和填写EV地址，增加内部点_INT地址 | THALES | System | 2018-10-22

## IO List
row_no. | Version_Control |  |  | Equipment_Geographical_information |  | Equipment_Information |  |  |  |  | Attribute_Information(Internal_Variable,IV) |  |  |  | Digital_Type_Meanings-Alarm/Event[DI]/Control[DO] | [33 empty] | Register Address 寄存器地址 |  |  | Analogue_Type_Alarm/Event_Meanings[AI] | [8 empty] | Alarm_Behaviors |  |  |  |  | General_Control_Requirements |  |  |  | Control_Requirements[DO] | [31 empty] | Control_Requirements_[AO] |  |  |  | Control_Requirements_[SO] |  |  | SCADA_Functional_Requirement | [6 empty] | Drawing |  |  | SCADAsoft_Database | [9 empty] | SCADAsoft_DAC | [13 empty] | FEP_Addressing
# | IO_Version | A/M/D/I | ChkResult_Class-List | Station_Code 车站名称 | Equipment_Location | System 系统 | (Sub)System 子系统 | Eqpt_Code 设备类码 | Eqpt_Description 设备描述 | Eqpt_Identifier 设备标签 | Attribute_Description 属性描述 | unit 单位 | DC_Data_Type IO 类型 | HMI_Order | v0_label(0) 值0标签 | v0_Severity 值0严重度 | v0_State 值0状态 | v0_Format 值0格式 | v1_label(1) 值1标签 | v1_Severity 值1严重度 | v1_State 值1状态 | v1_Format 值1格式 | v2_label(10) 值2标签 | v2_Severity 值2严重度 | v2_State 值2状态 | v2_Format 值2格式 | v3_label(11) 值3标签 | v3_Severity 值3严重度 | v3_State 值3状态 | v3_Format 值3格式 | v4_label(100) 值4标签 | v4_Severity 值4严重度 | v4_State 值4状态 | v4_Format 值4格式 | v5_label(101) 值5标签 | v5_Severity 值5严重度 | v5_State 值5状态 | v5_Format 值5格式 | v6_label(110) 值6标签 | v6_Severity 值6严重度 | v6_State 值6状态 | v6_Format 值6格式 | v7_label(111) 值7标签 | v7_Severity 值7严重度 | v7_State 值7状态 | v7_Format 值7格式 | Other_bits_meanings | Transition_Interval_(sec) 过度超时间隔 | Reg+AR:AXister Address 寄存器地址 | Register Address 寄存器地址 | Register Bit/ Bit number 寄存器比特/比特号 | Value_Out_of_Range_LOW(i) 报警下限 | Value_LOWER_Limit(ii) 报警下下限 | Value_UPPER_Limit(iii) 报警上上限 | Value_Out_of_Range_HIGH(iv) 报警上限 | Min_value_acquired 度量前模拟有效范围最低值 | Max_value_acquired 度量前模拟有效范围最高值 | 模拟度量 Scaling factor | Transformation_Function 模拟位移量 | 抖动量 Jittorfactor | Alarm_CE_Behaviour | valueAutomanton | ackAutomaton | hidden | theme | Initial_Condition(s)_before_Ctl 允许控制条件 | Return_Condition(s)_after_Ctl 反馈条件 | initCond_TO 允许控制超时时间 | ReturnCond_TO 反馈控制超时时间 | v0_dov_name | v0_CtlVal | v0_InitCond | v0_ReturnCond | v1_dov_name | v1_CtlVal | v1_InitCond | v1_ReturnCond | v2_dov_name | v2_CtlVal | v2_InitCond | v2_ReturnCond | v3_dov_name | v3_CtlVal | v3_InitCond | v3_ReturnCond | v4_dov_name | v4_CtlVal | v4_InitCond | v4_ReturnCond | v5_dov_name | v5_CtlVal | v5_InitCond | v5_ReturnCond | v6_dov_name | v6_CtlVal | v6_InitCond | v6_ReturnCond | v7_dov_name | v7_CtlVal | v7_InitCond | v7_ReturnCond | Init_Condition_CE AO允许控制条件 | Return_Condition_CE AO反馈条件 | Lower_limit 下限 | Upper_limit 上限 | Init_Condition_CE SO允许控制条件 | Return_Condition_CE | byte_reference | Archive_name | Handover_Right 控制权限 | Double_Ctl_CMD 双步命令 | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | Graphic Type (Active Symbol/Active Text/Sub-image/Active backdrop) | Schematic_Path_1 Symbol Path | Schematic_Path_2 Image Path | CFG_Equipment_Class | CFG_Element_Name | CFG_Data_Type | IV_Point_Name | CFG_EQPT_ID | CFG_EQPT_ALIAS | Combined_point_identifier_(w) | Individual_identifier_of_(w) | Combine_Type | DB_Comment | EV_Concentrator | EV_Group | EV_Type | EV_Name | DAC_Scaling_Factor | DAC_Offset_Factor | Transformation_Function | Jittor_Factor | SCADA_Address | varInvalid1 | varInvalid2 | varInvalid3 | CFG_EV_ID | DAC_Comment | swc_id | table_id | start_byte | start_bit | FEP_addr_size
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16385 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00000/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16386 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00004/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 4 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16387 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00008/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 8 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16388 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00012/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 12 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16389 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00016/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 16 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16390 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00020/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 20 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16391 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00024/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 24 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16392 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00028/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 28 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16393 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00032/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 32 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16394 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00036/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 36 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 1 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00000/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 2 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00001/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 3 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00002/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 4 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00003/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 5 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00004/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 4 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 6 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00005/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 7 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00006/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 6 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 8 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00007/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 7 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 12 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00011/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 11 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 13 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00012/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 12 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 14 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00013/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 13 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 15 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00014/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 14 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 16 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00015/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 15 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 17 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00016/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 16 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 18 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00017/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 17 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 19 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00018/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 18 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 20 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00019/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 19 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 21 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00020/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 20 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 25 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00024/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 24 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 26 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00025/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 25 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 27 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00026/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 26 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 28 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00027/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 27 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 29 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00028/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 28 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 30 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00029/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 29 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 31 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00030/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 30 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 32 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00031/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 31 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 33 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00032/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 32 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 35 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00034/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 34 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 0 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_AJXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00001/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 1 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 1 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_AJXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00003/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 3 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 2 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_AJXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00005/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 5 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 0 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_AJXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00001/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 1 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 1 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_AJXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00003/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 3 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 2 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_AJXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00005/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 5 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 9 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00008/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 10 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00009/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 9 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 11 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00010/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 10 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 3 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00007/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 7 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 4 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00009/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 9 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 5 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00011/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 11 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 3 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00007/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 7 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 4 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00009/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 9 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 5 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00011/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 11 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0001 | <alias>ZXNPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0001 | <alias>ZXNPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  | 160 | 151 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0001 | <alias>ZXNPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0002 | <alias>ZXNPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0002 | <alias>ZXNPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  | 160 | 151 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0002 | <alias>ZXNPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16426 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00164/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 164 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16427 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00168/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 168 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16428 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00172/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 172 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16429 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00176/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 176 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16430 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00180/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 180 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16431 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00184/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 184 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16432 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00188/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 188 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16433 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00192/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 192 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16434 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00196/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 196 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16435 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00200/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 200 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 238 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00237/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 237 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 239 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00238/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 238 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 240 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00239/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 239 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 241 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00240/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 240 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 242 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00241/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 241 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 243 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00242/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 242 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 244 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00243/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 243 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 245 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00244/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 244 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 249 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00248/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 248 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 250 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00249/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 249 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 251 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00250/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 250 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 252 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00251/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 251 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 253 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00252/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 252 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 254 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00253/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 253 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 255 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00254/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 254 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 256 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00255/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 255 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 257 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00256/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 256 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 258 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00257/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 257 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 262 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00261/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 261 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 263 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00262/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 262 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 264 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00263/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 263 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 265 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00264/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 264 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 266 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00265/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 265 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 267 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00266/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 266 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 268 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00267/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 267 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 269 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00268/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 268 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 270 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00269/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 269 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 272 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00271/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 271 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  | 160 | 151 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 6 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_AJXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00013/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 13 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 7 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_AJXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00015/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 15 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 8 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_AJXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00017/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 17 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 6 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_AJXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00013/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 13 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 7 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_AJXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00015/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 15 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 8 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_AJXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00017/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 17 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 246 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00245/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 245 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 247 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00246/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 246 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 248 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00247/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 247 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  | 160 | 151 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 9 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00019/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 19 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 10 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00021/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 21 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 11 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00023/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 9 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00019/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 19 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 10 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00021/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 21 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 11 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00023/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0003 | <alias>ZXNPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0003 | <alias>ZXNPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  | 160 | 151 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0003 | <alias>ZXNPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0004 | <alias>ZXNPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0004 | <alias>ZXNPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  | 160 | 151 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0004 | <alias>ZXNPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16395 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00040/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 40 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16396 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00044/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 44 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16397 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00048/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 48 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16398 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00052/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 52 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16399 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00056/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 56 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16400 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00060/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 60 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16401 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00064/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 64 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16402 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00068/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 68 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16403 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00072/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 72 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16404 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00076/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 76 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 36 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00035/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 35 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 37 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00036/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 36 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 38 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00037/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 37 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 39 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00038/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 38 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 40 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00039/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 39 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 41 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00040/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 40 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 42 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00041/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 41 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 43 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00042/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 42 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 47 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00046/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 46 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 48 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00047/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 47 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 49 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00048/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 48 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 50 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00049/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 49 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 51 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00050/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 50 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 52 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00051/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 51 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 53 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00052/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 52 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 54 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00053/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 53 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 55 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00054/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 54 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 56 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00055/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 55 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 60 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00059/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 59 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 61 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00060/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 60 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 62 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00061/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 61 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 63 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00062/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 62 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 64 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00063/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 63 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 65 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00064/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 64 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 66 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00065/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 65 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 67 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00066/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 66 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 68 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00067/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 67 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 70 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00069/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 69 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 12 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_ACXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00025/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 25 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 13 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_ACXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00027/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 27 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 14 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_ACXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00029/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 29 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 12 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_ACXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00025/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 25 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 13 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_ACXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00027/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 27 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 14 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_ACXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00029/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 29 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 44 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00043/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 43 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 45 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00044/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 44 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 46 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00045/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 45 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  | 160 | 151 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 15 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00031/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 31 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 16 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00033/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 33 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 17 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00035/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 35 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 15 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00031/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 31 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 16 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00033/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 33 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 17 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00035/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 35 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0005 | <alias>ZXNPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0005 | <alias>ZXNPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  | 160 | 151 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0005 | <alias>ZXNPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0006 | <alias>ZXNPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0006 | <alias>ZXNPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  | 160 | 151 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0006 | <alias>ZXNPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16416 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00124/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 124 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16417 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00128/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 128 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16418 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00132/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 132 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16419 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00136/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 136 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16420 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00140/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 140 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16421 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00144/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 144 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16422 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00148/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 148 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16423 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00152/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 152 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16424 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00156/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 156 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16425 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00160/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 160 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 203 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00202/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 202 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 204 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00203/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 203 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 205 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00204/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 204 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 206 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00205/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 205 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 207 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00206/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 206 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 208 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00207/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 207 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 209 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00208/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 208 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 210 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00209/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 209 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 214 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00213/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 213 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 215 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00214/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 214 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 216 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00215/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 215 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 217 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00216/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 216 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 218 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00217/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 217 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 219 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00218/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 218 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 220 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00219/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 219 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 221 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00220/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 220 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 222 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00221/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 221 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 223 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00222/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 222 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 227 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00226/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 226 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 228 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00227/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 227 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 229 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00228/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 228 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 230 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00229/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 229 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 231 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00230/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 230 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 232 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00231/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 231 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 233 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00232/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 232 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 234 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00233/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 233 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 235 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00234/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 234 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 237 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00236/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 236 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  | 160 | 151 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 18 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_ACXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00037/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 37 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 19 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_ACXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00039/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 39 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 20 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_ACXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00041/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 41 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 18 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_ACXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00037/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 37 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 19 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_ACXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00039/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 39 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 20 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_ACXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00041/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 41 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 211 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00210/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 210 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 212 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00211/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 211 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 213 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00212/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 212 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  | 160 | 151 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 21 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00043/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 43 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 22 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00045/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 45 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 23 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00047/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 47 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 21 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00043/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 43 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 22 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00045/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 45 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 23 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00047/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 47 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0007 | <alias>ZXNPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0007 | <alias>ZXNPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  | 160 | 151 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0007 | <alias>ZXNPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0008 | <alias>ZXNPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0008 | <alias>ZXNPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  | 160 | 151 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0008 | <alias>ZXNPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16405 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00080/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 80 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 71 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00070/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 70 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 72 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00071/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 71 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 73 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00072/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 72 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 74 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00073/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 73 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 75 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00074/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 74 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 76 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00075/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 75 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 77 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00076/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 76 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 78 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00077/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 77 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 80 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00079/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 79 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 81 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00080/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 80 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 85 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00084/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 84 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 86 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00085/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 85 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 88 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00087/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 87 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 89 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00088/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 88 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 16 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 90 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00089/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 89 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 91 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00090/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 90 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 18 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 93 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00092/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 92 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 24 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_APDBdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00049/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 49 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 25 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_APDBdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00051/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 51 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 26 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_APDBdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00053/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 53 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 24 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_APDBdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00049/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 49 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 25 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_APDBdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00051/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 51 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 26 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_APDBdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00053/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 53 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 82 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00081/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 81 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 83 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00082/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 82 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 84 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00083/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 83 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 151 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 27 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00055/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 55 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 28 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00057/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 57 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 29 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00059/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 59 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 27 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00055/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 55 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 28 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00057/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 57 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 29 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00059/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 59 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 151 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16436 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | PSCADA_ZNBJaciPOW-UAB | [13 empty] | 160/020/00204/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 204 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16437 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | PSCADA_ZNBJaciPOW-UBC | [13 empty] | 160/020/00208/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 208 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16438 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | PSCADA_ZNBJaciPOW-UCA | [13 empty] | 160/020/00212/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 212 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16439 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURA | [13 empty] | 160/020/00216/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 216 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16440 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURB | [13 empty] | 160/020/00220/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 220 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16441 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURC | [13 empty] | 160/020/00224/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 224 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16442 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-ACTPOW | [13 empty] | 160/020/00228/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 228 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16443 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REAPOW | [13 empty] | 160/020/00232/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 232 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16444 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEACPOW | [13 empty] | 160/020/00236/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 236 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16445 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEREPOW | [13 empty] | 160/020/00240/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 240 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16446 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEACPOW | [13 empty] | 160/020/00244/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 244 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16447 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEREPOW | [13 empty] | 160/020/00248/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 248 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 273 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_ZNBJdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00272/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 272 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16413 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00112/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 112 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 132 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00131/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 131 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 133 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00132/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 132 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 134 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00133/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 133 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 135 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00134/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 134 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 136 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00135/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 135 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 137 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00136/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 136 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 138 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00137/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 137 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 139 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00138/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 138 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 141 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00140/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 140 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 142 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00141/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 141 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 146 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00145/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 145 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 147 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00146/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 146 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 149 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00148/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 148 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 150 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00149/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 149 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 16 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 151 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00150/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 150 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 152 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00151/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 151 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 18 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 154 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00153/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 153 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  | 160 | 151 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 30 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_APDBdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00061/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 61 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 31 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_APDBdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00063/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 63 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 32 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_APDBdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00065/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 65 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 30 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_APDBdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00061/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 61 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 31 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_APDBdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00063/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 63 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 32 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_APDBdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00065/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 65 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 143 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00142/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 142 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 144 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00143/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 143 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 145 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00144/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 144 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  | 160 | 151 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 33 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00067/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 67 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 34 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00069/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 69 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 35 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00071/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 71 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 33 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00067/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 67 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 34 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00069/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 69 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 35 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00071/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 71 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0010 | <alias>ZXNPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0010 | <alias>ZXNPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  | 160 | 151 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0010 | <alias>ZXNPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16448 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | PSCADA_ZNBJaciPOW-UAB | [13 empty] | 160/020/00252/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 252 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16449 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | PSCADA_ZNBJaciPOW-UBC | [13 empty] | 160/020/00256/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 256 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16450 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | PSCADA_ZNBJaciPOW-UCA | [13 empty] | 160/020/00260/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 260 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16451 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURA | [13 empty] | 160/020/00264/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 264 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16452 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURB | [13 empty] | 160/020/00268/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 268 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16453 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURC | [13 empty] | 160/020/00272/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 272 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16454 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-ACTPOW | [13 empty] | 160/020/00276/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 276 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16455 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REAPOW | [13 empty] | 160/020/00280/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 280 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16456 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEACPOW | [13 empty] | 160/020/00284/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 284 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16457 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEREPOW | [13 empty] | 160/020/00288/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 288 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16458 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEACPOW | [13 empty] | 160/020/00292/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 292 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16459 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEREPOW | [13 empty] | 160/020/00296/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 296 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 274 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_ZNBJdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00273/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 273 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16414 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00116/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 116 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 155 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00154/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 154 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 156 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00155/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 155 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 157 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00156/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 156 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 158 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00157/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 157 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 159 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00158/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 158 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 160 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00159/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 159 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 161 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00160/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 160 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 162 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00161/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 161 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 164 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00163/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 163 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 165 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RERFATRI | PSCADA_AZLBdciPOW-RERFATRI | [13 empty] | 160/002/00164/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 164 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 166 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRELEPRTR | PSCADA_AZLBdciPOW-FRELEPRTR | [13 empty] | 160/002/00165/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 165 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 167 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DCCLICOHO | PSCADA_AZLBdciPOW-DCCLICOHO | [13 empty] | 160/002/00166/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 166 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 14 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 168 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00167/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 167 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 172 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COTSIREUN | PSCADA_AZLBdciPOW-COTSIREUN | [13 empty] | 160/002/00171/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 171 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 173 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00172/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 172 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 174 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00173/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 173 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 18 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 175 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00174/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 174 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 19 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 176 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00175/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 175 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE | 20 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 177 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-JOTOSREU | PSCADA_AZLBdciPOW-JOTOSREU | [13 empty] | 160/002/00176/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 176 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 21 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 178 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00177/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 177 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 36 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_AZLBdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00073/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 73 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 37 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_AZLBdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00075/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 75 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 38 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_AZLBdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00077/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 77 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 36 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_AZLBdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00073/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 73 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 37 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_AZLBdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00075/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 75 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 38 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_AZLBdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00077/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 77 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 169 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00168/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 168 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 170 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00169/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 169 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 171 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00170/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 170 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 151 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 39 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00079/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 79 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 40 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00081/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 81 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 41 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00083/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 83 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 39 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00079/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 79 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 40 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00081/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 81 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 41 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00083/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 83 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 151 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16460 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | PSCADA_ZNBJaciPOW-UAB | [13 empty] | 160/020/00300/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 300 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16461 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | PSCADA_ZNBJaciPOW-UBC | [13 empty] | 160/020/00304/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 304 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16462 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | PSCADA_ZNBJaciPOW-UCA | [13 empty] | 160/020/00308/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 308 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16463 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURA | [13 empty] | 160/020/00312/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 312 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16464 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURB | [13 empty] | 160/020/00316/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 316 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16465 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURC | [13 empty] | 160/020/00320/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 320 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16466 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-ACTPOW | [13 empty] | 160/020/00324/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 324 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16467 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REAPOW | [13 empty] | 160/020/00328/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 328 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16468 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEACPOW | [13 empty] | 160/020/00332/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 332 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16469 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEREPOW | [13 empty] | 160/020/00336/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 336 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16470 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEACPOW | [13 empty] | 160/020/00340/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 340 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16471 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEREPOW | [13 empty] | 160/020/00344/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 344 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 275 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_ZNBJdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00274/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 274 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 正向有功电度 | MWh | AI | [36 empty] | 16415 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00120/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 120 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 179 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00178/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 178 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 180 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00179/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 179 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 181 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00180/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 180 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 182 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00181/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 181 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 183 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00182/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 182 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 184 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00183/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 183 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 185 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00184/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 184 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 186 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00185/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 185 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 188 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00187/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 187 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE | 39 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 189 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RERFATRI | PSCADA_AZLBdciPOW-RERFATRI | [13 empty] | 160/002/00188/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 188 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE | 40 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 190 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRELEPRTR | PSCADA_AZLBdciPOW-FRELEPRTR | [13 empty] | 160/002/00189/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 189 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE | 41 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 191 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DCCLICOHO | PSCADA_AZLBdciPOW-DCCLICOHO | [13 empty] | 160/002/00190/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 190 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 192 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00191/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 191 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE | 43 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 196 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COTSIREUN | PSCADA_AZLBdciPOW-COTSIREUN | [13 empty] | 160/002/00195/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 195 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 197 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00196/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 196 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 198 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00197/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 197 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 199 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00198/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 198 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 200 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00199/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 199 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE | 48 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 201 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-JOTOSREU | PSCADA_AZLBdciPOW-JOTOSREU | [13 empty] | 160/002/00200/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 200 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 202 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00201/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 201 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 42 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_AZLBdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00085/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 85 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 43 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_AZLBdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00087/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 87 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 44 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_AZLBdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00089/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 89 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 42 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_AZLBdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00085/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 85 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 43 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_AZLBdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00087/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 87 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 44 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_AZLBdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00089/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 89 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 193 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00192/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 192 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 194 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00193/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 193 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 195 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00194/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 194 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 151 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 45 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00091/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 91 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 46 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00093/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 93 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 47 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00095/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 95 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 45 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00091/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 91 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 46 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00093/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 93 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 47 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00095/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 95 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 151 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16472 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | PSCADA_ZNBJaciPOW-UAB | [13 empty] | 160/020/00348/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 348 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16473 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | PSCADA_ZNBJaciPOW-UBC | [13 empty] | 160/020/00352/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 352 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16474 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | PSCADA_ZNBJaciPOW-UCA | [13 empty] | 160/020/00356/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 356 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16475 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURA | [13 empty] | 160/020/00360/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 360 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16476 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURB | [13 empty] | 160/020/00364/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 364 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16477 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | PSCADA_ZNBJaciPOW-CURC | [13 empty] | 160/020/00368/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 368 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16478 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-ACTPOW | [13 empty] | 160/020/00372/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 372 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16479 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REAPOW | [13 empty] | 160/020/00376/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 376 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16480 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEACPOW | [13 empty] | 160/020/00380/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 380 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16481 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-POEREPOW | [13 empty] | 160/020/00384/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 384 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16482 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEACPOW | [13 empty] | 160/020/00388/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 388 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16483 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | PSCADA_ZNBJaciPOW-REEREPOW | [13 empty] | 160/020/00392/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 392 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 276 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_ZNBJdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00275/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 275 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投远方投入/退出 |  | DI1/SOE | 1 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 1 | [29 empty] | 125 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-REINEX | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAABZT0001-REINEX |  |  |  |  | 160/002/00124/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAABZT0001-REINEX |  | 160 | 2 | 124 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投就地投入/退出 |  | DI1/SOE | 2 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 111 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ININEX | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAABZT0001-ININEX |  |  |  |  | 160/002/00110/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAABZT0001-ININEX |  | 160 | 2 | 110 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO2 | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DI_RESP | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  | 160 | 151 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO_RESP | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16406 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00084/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURA |  | 160 | 20 | 84 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16407 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00088/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURB |  | 160 | 20 | 88 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16408 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00092/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURC |  | 160 | 20 | 92 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16409 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00096/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 96 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 有功功率 | MW | AI | 5 | [35 empty] | 16410 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00100/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 100 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 无功功率 | MVA | AI | 6 | [35 empty] | 16411 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00104/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 104 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 功率因数 |  | AI | 7 | [35 empty] | 16412 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00108/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 108 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 8 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 94 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00093/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 93 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 9 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 95 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00094/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 94 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 过流一段保护跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 96 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-VERCURRE | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  |  |  |  | 160/002/00095/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  | 160 | 2 | 95 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序一段保护跳闸 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 97 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEONSPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  |  |  |  | 160/002/00096/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  | 160 | 2 | 96 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 98 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00097/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 97 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投成功 |  | DI1/SOE | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 成功 | 2 | [29 empty] | 99 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINSUC | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  |  |  |  | 160/002/00098/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  | 160 | 2 | 98 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投失败 |  | DI1/SOE | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 失败 | 2 | [29 empty] | 100 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  |  |  |  | 160/002/00099/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  | 160 | 2 | 99 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 101 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00100/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 100 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 16 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 103 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00102/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 102 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 110 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00109/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 109 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线有压 |  | DI1/SOE | 18 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 3 | [29 empty] | 112 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEBUPR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00111/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  | 160 | 2 | 111 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线失压 |  | DI1/SOE | 19 | 无意义 | 0 |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 113 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IBUPRLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00112/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  | 160 | 2 | 112 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线有压 |  | DI1/SOE | 20 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 114 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEBUPR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00113/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  | 160 | 2 | 113 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线失压 |  | DI1/SOE | 21 | 无意义 | 0 |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 115 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIBUPRLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00114/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  | 160 | 2 | 114 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段进线启动自投 |  | DI1/SOE | 22 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 116 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISELIST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IISELIST |  |  |  |  | 160/002/00115/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IISELIST |  | 160 | 2 | 115 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段出线启动自投 |  | DI1/SOE | 23 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 117 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEOUST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00116/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  | 160 | 2 | 116 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段进线启动自投 |  | DI1/SOE | 24 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 118 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISELIST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  |  |  |  | 160/002/00117/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  | 160 | 2 | 117 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段出线启动自投 |  | DI1/SOE | 25 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 119 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEOUST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00118/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  | 160 | 2 | 118 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 26 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 120 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00119/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 119 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 27 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 1 | [29 empty] | 121 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00120/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 120 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 28 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 122 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00121/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 121 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 29 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 123 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00122/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 122 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 124 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FEEDERCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  |  |  |  | 160/002/00123/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  | 160 | 2 | 123 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 31 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 126 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00125/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 125 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 32 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 131 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00130/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 130 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 48 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_AMLGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00097/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 97 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 49 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_AMLGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00099/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 99 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 50 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_AMLGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00101/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 101 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 48 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_AMLGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00097/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 97 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 49 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_AMLGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00099/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 99 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 50 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_AMLGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00101/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 101 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 104 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00103/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 103 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 105 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00104/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 104 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 106 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00105/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 105 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  | 160 | 151 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 51 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00103/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 103 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 52 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00105/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 105 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 53 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00107/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 107 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 51 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00103/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 103 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 52 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00105/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 105 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 53 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00107/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 107 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 107 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00106/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 106 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 108 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00107/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 107 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 109 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00108/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 108 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  | 160 | 151 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 54 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00109/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 109 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 55 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00111/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 111 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 56 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00113/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 113 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 54 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_GLKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00109/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 109 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 55 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_GLKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00111/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 111 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 56 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_GLKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00113/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 113 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0011 | <alias>ZXNPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0011 | <alias>ZXNPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  | 160 | 151 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0011 | <alias>ZXNPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路1电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16539 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-OFDRBR1 | PSCADA_PLGAaciPOW-OFDRBR1 | [13 empty] | 160/020/00616/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 616 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路2电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16540 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-OFDRBR2 | PSCADA_PLGAaciPOW-OFDRBR2 | [13 empty] | 160/020/00620/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 620 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 地排流支路1电压 | V | AI | 3 | [35 empty] | 16541 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-GRBR1VO | PSCADA_PLGAaciPOW-GRBR1VO | [13 empty] | 160/020/00624/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 624 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 地排流支路2电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16542 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-GRBR2VO | PSCADA_PLGAaciPOW-GRBR2VO | [13 empty] | 160/020/00628/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 628 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 熔断器1故障 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 605 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUE1FAU | PSCADA_PLGAdciPOW-FUE1FAU | [13 empty] | 160/002/00604/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 604 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 熔断器2故障 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 606 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUE2FAU | PSCADA_PLGAdciPOW-FUE2FAU | [13 empty] | 160/002/00605/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 605 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路1投入 |  | DI1 | 7 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 607 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DREBR1IN | PSCADA_PLGAdciPOW-DREBR1IN | [13 empty] | 160/002/00606/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 606 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路2投入 |  | DI1 | 8 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 608 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DREBR2IN | PSCADA_PLGAdciPOW-DREBR2IN | [13 empty] | 160/002/00607/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 607 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 远方/就地操作方式 |  | DI1 | 9 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 609 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REINMOFO | PSCADA_PLGAdciPOW-REINMOFO |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00608/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 608 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 610 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_PLGAdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00609/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 609 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DO2 | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | PSCADA_PLGAdioPOW-RMAUTO | [13 empty] | 160/051/00136/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DI_RESP | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | PSCADA_PLGAdioPOW-RMAUTO | [13 empty] | 160/051/00136/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DO_RESP | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | PSCADA_PLGAdioPOW-RMAUTO | [13 empty] | 160/051/00136/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO1 | PSCADA_PLGAdioPOW-RMAUTO1 | [13 empty] | 160/051/00138/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO1 | PSCADA_PLGAdioPOW-RMAUTO1 | [13 empty] | 160/051/00138/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO1 | PSCADA_PLGAdioPOW-RMAUTO1 | [13 empty] | 160/051/00138/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 1 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 454 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DGLKdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00453/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 453 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 455 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DGLKdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00454/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 454 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16497 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKI | PSCADA_FJNLaciPOW-LKWORKI | [13 empty] | 160/020/00448/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 448 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16498 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKV | PSCADA_FJNLaciPOW-LKWORKV | [13 empty] | 160/020/00452/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 452 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 负极总回流 | A | AI | 3 | [35 empty] | 16499 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-NEGREF | PSCADA_FJNLaciPOW-NEGREF | [13 empty] | 160/020/00456/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 456 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 458 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CURRENTT | PSCADA_FJNLdciPOW-CURRENTT | [13 empty] | 160/002/00457/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 457 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 459 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRPRVTYA | PSCADA_FJNLdciPOW-FRPRVTYA | [13 empty] | 160/002/00458/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 458 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 1 | [29 empty] | 460 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOOFFLEP | PSCADA_FJNLdciPOW-VOOFFLEP | [13 empty] | 160/002/00459/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 459 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 461 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_FJNLdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00460/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 460 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 462 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UREOFFRA | PSCADA_FJNLdciPOW-UREOFFRA | [13 empty] | 160/002/00461/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 461 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 463 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOFFRAME | PSCADA_FJNLdciPOW-TOFFRAME | [13 empty] | 160/002/00462/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 462 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 后门打开报警 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 464 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_FJNLdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00463/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 463 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 装置故障报警 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 0 | [29 empty] | 465 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_FJNLdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00464/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 464 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 468 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_FJNLdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00467/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 467 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_FDFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00110/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_FDFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00110/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_FDFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00110/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 456 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DGLKdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00455/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 455 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 4 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 457 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DGLKdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00456/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 456 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16500 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKI | PSCADA_FJNRaciPOW-LKWORKI | [13 empty] | 160/020/00460/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 460 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16501 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKV | PSCADA_FJNRaciPOW-LKWORKV | [13 empty] | 160/020/00464/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 464 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE | 3 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 469 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CURRENTT | PSCADA_FJNRdciPOW-CURRENTT | [13 empty] | 160/002/00468/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 468 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 470 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRPRVTYA | PSCADA_FJNRdciPOW-FRPRVTYA | [13 empty] | 160/002/00469/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 469 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 471 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOOFFLEP | PSCADA_FJNRdciPOW-VOOFFLEP | [13 empty] | 160/002/00470/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 470 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 472 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UREOFFRA | PSCADA_FJNRdciPOW-UREOFFRA | [13 empty] | 160/002/00471/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 471 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 473 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOFFRAME | PSCADA_FJNRdciPOW-TOFFRAME | [13 empty] | 160/002/00472/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 472 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 装置故障报警 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 0 | [29 empty] | 474 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_FJNRdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00473/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 473 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 9 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 477 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_FJNRdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00476/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 476 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_FJFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00112/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_FJFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00112/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_FJFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00112/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 491 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | PSCADA_DWDGdciPOW-ELCMOLOS | [13 empty] | 160/002/00490/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 490 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 492 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | PSCADA_DWDGdciPOW-COLLOFAU | [13 empty] | 160/002/00491/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 491 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 493 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | PSCADA_DWDGdciPOW-SEEOPMOD |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00492/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 492 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 495 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00494/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 494 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 494 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00493/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 493 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00114/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00114/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00114/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 57 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00115/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 115 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 58 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00117/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 117 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 59 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00119/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 119 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 57 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00115/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 115 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 58 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00117/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 117 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 59 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00119/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 119 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 497 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | PSCADA_DWDGdciPOW-ELCMOLOS | [13 empty] | 160/002/00496/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 496 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 498 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | PSCADA_DWDGdciPOW-COLLOFAU | [13 empty] | 160/002/00497/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 497 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 499 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | PSCADA_DWDGdciPOW-SEEOPMOD |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00498/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 498 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 501 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00500/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 500 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 500 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00499/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 499 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00116/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00116/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00116/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 60 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00121/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 121 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 61 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00123/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 123 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 62 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00125/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 125 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 60 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00121/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 121 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 61 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00123/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 123 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 62 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00125/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 125 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 503 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | PSCADA_DWDGdciPOW-ELCMOLOS | [13 empty] | 160/002/00502/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 502 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 504 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | PSCADA_DWDGdciPOW-COLLOFAU | [13 empty] | 160/002/00503/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 503 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 505 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | PSCADA_DWDGdciPOW-SEEOPMOD |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00504/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 504 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 507 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00506/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 506 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 506 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00505/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 505 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00118/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00118/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00118/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 63 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00127/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 127 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 64 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00129/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 129 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 65 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00131/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 131 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 63 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00127/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 127 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 64 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00129/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 129 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 65 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00131/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 131 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 509 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | PSCADA_DWDGdciPOW-ELCMOLOS | [13 empty] | 160/002/00508/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 508 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 510 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | PSCADA_DWDGdciPOW-COLLOFAU | [13 empty] | 160/002/00509/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 509 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 511 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | PSCADA_DWDGdciPOW-SEEOPMOD |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00510/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 510 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 513 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00512/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 512 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 512 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00511/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 511 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00120/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00120/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00120/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 66 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00133/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 133 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 67 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00135/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 135 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 68 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00137/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 137 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 66 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00133/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 133 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 67 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00135/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 135 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 68 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00137/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 137 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 515 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | PSCADA_DWDGdciPOW-ELCMOLOS | [13 empty] | 160/002/00514/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 514 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 516 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | PSCADA_DWDGdciPOW-COLLOFAU | [13 empty] | 160/002/00515/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 515 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 517 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | PSCADA_DWDGdciPOW-SEEOPMOD |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00516/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 516 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 519 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00518/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 518 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 518 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00517/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 517 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00122/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00122/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00122/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 69 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00139/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 139 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 70 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00141/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 141 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 71 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00143/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 143 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 69 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00139/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 139 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 70 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00141/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 141 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 71 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00143/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 143 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 521 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | PSCADA_DWDGdciPOW-ELCMOLOS | [13 empty] | 160/002/00520/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 520 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 522 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | PSCADA_DWDGdciPOW-COLLOFAU | [13 empty] | 160/002/00521/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 521 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 523 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | PSCADA_DWDGdciPOW-SEEOPMOD |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00522/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 522 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 525 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00524/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 524 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 524 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DWDGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00523/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 523 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00124/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00124/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DWDGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00124/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 72 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00145/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 145 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 73 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00147/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 147 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 74 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00149/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 149 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 72 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DWDGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00145/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 145 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 73 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DWDGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00147/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 147 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 74 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DWDGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00149/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 149 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 478 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_CZGKdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00477/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 477 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | DC24V系统正常 |  | DI1 | 2 | 故障 | 0 |  |  | 正常 | 2 | [29 empty] | 479 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DC24NORM | PSCADA_CZGKdciPOW-DC24NORM | [13 empty] | 160/002/00478/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 478 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 装置故障 |  | DI1 | 3 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 480 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EQPFLT | PSCADA_CZGKdciPOW-EQPFLT | [13 empty] | 160/002/00479/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 479 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 直流柜DC24V接地故障 |  | DI1 | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 481 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CABDC24 | PSCADA_CZGKdciPOW-CABDC24 | [13 empty] | 160/002/00480/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 480 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 下行隔离开关远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 482 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REOFDISS | PSCADA_CZGKdciPOW-REOFDISS | [13 empty] | 160/002/00481/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 481 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 下行隔离开关就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 3 | [29 empty] | 483 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DOKISSWLO | PSCADA_CZGKdciPOW-DOKISSWLO | [13 empty] | 160/002/00482/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 482 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 上行隔离开关远方位置 |  | DI1 | 7 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 484 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_CZGKdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00483/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 483 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 上行隔离开关就地位置 |  | DI1 | 8 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 3 | [29 empty] | 485 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_CZGKdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00484/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 484 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线211联跳投入 |  | DI1 | 9 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 486 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED211 | PSCADA_CZGKdciPOW-FED211 | [13 empty] | 160/002/00485/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 485 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线212联跳投入 |  | DI1 | 10 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 487 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED212 | PSCADA_CZGKdciPOW-FED212 | [13 empty] | 160/002/00486/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 486 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线213联跳投入 |  | DI1 | 11 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 488 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED213 | PSCADA_CZGKdciPOW-FED213 | [13 empty] | 160/002/00487/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 487 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线214联跳投入 |  | DI1 | 12 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 489 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED214 | PSCADA_CZGKdciPOW-FED214 | [13 empty] | 160/002/00488/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 488 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 527 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_CZGKdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00526/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 526 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16503 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKVOLT | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  |  |  |  | 160/020/00472/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  | 160 | 20 | 472 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16502 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  |  |  |  | 160/020/00468/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  | 160 | 20 | 468 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器分位 |  | DI1 | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 528 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00527/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 527 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器合位 |  | DI1 | 4 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 529 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00528/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 528 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器开合次数超限 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 530 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CONOVRUN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  |  |  |  | 160/002/00529/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  | 160 | 2 | 529 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器回路异常 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 531 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CONCIRANML | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  |  |  |  | 160/002/00530/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  | 160 | 2 | 530 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位闭锁 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 532 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TRALOCKOUT | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  |  |  |  | 160/002/00531/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  | 160 | 2 | 531 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 晶闸管故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 533 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THYFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-THYFAI |  |  |  |  | 160/002/00532/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-THYFAI |  | 160 | 2 | 532 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | I>>>动作 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 534 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-IACT | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-IACT |  |  |  |  | 160/002/00533/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-IACT |  | 160 | 2 | 533 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 535 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REELOCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  |  |  |  | 160/002/00534/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  | 160 | 2 | 534 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 11 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 537 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00536/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 536 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO2 | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REELOCLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  | 160 | 51 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DI_RESP | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REELOCLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  | 160 | 151 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO_RESP | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REELOCLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  | 160 | 51 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:GDFG0001 | <alias>ZXNPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:GDFG0001 | <alias>ZXNPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  | 160 | 151 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:GDFG0001 | <alias>ZXNPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16531 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | PSCADA_BWKQaciPOW-AAPHWITE | [13 empty] | 160/020/00584/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 584 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16532 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | PSCADA_BWKQaciPOW-BBPHWITE | [13 empty] | 160/020/00588/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 588 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16533 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | PSCADA_BWKQaciPOW-CCPHWITE | [13 empty] | 160/020/00592/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 592 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16534 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | PSCADA_BWKQaciPOW-TEMPFAN | [13 empty] | 160/020/00596/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 596 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 576 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | PSCADA_BWKQdciPOW-WDOTALM | [13 empty] | 160/002/00575/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 575 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 577 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | PSCADA_BWKQdciPOW-WDOVTP | [13 empty] | 160/002/00576/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 576 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 578 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | PSCADA_BWKQdciPOW-COREALM | [13 empty] | 160/002/00577/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 577 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 580 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | PSCADA_BWKQdciPOW-TMPMAL | [13 empty] | 160/002/00579/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 579 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 581 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | PSCADA_BWKQdciPOW-DSDRSTA | [13 empty] | 160/002/00580/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 580 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 582 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | PSCADA_BWKQdciPOW-DEECOSTA | [13 empty] | 160/002/00581/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 581 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 11 | [35 empty] | 16535 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | PSCADA_BWKQaciPOW-AAPHWITE | [13 empty] | 160/020/00600/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 600 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 12 | [35 empty] | 16536 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | PSCADA_BWKQaciPOW-BBPHWITE | [13 empty] | 160/020/00604/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 604 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 13 | [35 empty] | 16537 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | PSCADA_BWKQaciPOW-CCPHWITE | [13 empty] | 160/020/00608/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 608 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 14 | [35 empty] | 16538 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | PSCADA_BWKQaciPOW-TEMPFAN | [13 empty] | 160/020/00612/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 612 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 584 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | PSCADA_BWKQdciPOW-WDOTALM | [13 empty] | 160/002/00583/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 583 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 585 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | PSCADA_BWKQdciPOW-WDOVTP | [13 empty] | 160/002/00584/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 584 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 586 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | PSCADA_BWKQdciPOW-COREALM | [13 empty] | 160/002/00585/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 585 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 温控装置故障 |  | DI1 | 18 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 588 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | PSCADA_BWKQdciPOW-TMPMAL | [13 empty] | 160/002/00587/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 587 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 19 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 589 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | PSCADA_BWKQdciPOW-DSDRSTA | [13 empty] | 160/002/00588/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 588 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 20 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 590 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | PSCADA_BWKQdciPOW-DEECOSTA | [13 empty] | 160/002/00589/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 589 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16523 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00552/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 552 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16524 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00556/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 556 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16525 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00560/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 560 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16526 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00564/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 564 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 560 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00559/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  | 160 | 2 | 559 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 561 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00560/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  | 160 | 2 | 560 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 562 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00561/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-COREALM |  | 160 | 2 | 561 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 564 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00563/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  | 160 | 2 | 563 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 565 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00564/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 564 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 566 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00565/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 565 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16527 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00568/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 568 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16528 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00572/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 572 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16529 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00576/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 576 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16530 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00580/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 580 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 568 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00567/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  | 160 | 2 | 567 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 569 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00568/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  | 160 | 2 | 568 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 570 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00569/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-COREALM |  | 160 | 2 | 569 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 572 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00571/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  | 160 | 2 | 571 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 573 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00572/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 572 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 574 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00573/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 573 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 桥臂熔断报警 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 591 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BREARFUAL | PSCADA_DZLQdciPOW-BREARFUAL | [13 empty] | 160/002/00590/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 590 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 592 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUOFBRAR | PSCADA_DZLQdciPOW-FUOFBRAR | [13 empty] | 160/002/00591/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 591 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 超温报警 |  | DI1 | 3 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 593 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEALA | PSCADA_DZLQdciPOW-OVEALA | [13 empty] | 160/002/00592/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 592 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 超温跳闸 |  | DI1 | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 594 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVETRI | PSCADA_DZLQdciPOW-OVETRI | [13 empty] | 160/002/00593/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 593 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 开门信号 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 595 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENASIG | PSCADA_DZLQdciPOW-ENASIG | [13 empty] | 160/002/00594/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 594 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 596 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PRFAMFAS | PSCADA_DZLQdciPOW-PRFAMFAS | [13 empty] | 160/002/00595/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 595 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 7 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 597 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | PSCADA_DZLQdciPOW-DEECOSTA | [13 empty] | 160/002/00596/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 596 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 桥臂熔断报警 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 598 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BREARFUAL | PSCADA_DZLQdciPOW-BREARFUAL | [13 empty] | 160/002/00597/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 597 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 599 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUOFBRAR | PSCADA_DZLQdciPOW-FUOFBRAR | [13 empty] | 160/002/00598/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 598 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 超温报警 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 600 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEALA | PSCADA_DZLQdciPOW-OVEALA | [13 empty] | 160/002/00599/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 599 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 超温跳闸 |  | DI1 | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 601 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVETRI | PSCADA_DZLQdciPOW-OVETRI | [13 empty] | 160/002/00600/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 600 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 开门信号 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 602 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENASIG | PSCADA_DZLQdciPOW-ENASIG | [13 empty] | 160/002/00601/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 601 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 603 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PRFAMFAS | PSCADA_DZLQdciPOW-PRFAMFAS | [13 empty] | 160/002/00602/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 602 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 14 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 604 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | PSCADA_DZLQdciPOW-DEECOSTA | [13 empty] | 160/002/00603/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 603 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 201SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 279 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00278/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 278 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 201SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 280 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00279/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 279 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 进线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16484 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURRENT | PSCADA_DJXGaciPOW-CURRENT | [13 empty] | 160/020/00396/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 396 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 母线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16485 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-BUSVOLT | PSCADA_DJXGaciPOW-BUSVOLT | [13 empty] | 160/020/00400/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 400 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 277 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DJXGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00276/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 276 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 278 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DJXGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00277/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 277 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 281 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DJXGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00280/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 280 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 282 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DJXGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00281/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 281 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 283 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DJXGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00282/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 282 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 284 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRMVOLT | PSCADA_DJXGdciPOW-FRMVOLT | [13 empty] | 160/002/00283/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 283 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 285 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DJXGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00284/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 284 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 286 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEDSIGCAB | PSCADA_DJXGdciPOW-MEDSIGCAB | [13 empty] | 160/002/00285/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 285 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 287 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DJXGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00286/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 286 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 288 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | PSCADA_DJXGdciPOW-MEMERON | [13 empty] | 160/002/00287/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 287 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器失灵 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 289 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DJXGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00288/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 288 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 后门打开报警 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 290 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DJXGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00289/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 289 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 装置故障报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 291 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DJXGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00290/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 290 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 295 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DJXGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00294/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 294 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DJXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00084/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DJXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00084/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DJXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00084/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 75 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DJXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00151/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 151 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 76 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DJXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00153/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 153 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 77 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DJXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00155/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 155 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 75 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DJXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00151/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 151 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 76 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DJXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00153/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 153 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 77 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DJXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00155/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 155 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_DCFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00086/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_DCFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00086/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_DCFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00086/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 202SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 298 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00297/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 297 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 202SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 299 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00298/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 298 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 进线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16486 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURRENT | PSCADA_DJXGaciPOW-CURRENT | [13 empty] | 160/020/00404/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 404 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 母线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16487 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-BUSVOLT | PSCADA_DJXGaciPOW-BUSVOLT | [13 empty] | 160/020/00408/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 408 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 296 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DJXGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00295/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 295 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 297 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DJXGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00296/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 296 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 300 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DJXGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00299/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 299 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 301 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DJXGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00300/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 300 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 302 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DJXGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00301/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 301 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 303 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRMVOLT | PSCADA_DJXGdciPOW-FRMVOLT | [13 empty] | 160/002/00302/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 302 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 304 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DJXGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00303/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 303 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 305 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEDSIGCAB | PSCADA_DJXGdciPOW-MEDSIGCAB | [13 empty] | 160/002/00304/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 304 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 306 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DJXGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00305/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 305 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 307 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | PSCADA_DJXGdciPOW-MEMERON | [13 empty] | 160/002/00306/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 306 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器失灵 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 308 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DJXGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00307/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 307 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 后门打开报警 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 309 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DJXGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00308/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 308 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 装置故障报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 310 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DJXGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00309/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 309 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 314 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DJXGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00313/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 313 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DJXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00088/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DJXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00088/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DJXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00088/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 78 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DJXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00157/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 157 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 79 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DJXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00159/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 159 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 80 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DJXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00161/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 161 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 78 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DJXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00157/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 157 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 79 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DJXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00159/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 159 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 80 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DJXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00161/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 161 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_DCFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00090/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_DCFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00090/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_DCFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00090/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 211SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 317 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00316/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 316 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 211SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 318 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00317/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 317 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16488 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDCUR | [13 empty] | 160/020/00412/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 412 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16489 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDVOLT | [13 empty] | 160/020/00416/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 416 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 315 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00314/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 314 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 316 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00315/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 315 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 319 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DKXGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00318/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 318 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 320 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DKXGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00319/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 319 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 321 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDPRES | [13 empty] | 160/002/00320/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 320 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 322 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDWOPRE | [13 empty] | 160/002/00321/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 321 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 323 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | PSCADA_DKXGdciPOW-CIRCFLT | [13 empty] | 160/002/00322/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 322 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 324 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00323/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 323 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 325 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | PSCADA_DKXGdciPOW-INTACTTIP | [13 empty] | 160/002/00324/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 324 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 326 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | PSCADA_DKXGdciPOW-OVCROCP | [13 empty] | 160/002/00325/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 325 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 327 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPACT | [13 empty] | 160/002/00326/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 326 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 328 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | PSCADA_DKXGdciPOW-DIIACT | [13 empty] | 160/002/00327/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 327 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 329 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | PSCADA_DKXGdciPOW-TDELTAI | [13 empty] | 160/002/00328/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 328 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 330 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEICIRCRK | [13 empty] | 160/002/00329/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 329 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 331 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEITPBRK | [13 empty] | 160/002/00330/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 330 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器失灵 |  | DI1 | 18 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 332 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00331/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 331 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 333 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | PSCADA_DKXGdciPOW-MEMERON | [13 empty] | 160/002/00332/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 332 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 20 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 334 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DKXGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00333/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 333 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 21 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 335 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00334/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 334 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 22 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 336 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPALM | [13 empty] | 160/002/00335/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 335 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 23 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 337 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | PSCADA_DKXGdciPOW-LNATRA | [13 empty] | 160/002/00336/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 336 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 24 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 338 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | PSCADA_DKXGdciPOW-FSFLTTST | [13 empty] | 160/002/00337/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 337 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 后门打开报警 |  | DI1 | 25 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 339 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00338/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 338 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 340 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DKXGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00339/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 339 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 27 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 344 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DKXGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00343/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 343 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00092/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00092/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00092/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 81 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00163/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 163 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 82 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00165/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 165 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 83 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00167/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 167 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 81 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00163/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 163 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 82 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00165/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 165 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 83 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00167/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 167 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00094/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00094/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00094/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 212SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 377 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00376/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 376 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 212SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 378 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00377/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 377 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16492 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDCUR | [13 empty] | 160/020/00428/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 428 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16493 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDVOLT | [13 empty] | 160/020/00432/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 432 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 375 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00374/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 374 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 376 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00375/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 375 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 379 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DKXGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00378/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 378 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 380 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DKXGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00379/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 379 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 381 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDPRES | [13 empty] | 160/002/00380/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 380 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 382 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDWOPRE | [13 empty] | 160/002/00381/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 381 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 383 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | PSCADA_DKXGdciPOW-CIRCFLT | [13 empty] | 160/002/00382/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 382 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 384 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00383/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 383 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 385 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | PSCADA_DKXGdciPOW-INTACTTIP | [13 empty] | 160/002/00384/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 384 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 386 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | PSCADA_DKXGdciPOW-OVCROCP | [13 empty] | 160/002/00385/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 385 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 387 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPACT | [13 empty] | 160/002/00386/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 386 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 388 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | PSCADA_DKXGdciPOW-DIIACT | [13 empty] | 160/002/00387/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 387 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 389 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | PSCADA_DKXGdciPOW-TDELTAI | [13 empty] | 160/002/00388/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 388 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 390 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEICIRCRK | [13 empty] | 160/002/00389/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 389 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 391 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEITPBRK | [13 empty] | 160/002/00390/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 390 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器失灵 |  | DI1 | 52 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 392 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00391/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 391 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 53 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 393 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | PSCADA_DKXGdciPOW-MEMERON | [13 empty] | 160/002/00392/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 392 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 54 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 394 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DKXGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00393/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 393 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 55 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 395 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00394/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 394 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 56 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 396 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPALM | [13 empty] | 160/002/00395/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 395 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 57 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 397 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | PSCADA_DKXGdciPOW-LNATRA | [13 empty] | 160/002/00396/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 396 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 58 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 398 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | PSCADA_DKXGdciPOW-FSFLTTST | [13 empty] | 160/002/00397/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 397 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 后门打开报警 |  | DI1 | 59 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 399 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00398/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 398 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 400 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DKXGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00399/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 399 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 404 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DKXGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00403/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 403 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00100/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00100/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00100/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 84 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00169/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 169 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 85 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00171/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 171 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 86 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00173/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 173 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 84 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00169/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 169 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 85 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00171/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 171 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 86 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00173/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 173 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00102/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00102/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00102/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 213SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 347 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00346/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 346 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 213SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 348 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00347/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 347 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16490 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDCUR | [13 empty] | 160/020/00420/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 420 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16491 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDVOLT | [13 empty] | 160/020/00424/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 424 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 345 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00344/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 344 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 346 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00345/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 345 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 349 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DKXGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00348/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 348 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 350 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DKXGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00349/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 349 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 351 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDPRES | [13 empty] | 160/002/00350/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 350 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 352 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDWOPRE | [13 empty] | 160/002/00351/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 351 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 353 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | PSCADA_DKXGdciPOW-CIRCFLT | [13 empty] | 160/002/00352/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 352 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 354 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00353/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 353 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 355 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | PSCADA_DKXGdciPOW-INTACTTIP | [13 empty] | 160/002/00354/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 354 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 356 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | PSCADA_DKXGdciPOW-OVCROCP | [13 empty] | 160/002/00355/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 355 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 357 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPACT | [13 empty] | 160/002/00356/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 356 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 358 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | PSCADA_DKXGdciPOW-DIIACT | [13 empty] | 160/002/00357/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 357 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 359 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | PSCADA_DKXGdciPOW-TDELTAI | [13 empty] | 160/002/00358/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 358 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 360 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEICIRCRK | [13 empty] | 160/002/00359/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 359 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 361 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEITPBRK | [13 empty] | 160/002/00360/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 360 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器失灵 |  | DI1 | 86 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 362 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00361/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 361 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 87 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 363 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | PSCADA_DKXGdciPOW-MEMERON | [13 empty] | 160/002/00362/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 362 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 88 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 364 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DKXGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00363/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 363 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 89 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 365 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00364/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 364 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 90 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 366 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPALM | [13 empty] | 160/002/00365/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 365 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 91 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 367 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | PSCADA_DKXGdciPOW-LNATRA | [13 empty] | 160/002/00366/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 366 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 92 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 368 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | PSCADA_DKXGdciPOW-FSFLTTST | [13 empty] | 160/002/00367/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 367 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 后门打开报警 |  | DI1 | 93 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 369 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00368/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 368 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 370 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DKXGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00369/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 369 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 374 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DKXGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00373/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 373 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00096/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00096/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00096/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 87 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00175/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 175 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 88 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00177/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 177 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 89 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00179/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 179 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 87 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00175/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 175 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 88 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00177/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 177 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 89 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00179/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 179 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00098/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00098/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00098/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 214SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 407 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00406/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 406 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 214SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 408 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00407/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 407 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16494 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDCUR | [13 empty] | 160/020/00436/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 436 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16495 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | PSCADA_DKXGaciPOW-FEDVOLT | [13 empty] | 160/020/00440/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 440 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 405 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00404/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 404 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 406 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DKXGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00405/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 405 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 409 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DKXGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00408/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 408 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 410 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DKXGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00409/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 409 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 411 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDPRES | [13 empty] | 160/002/00410/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 410 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 412 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | PSCADA_DKXGdciPOW-FEDWOPRE | [13 empty] | 160/002/00411/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 411 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 413 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | PSCADA_DKXGdciPOW-CIRCFLT | [13 empty] | 160/002/00412/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 412 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 414 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00413/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 413 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 415 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | PSCADA_DKXGdciPOW-INTACTTIP | [13 empty] | 160/002/00414/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 414 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 416 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | PSCADA_DKXGdciPOW-OVCROCP | [13 empty] | 160/002/00415/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 415 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 417 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPACT | [13 empty] | 160/002/00416/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 416 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 418 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | PSCADA_DKXGdciPOW-DIIACT | [13 empty] | 160/002/00417/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 417 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 419 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | PSCADA_DKXGdciPOW-TDELTAI | [13 empty] | 160/002/00418/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 418 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 420 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEICIRCRK | [13 empty] | 160/002/00419/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 419 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 421 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | PSCADA_DKXGdciPOW-NEITPBRK | [13 empty] | 160/002/00420/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 420 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器失灵 |  | DI1 | 120 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 422 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00421/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 421 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 121 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 423 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | PSCADA_DKXGdciPOW-MEMERON | [13 empty] | 160/002/00422/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 422 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 122 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 424 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DKXGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00423/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 423 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 123 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 425 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DKXGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00424/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 424 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 124 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 426 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | PSCADA_DKXGdciPOW-OVLDTIPALM | [13 empty] | 160/002/00425/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 425 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 125 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 427 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | PSCADA_DKXGdciPOW-LNATRA | [13 empty] | 160/002/00426/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 426 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 126 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 428 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | PSCADA_DKXGdciPOW-FSFLTTST | [13 empty] | 160/002/00427/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 427 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 后门打开报警 |  | DI1 | 127 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 429 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DKXGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00428/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 428 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 430 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DKXGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00429/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 429 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 434 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DKXGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00433/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 433 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00104/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00104/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DKXGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00104/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 90 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00181/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 181 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 91 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00183/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 183 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 92 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00185/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 185 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 90 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DKXGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00181/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 181 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 91 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DKXGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00183/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 183 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 92 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DKXGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00185/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 185 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00106/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00106/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | PSCADA_XLFGdioPOW-RESET | [13 empty] | 160/051/00106/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 215SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 437 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-WOGPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00436/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 436 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 215SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 438 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | PSCADA_DCSCdciPOW-TETPOOFHA | [13 empty] | 160/002/00437/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 437 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16496 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | PSCADA_DNKGaciPOW-FEDCUR | [13 empty] | 160/020/00444/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 444 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 435 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | PSCADA_DNKGdciPOW-CITBRCLO |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00434/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 434 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 436 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | PSCADA_DNKGdciPOW-CITBRDIV |  |  | 1 | [10 empty] | 160/002/00435/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 435 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 远方位置 |  | DI1 | 4 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 439 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | PSCADA_DNKGdciPOW-DISPOS |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00438/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 438 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 就地位置 |  | DI1 | 5 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 440 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | PSCADA_DNKGdciPOW-LOCLOC | [13 empty] | 160/002/00439/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 439 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 441 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | PSCADA_DNKGdciPOW-CIRCFLT | [13 empty] | 160/002/00440/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 440 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 442 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | PSCADA_DNKGdciPOW-BRKSIG | [13 empty] | 160/002/00441/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 441 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 443 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | PSCADA_DNKGdciPOW-INTACTTIP | [13 empty] | 160/002/00442/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 442 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 444 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | PSCADA_DNKGdciPOW-OVCROCP | [13 empty] | 160/002/00443/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 443 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 445 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EGENERAT | PSCADA_DNKGdciPOW-EGENERAT | [13 empty] | 160/002/00444/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 444 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器失灵 |  | DI1 | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 446 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | PSCADA_DNKGdciPOW-BRKFAL | [13 empty] | 160/002/00445/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 445 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 机械紧急分位 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 447 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MELEMDIV | PSCADA_DNKGdciPOW-MELEMDIV | [13 empty] | 160/002/00446/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 446 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 448 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | PSCADA_DNKGdciPOW-HGCURTP | [13 empty] | 160/002/00447/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 447 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 449 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | PSCADA_DNKGdciPOW-MCBSIG | [13 empty] | 160/002/00448/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 448 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 后门打开报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 450 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | PSCADA_DNKGdciPOW-BAKDOOPAL | [13 empty] | 160/002/00449/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 449 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 装置故障报警 |  | DI1 | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 451 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | PSCADA_DNKGdciPOW-DEEFAALA | [13 empty] | 160/002/00450/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 450 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 17 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 453 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_DNKGdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00452/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 452 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DNKGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00108/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DNKGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00108/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | PSCADA_DNKGdioPOW-CBCMD | [13 empty] | 160/051/00108/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 93 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | PSCADA_DNKGdioPOW-MAINT | [13 empty] | 208/100/00187/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 187 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 94 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | PSCADA_DNKGdioPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/100/00189/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 189 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 95 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | PSCADA_DNKGdioPOW-EARTH | [13 empty] | 208/100/00191/0/000008 | [5 empty] | 208 | 100 | 191 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 93 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | PSCADA_DNKGdciPOW-MAINT | [13 empty] | 208/010/00187/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 187 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 94 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | PSCADA_DNKGdciPOW-INHIBIT | [13 empty] | 208/010/00189/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 189 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 95 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | PSCADA_DNKGdciPOW-EARTH | [13 empty] | 208/010/00191/0/000008 | [5 empty] | 208 | 10 | 191 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16543 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00632/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 632 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16571 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00744/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 744 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16599 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00856/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 856 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16683 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01192/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1192 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16627 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00968/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 968 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16711 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01304/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1304 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16655 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01080/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1080 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16739 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01416/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1416 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16767 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01528/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1528 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16795 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01640/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1640 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16823 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01752/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1752 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 611 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00610/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 610 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16544 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00636/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 636 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16572 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00748/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 748 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16600 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00860/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 860 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16684 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01196/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1196 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16628 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00972/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 972 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16712 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01308/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1308 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16656 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01084/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1084 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16740 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01420/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1420 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16768 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01532/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1532 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16796 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01644/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1644 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16824 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01756/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1756 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 612 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00611/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 611 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16545 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00640/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 640 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16573 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00752/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 752 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16601 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00864/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 864 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16685 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01200/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1200 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16629 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00976/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 976 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16713 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01312/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1312 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16657 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01088/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1088 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16741 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01424/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1424 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16769 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01536/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1536 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16797 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01648/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1648 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16825 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01760/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1760 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 613 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00612/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 612 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16546 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00644/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 644 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16574 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00756/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 756 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16602 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00868/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 868 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16686 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01204/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1204 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16630 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00980/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 980 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16714 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01316/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1316 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16658 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01092/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1092 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16742 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01428/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1428 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16770 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01540/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1540 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16798 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01652/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1652 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16826 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01764/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1764 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 614 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00613/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 613 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16547 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00648/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 648 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16575 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00760/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 760 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16603 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00872/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 872 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16687 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01208/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1208 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16631 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00984/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 984 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16715 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01320/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1320 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16659 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01096/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1096 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16743 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01432/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1432 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16771 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01544/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1544 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16799 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01656/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1656 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16827 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01768/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1768 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 615 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00614/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 614 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16548 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00652/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 652 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16576 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00764/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 764 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16604 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00876/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 876 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16688 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01212/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1212 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16632 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00988/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 988 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16716 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01324/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1324 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16660 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01100/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1100 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16744 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01436/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1436 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16772 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01548/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1548 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16800 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01660/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1660 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16828 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01772/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1772 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 616 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00615/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 615 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16549 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00656/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 656 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16577 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00768/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 768 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16605 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00880/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 880 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16689 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01216/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1216 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16633 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00992/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 992 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16717 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01328/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1328 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16661 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01104/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1104 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16745 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01440/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1440 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16773 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01552/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1552 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16801 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01664/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1664 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16829 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01776/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1776 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 617 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00616/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 616 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16550 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00660/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 660 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16578 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00772/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 772 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16606 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00884/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 884 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16690 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01220/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1220 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16634 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/00996/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 996 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16718 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01332/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1332 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16662 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01108/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1108 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16746 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01444/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1444 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16774 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01556/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1556 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16802 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01668/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1668 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16830 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01780/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1780 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 618 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00617/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 617 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16551 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00664/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 664 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16579 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00776/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 776 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16607 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00888/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 888 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16691 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01224/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1224 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16635 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01000/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1000 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16719 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01336/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1336 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16663 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01112/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1112 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16747 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01448/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1448 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16775 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01560/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1560 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16803 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01672/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1672 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16831 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01784/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1784 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 619 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00618/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 618 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16552 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00668/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 668 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16580 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00780/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 780 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16608 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00892/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 892 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16692 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01228/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1228 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16636 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01004/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1004 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16720 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01340/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1340 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16664 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01116/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1116 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16748 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01452/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1452 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16776 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01564/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1564 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16804 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01676/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1676 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16832 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01788/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1788 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 620 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00619/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 619 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16553 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00672/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 672 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16581 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00784/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 784 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16609 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00896/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 896 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16693 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01232/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1232 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16637 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01008/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1008 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16721 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01344/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1344 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16665 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01120/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1120 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16749 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01456/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1456 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16777 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01568/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1568 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16805 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01680/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1680 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16833 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01792/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1792 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 621 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00620/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 620 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16554 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00676/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 676 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16582 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00788/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 788 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16610 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00900/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 900 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16694 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01236/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1236 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16638 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01012/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1012 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16722 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01348/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1348 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16666 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01124/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1124 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16750 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01460/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1460 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16778 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01572/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1572 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16806 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01684/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1684 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16834 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01796/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1796 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 622 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00621/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 621 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16555 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00680/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 680 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16583 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00792/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 792 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16611 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00904/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 904 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16695 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01240/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1240 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16639 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01016/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1016 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16723 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01352/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1352 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16667 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01128/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1128 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16751 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01464/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1464 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16779 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01576/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1576 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16807 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01688/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1688 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16835 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01800/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1800 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 623 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00622/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 622 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16556 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00684/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 684 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16584 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00796/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 796 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16612 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00908/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 908 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16696 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01244/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1244 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16640 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01020/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1020 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16724 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01356/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1356 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16668 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01132/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1132 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16752 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01468/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1468 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16780 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01580/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1580 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16808 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01692/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1692 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16836 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01804/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1804 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 624 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00623/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 623 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16557 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00688/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 688 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16585 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00800/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 800 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16613 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00912/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 912 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16697 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01248/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1248 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16641 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01024/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1024 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16725 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01360/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1360 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16669 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01136/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1136 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16753 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01472/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1472 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16781 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01584/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1584 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16809 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01696/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1696 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16837 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01808/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1808 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 625 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00624/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 624 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16558 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00692/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 692 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16586 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00804/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 804 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16614 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00916/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 916 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16698 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01252/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1252 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16642 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01028/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1028 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16726 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01364/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1364 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16670 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01140/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1140 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16754 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01476/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1476 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16782 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01588/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1588 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16810 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01700/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1700 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16838 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01812/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1812 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 626 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00625/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 625 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16559 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00696/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 696 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16587 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00808/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 808 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16615 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00920/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 920 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16699 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01256/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1256 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16643 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01032/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1032 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16727 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01368/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1368 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16671 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01144/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1144 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16755 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01480/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1480 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16783 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01592/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1592 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16811 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01704/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1704 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16839 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01816/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1816 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 627 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00626/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 626 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16560 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00700/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 700 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16588 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00812/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 812 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16616 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00924/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 924 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16700 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01260/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1260 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16644 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01036/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1036 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16728 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01372/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1372 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16672 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01148/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1148 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16756 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01484/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1484 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16784 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01596/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1596 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16812 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01708/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1708 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16840 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01820/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1820 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 628 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00627/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 627 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16561 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00704/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 704 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16589 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00816/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 816 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16617 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00928/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 928 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16701 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01264/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1264 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16645 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01040/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1040 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16729 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01376/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1376 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16673 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01152/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1152 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16757 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01488/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1488 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16785 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01600/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1600 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16813 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01712/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1712 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16841 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01824/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1824 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 629 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00628/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 628 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16562 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00708/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 708 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16590 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00820/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 820 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16618 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00932/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 932 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16702 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01268/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1268 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16646 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01044/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1044 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16730 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01380/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1380 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16674 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01156/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1156 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16758 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01492/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1492 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16786 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01604/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1604 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16814 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01716/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1716 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16842 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01828/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1828 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 630 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00629/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 629 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16563 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00712/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 712 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16591 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00824/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 824 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16619 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00936/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 936 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16703 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01272/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1272 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16647 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01048/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1048 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16731 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01384/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1384 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16675 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01160/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1160 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16759 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01496/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1496 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16787 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01608/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1608 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16815 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01720/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1720 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16843 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01832/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1832 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 631 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00630/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 630 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16564 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00716/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 716 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16592 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00828/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 828 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16620 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00940/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 940 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16704 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01276/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1276 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16648 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01052/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1052 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16732 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01388/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1388 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16676 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01164/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1164 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16760 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01500/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1500 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16788 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01612/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1612 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16816 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01724/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1724 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16844 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01836/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1836 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 632 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00631/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 631 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16565 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00720/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 720 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16593 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00832/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 832 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16621 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00944/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 944 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16705 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01280/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1280 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16649 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01056/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1056 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16733 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01392/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1392 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16677 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01168/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1168 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16761 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01504/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1504 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16789 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01616/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1616 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16817 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01728/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1728 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16845 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01840/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1840 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 633 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00632/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 632 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16566 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00724/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 724 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16594 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00836/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 836 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16622 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00948/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 948 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16706 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01284/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1284 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16650 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01060/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1060 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16734 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01396/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1396 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16678 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01172/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1172 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16762 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01508/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1508 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16790 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01620/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1620 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16818 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01732/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1732 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16846 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01844/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1844 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 634 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00633/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 633 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16567 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00728/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 728 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16595 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00840/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 840 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16623 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00952/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 952 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16707 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01288/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1288 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16651 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01064/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1064 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16735 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01400/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1400 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16679 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01176/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1176 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16763 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01512/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1512 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16791 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01624/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1624 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16819 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01736/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1736 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16847 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01848/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1848 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 635 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00634/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 634 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16568 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00732/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 732 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16596 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00844/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 844 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16624 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00956/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 956 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16708 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01292/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1292 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16652 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01068/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1068 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16736 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01404/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1404 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16680 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01180/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1180 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16764 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01516/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1516 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16792 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01628/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1628 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16820 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01740/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1740 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16848 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01852/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1852 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 636 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00635/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 635 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16569 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00736/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 736 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16597 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00848/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 848 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16625 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00960/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 960 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16709 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01296/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1296 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16653 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01072/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1072 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16737 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01408/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1408 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16681 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01184/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1184 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16765 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01520/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1520 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16793 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01632/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1632 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16821 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01744/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1744 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16849 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01856/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1856 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 637 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00636/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 636 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16570 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | PSCADA_ZSCDaciPOW-ELCLEV | [13 empty] | 160/020/00740/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 740 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16598 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | PSCADA_ZSCDaciPOW-TEMPOLE | [13 empty] | 160/020/00852/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 852 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16626 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-POEPOMEVA | [13 empty] | 160/020/00964/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 964 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16710 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMEA | [13 empty] | 160/020/01300/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1300 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16654 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01076/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1076 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16738 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MAMNEPOL | [13 empty] | 160/020/01412/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1412 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16682 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | PSCADA_ZSCDaciPOW-MIMPOPOL | [13 empty] | 160/020/01188/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1188 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16766 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEEPOMIN | [13 empty] | 160/020/01524/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1524 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16794 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | PSCADA_ZSCDaciPOW-RALPOINVA | [13 empty] | 160/020/01636/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1636 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16822 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-FOVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01748/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1748 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16850 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | PSCADA_ZSCDaciPOW-NEVAOFRA | [13 empty] | 160/020/01860/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 1860 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 638 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | PSCADA_ZSCDdciPOW-SERCOSTA | [13 empty] | 160/002/00637/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 637 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | ZSJC | 杂散电流监测装置 | 杂散电流监测点 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 25 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 639 | [68 empty] | PSCADA_NFZS | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | PSCADA_NFZSdciPOW-PSCADACOM | [13 empty] | 160/002/00638/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 638 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段A相电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16851 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01864/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  | 160 | 20 | 1864 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段B相电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16852 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01868/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  | 160 | 20 | 1868 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段C相电压 | V | AI | 3 | [35 empty] | 16853 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01872/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  | 160 | 20 | 1872 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段A相电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16854 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01876/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  | 160 | 20 | 1876 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段B相电压 | V | AI | 5 | [35 empty] | 16855 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01880/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  | 160 | 20 | 1880 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段C相电压 | V | AI | 6 | [35 empty] | 16856 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01884/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  | 160 | 20 | 1884 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-I位开关状态 |  | DI1 | 7 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 640 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  |  |  |  | 160/002/00639/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  | 160 | 2 | 639 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-II位开关状态 |  | DI1 | 8 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 641 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  |  |  |  | 160/002/00640/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  | 160 | 2 | 640 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏避雷器故障 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 642 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAACSLIA | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  |  |  |  | 160/002/00641/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  | 160 | 2 | 641 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏交流电异常 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 643 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ACSCREN | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-ACSCREN |  |  |  |  | 160/002/00642/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-ACSCREN |  | 160 | 2 | 642 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 644 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REENOUTP | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-REENOUTP |  |  |  |  | 160/002/00643/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-REENOUTP |  | 160 | 2 | 643 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS装置故障 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 645 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFATDE | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  |  |  |  | 160/002/00644/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  | 160 | 2 | 644 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16857 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATVOL | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-BATVOL |  |  |  |  | 160/020/01888/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-BATVOL |  | 160 | 20 | 1888 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16858 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-BATCUR |  |  |  |  | 160/020/01892/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-BATCUR |  | 160 | 20 | 1892 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16859 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-STEBATEM | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-STEBATEM |  |  |  |  | 160/020/01896/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-STEBATEM |  | 160 | 20 | 1896 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16860 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUVOL | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  |  |  |  | 160/020/01900/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  | 160 | 20 | 1900 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电流 | A | AI | 5 | [35 empty] | 16861 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  |  |  |  | 160/020/01904/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  | 160 | 20 | 1904 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电压 | V | AI | 6 | [35 empty] | 16862 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  |  |  |  | 160/020/01908/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  | 160 | 20 | 1908 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电压 | V | AI | 7 | [35 empty] | 16863 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-SULATION | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-SULATION |  |  |  |  | 160/020/01912/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-SULATION |  | 160 | 20 | 1912 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电阻 | kΩ | AI | 8 | [35 empty] | 16864 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  |  |  |  | 160/020/01916/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  | 160 | 20 | 1916 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电阻 | kΩ | AI | 9 | [35 empty] | 16865 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-ULATIONM | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-ULATIONM |  |  |  |  | 160/020/01920/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-ULATIONM |  | 160 | 20 | 1920 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 高频开关电源智能充电模块异常 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 646 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ABNCHSUP | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  |  |  |  | 160/002/00645/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  | 160 | 2 | 645 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组过压 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 647 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEOFBAGR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  |  |  |  | 160/002/00646/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  | 160 | 2 | 646 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组欠压 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 648 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBAGR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  |  |  |  | 160/002/00647/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  | 160 | 2 | 647 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池充放电状态 |  | DI1 | 13 | 充电 | 0 |  |  | 放电 | 2 | [29 empty] | 649 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHDISOFB | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  |  |  |  | 160/002/00648/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  | 160 | 2 | 648 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线过压 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 650 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BUSOVE | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-BUSOVE |  |  |  |  | 160/002/00649/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-BUSOVE |  | 160 | 2 | 649 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线欠压 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 651 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBUS | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  |  |  |  | 160/002/00650/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  | 160 | 2 | 650 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 电池巡检仪故障 |  | DI1 | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 652 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFBAIN | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  |  |  |  | 160/002/00651/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  | 160 | 2 | 651 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 交流进线开关1JK状态 |  | DI1 | 17 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 653 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-1JOFALIS | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  |  |  |  | 160/002/00652/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  | 160 | 2 | 652 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 充电机输出开关1ZK状态 |  | DI1 | 18 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 654 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHSW1ZST | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  |  |  |  | 160/002/00653/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  | 160 | 2 | 653 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池输出开关2ZK状态 |  | DI1 | 19 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 655 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BASW2ZST | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  |  |  |  | 160/002/00654/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  | 160 | 2 | 654 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输入交流故障 |  | DI1 | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 656 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INTACFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-INTACFAU |  |  |  |  | 160/002/00655/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-INTACFAU |  | 160 | 2 | 655 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 主开关故障 |  | DI1 | 21 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 657 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MANSWFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  |  |  |  | 160/002/00656/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  | 160 | 2 | 656 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输出开关跳闸总信号 |  | DI1 | 22 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 658 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOOFOSWT | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  |  |  |  | 160/002/00657/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  | 160 | 2 | 657 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘故障 |  | DI1 | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 659 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INSFLT | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-INSFLT |  |  |  |  | 160/002/00658/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-INSFLT |  | 160 | 2 | 658 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 硅链故障 |  | DI1 | 24 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 660 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFSICH | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  |  |  |  | 160/002/00659/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  | 160 | 2 | 659 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流屏避雷器故障 |  | DI1 | 25 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 661 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ARESTFAL | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  |  |  |  | 160/002/00660/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  | 160 | 2 | 660 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | PSCADA | TXZT | 通信状态 | 交直流屏 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 1 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 662 | [68 empty] | PSCADA_TXZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:TXZT0001 | <alias>ZXNPSCADATXZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00661/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 661 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 调度操作 |  | DI1/SOE | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 调度 | 0 | [29 empty] | 663 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SCHOPE | :R:A:ZXN:PSCADA:KZQX0001 | <alias>ZXNPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  |  |  |  | 160/002/00662/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  | 160 | 2 | 662 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 所内操作 |  | DI1/SOE | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 所内 | 2 | [29 empty] | 664 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTOPE | :R:A:ZXN:PSCADA:KZQX0001 | <alias>ZXNPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAKZQX0001-INTOPE |  |  |  |  | 160/002/00663/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAKZQX0001-INTOPE |  | 160 | 2 | 663 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 音响复归信号 |  | DI1/SOE | 1 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 665 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-AUORESIG | PSCADA_CPQHdciPOW-AUORESIG | [13 empty] | 160/002/00664/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 664 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 音响投入/退出 |  | DI1/SOE | 2 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 666 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SODINEX | PSCADA_CPQHdciPOW-SODINEX | [13 empty] | 160/002/00665/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 665 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 遥控测试开关位置 |  | DI1/SOE | 3 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 667 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RETESWPO | PSCADA_CPQHdciPOW-RETESWPO | [13 empty] | 160/002/00666/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 666 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 交直流电源装置故障 |  | DI1/SOE | 4 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 672 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAACDEV | PSCADA_CPQHdciPOW-FAACDEV | [13 empty] | 160/002/00671/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 671 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 35kV保护装置故障 |  | DI1/SOE | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 673 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA35PRDE | PSCADA_CPQHdciPOW-FA35PRDE | [13 empty] | 160/002/00672/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 672 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 1500V保护装置故障 |  | DI1/SOE | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 671 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA15PRDE | PSCADA_CPQHdciPOW-FA15PRDE | [13 empty] | 160/002/00670/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 670 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 再生制动能馈装置系统故障 |  | DI1/SOE | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 670 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SYOFDEV | PSCADA_CPQHdciPOW-SYOFDEV | [13 empty] | 160/002/00669/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 669 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 能馈装置24V控制电源报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 669 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PODEVALA | PSCADA_CPQHdciPOW-PODEVALA | [13 empty] | 160/002/00668/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 668 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 本体装置通讯中断报警 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 678 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COMMUNIC | PSCADA_CPQHdciPOW-COMMUNIC | [13 empty] | 160/002/00677/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 677 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO2 | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_CPQHdioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00140/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_CPQHdioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00140/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_CPQHdioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00140/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UA) | V | AI | 1 | [35 empty] | 16866 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UA |  |  |  |  | 160/020/01924/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UA |  | 160 | 20 | 1924 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UB) | V | AI | 2 | [35 empty] | 16867 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UB |  |  |  |  | 160/020/01928/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UB |  | 160 | 20 | 1928 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UC) | V | AI | 3 | [35 empty] | 16868 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UC |  |  |  |  | 160/020/01932/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UC |  | 160 | 20 | 1932 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uab) | V | AI | 4 | [35 empty] | 16869 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/01936/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UAB |  | 160 | 20 | 1936 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Ubc) | V | AI | 5 | [35 empty] | 16870 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/01940/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UBC |  | 160 | 20 | 1940 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uca) | V | AI | 6 | [35 empty] | 16871 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/01944/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UCA |  | 160 | 20 | 1944 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流A | A | AI | 7 | [35 empty] | 16872 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/01948/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 1948 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流B | A | AI | 8 | [35 empty] | 16873 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/01952/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 1952 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流C | A | AI | 9 | [35 empty] | 16874 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/01956/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 1956 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率A | W | AI | 10 | [35 empty] | 16875 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/01960/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 1960 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率B | W | AI | 11 | [35 empty] | 16876 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/01964/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 1964 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率C | W | AI | 12 | [35 empty] | 16877 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/01968/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 1968 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功功率 | W | AI | 13 | [35 empty] | 16878 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/01972/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PSU |  | 160 | 20 | 1972 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率A | Var | AI | 14 | [35 empty] | 16879 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/01976/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOA |  | 160 | 20 | 1976 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率B | Var | AI | 15 | [35 empty] | 16880 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/01980/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOB |  | 160 | 20 | 1980 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率C | Var | AI | 16 | [35 empty] | 16881 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/01984/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOC |  | 160 | 20 | 1984 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功功率 | Var | AI | 17 | [35 empty] | 16882 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01988/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TLACPOW |  | 160 | 20 | 1988 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数A |  | AI | 18 | [35 empty] | 16883 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/01992/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAA |  | 160 | 20 | 1992 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数B |  | AI | 19 | [35 empty] | 16884 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/01996/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAB |  | 160 | 20 | 1996 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数C |  | AI | 20 | [35 empty] | 16885 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/02000/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAC |  | 160 | 20 | 2000 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总功率因数 |  | AI | 21 | [35 empty] | 16886 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/02004/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 2004 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 频率 | Hz | AI | 22 | [35 empty] | 16887 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-FREQ |  |  |  |  | 160/020/02008/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-FREQ |  | 160 | 20 | 2008 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功电度 | Wh | AI | 23 | [35 empty] | 16888 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02012/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2012 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功电度 | Varh | AI | 24 | [35 empty] | 16889 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/02016/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 2016 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关分位状态 |  | DI1 | 25 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 679 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00678/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 678 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关合位状态 |  | DI1 | 26 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 680 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00679/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 679 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关故障状态 |  | DI1 | 27 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 681 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00680/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  | 160 | 2 | 680 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 | 28 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 685 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/002/00684/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  | 160 | 2 | 684 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电源 |  | DI1 | 29 | 失压 | 0 |  |  | 有压 | 0 | [29 empty] | 686 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/002/00685/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  | 160 | 2 | 685 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 30 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 688 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00687/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 687 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  | 160 | 151 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 682 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0001 | <alias>ZXNPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00681/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 681 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 683 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0001 | <alias>ZXNPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0001-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00682/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0001-TESTPOS |  | 160 | 2 | 682 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 684 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0001 | <alias>ZXNPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00683/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 683 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UA) | V | AI | 1 | [35 empty] | 16890 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UA |  |  |  |  | 160/020/02020/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UA |  | 160 | 20 | 2020 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UB) | V | AI | 2 | [35 empty] | 16891 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UB |  |  |  |  | 160/020/02024/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UB |  | 160 | 20 | 2024 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UC) | V | AI | 3 | [35 empty] | 16892 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UC |  |  |  |  | 160/020/02028/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UC |  | 160 | 20 | 2028 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uab) | V | AI | 4 | [35 empty] | 16893 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/02032/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UAB |  | 160 | 20 | 2032 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Ubc) | V | AI | 5 | [35 empty] | 16894 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/02036/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UBC |  | 160 | 20 | 2036 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uca) | V | AI | 6 | [35 empty] | 16895 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/02040/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UCA |  | 160 | 20 | 2040 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流A | A | AI | 7 | [35 empty] | 16896 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02044/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 2044 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流B | A | AI | 8 | [35 empty] | 16897 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02048/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 2048 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流C | A | AI | 9 | [35 empty] | 16898 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02052/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 2052 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率A | W | AI | 10 | [35 empty] | 16899 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02056/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2056 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率B | W | AI | 11 | [35 empty] | 16900 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02060/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2060 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率C | W | AI | 12 | [35 empty] | 16901 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02064/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2064 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功功率 | W | AI | 13 | [35 empty] | 16902 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/02068/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PSU |  | 160 | 20 | 2068 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率A | Var | AI | 14 | [35 empty] | 16903 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/02072/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOA |  | 160 | 20 | 2072 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率B | Var | AI | 15 | [35 empty] | 16904 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/02076/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOB |  | 160 | 20 | 2076 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率C | Var | AI | 16 | [35 empty] | 16905 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/02080/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOC |  | 160 | 20 | 2080 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功功率 | Var | AI | 17 | [35 empty] | 16906 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02084/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TLACPOW |  | 160 | 20 | 2084 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数A |  | AI | 18 | [35 empty] | 16907 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/02088/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAA |  | 160 | 20 | 2088 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数B |  | AI | 19 | [35 empty] | 16908 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/02092/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAB |  | 160 | 20 | 2092 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数C |  | AI | 20 | [35 empty] | 16909 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/02096/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAC |  | 160 | 20 | 2096 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总功率因数 |  | AI | 21 | [35 empty] | 16910 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/02100/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 2100 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 频率 | Hz | AI | 22 | [35 empty] | 16911 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-FREQ |  |  |  |  | 160/020/02104/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-FREQ |  | 160 | 20 | 2104 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功电度 | Wh | AI | 23 | [35 empty] | 16912 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02108/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2108 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功电度 | Varh | AI | 24 | [35 empty] | 16913 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/02112/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 2112 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关分位状态 |  | DI1 | 25 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 689 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00688/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 688 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关合位状态 |  | DI1 | 26 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 690 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00689/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 689 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关故障状态 |  | DI1 | 27 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 691 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00690/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  | 160 | 2 | 690 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 | 28 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 695 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/002/00694/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  | 160 | 2 | 694 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电源 |  | DI1 | 29 | 失压 | 0 |  |  | 有压 | 0 | [29 empty] | 696 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/002/00695/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  | 160 | 2 | 695 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 30 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 698 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00697/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 697 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  | 160 | 151 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 692 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0002 | <alias>ZXNPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00691/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 691 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 693 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0002 | <alias>ZXNPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0002-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00692/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0002-TESTPOS |  | 160 | 2 | 692 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 694 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0002 | <alias>ZXNPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00693/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 693 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关分位状态 |  | DI1 | 1 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 1 | [29 empty] | 699 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00698/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 698 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关合位状态 |  | DI1 | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 700 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00699/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 699 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关故障状态 |  | DI1 | 3 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 701 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFMASW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  |  |  |  | 160/002/00700/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  | 160 | 2 | 700 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关准备就绪 |  | DI1 | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 705 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-THSWISRE |  |  |  |  | 160/002/00704/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-THSWISRE |  | 160 | 2 | 704 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 就地操作方式 |  | DI1 | 5 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 706 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00705/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 705 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 远方操作方式 |  | DI1 | 6 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 707 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00706/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 706 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-投入 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 708 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SESECOIN | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-SESECOIN |  |  |  |  | 160/002/00707/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-SESECOIN |  | 160 | 2 | 707 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-退出 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 退出 | 0 | [29 empty] | 709 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SECASW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-SECASW |  |  |  |  | 160/002/00708/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-SECASW |  | 160 | 2 | 708 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷联动反馈 |  | DI1 | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 联动 | 2 | [29 empty] | 710 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLOLIFE | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  |  |  |  | 160/002/00709/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  | 160 | 2 | 709 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷不联动反馈 |  | DI1 | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 不联动 | 2 | [29 empty] | 711 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLONLIF | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-THLONLIF |  |  |  |  | 160/002/00710/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-THLONLIF |  | 160 | 2 | 710 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 11 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 713 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00712/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 712 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  | 160 | 151 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 702 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0003 | <alias>ZXNPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00701/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 701 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 703 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0003 | <alias>ZXNPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0003-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00702/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0003-TESTPOS |  | 160 | 2 | 702 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 704 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0003 | <alias>ZXNPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00703/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 703 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态 |  | DI1 | 1 | 停机 | 0 |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 714 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  |  |  |  | 160/002/00713/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  | 160 | 2 | 713 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 系统故障 |  | DI1 | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 715 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  |  |  |  | 160/002/00714/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  | 160 | 2 | 714 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  | 160 | 51 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  | 160 | 151 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  | 160 | 51 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态 |  | DI1 | 1 | 停机 | 0 |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 716 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  |  |  |  | 160/002/00715/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  | 160 | 2 | 715 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 系统故障 |  | DI1 | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 717 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  |  |  |  | 160/002/00716/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  | 160 | 2 | 716 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  | 160 | 51 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  | 160 | 151 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  | 160 | 51 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16914 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02116/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 2116 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16915 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02120/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 2120 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16916 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02124/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 2124 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16917 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02128/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2128 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16918 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02132/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2132 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16919 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02136/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2136 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功功率 | Wh | AI | 7 | [35 empty] | 16920 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/02140/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-PSU |  | 160 | 20 | 2140 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功电度 | kWh | AI | 8 | [35 empty] | 16921 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02144/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2144 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 718 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10001 | <alias>ZXNPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00717/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 717 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 719 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10001 | <alias>ZXNPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10001-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00718/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10001-SWISTA |  | 160 | 2 | 718 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 720 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10002 | <alias>ZXNPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00719/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 719 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 721 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10002 | <alias>ZXNPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10002-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00720/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10002-SWISTA |  | 160 | 2 | 720 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 722 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10003 | <alias>ZXNPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00721/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 721 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 723 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10003 | <alias>ZXNPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10003-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00722/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10003-SWISTA |  | 160 | 2 | 722 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 724 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10004 | <alias>ZXNPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00723/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 723 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 725 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10004 | <alias>ZXNPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10004-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00724/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10004-SWISTA |  | 160 | 2 | 724 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 726 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10005 | <alias>ZXNPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00725/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 725 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 727 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10005 | <alias>ZXNPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10005-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00726/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10005-SWISTA |  | 160 | 2 | 726 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 728 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10006 | <alias>ZXNPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00727/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 727 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 729 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10006 | <alias>ZXNPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10006-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00728/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10006-SWISTA |  | 160 | 2 | 728 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 730 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10007 | <alias>ZXNPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00729/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 729 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 731 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10007 | <alias>ZXNPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10007-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00730/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10007-SWISTA |  | 160 | 2 | 730 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 732 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10008 | <alias>ZXNPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00731/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 731 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 733 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10008 | <alias>ZXNPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10008-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00732/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10008-SWISTA |  | 160 | 2 | 732 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 734 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10009 | <alias>ZXNPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00733/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 733 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 735 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10009 | <alias>ZXNPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10009-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00734/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10009-SWISTA |  | 160 | 2 | 734 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 736 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10009 | <alias>ZXNPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00735/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 735 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 737 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10009 | <alias>ZXNPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10009-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00736/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10009-SWISTA |  | 160 | 2 | 736 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 753 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10012 | <alias>ZXNPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00752/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 752 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 754 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10012 | <alias>ZXNPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10012-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00753/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10012-SWISTA |  | 160 | 2 | 753 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 757 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10014 | <alias>ZXNPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00756/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 756 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 758 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10014 | <alias>ZXNPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10014-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00757/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10014-SWISTA |  | 160 | 2 | 757 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 759 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10015 | <alias>ZXNPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00758/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 758 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 760 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10015 | <alias>ZXNPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10015-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00759/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10015-SWISTA |  | 160 | 2 | 759 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 761 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10016 | <alias>ZXNPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00760/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 760 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 762 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10016 | <alias>ZXNPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10016-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00761/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10016-SWISTA |  | 160 | 2 | 761 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 763 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10017 | <alias>ZXNPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00762/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 762 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 764 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10017 | <alias>ZXNPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10017-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00763/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10017-SWISTA |  | 160 | 2 | 763 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 765 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10018 | <alias>ZXNPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00764/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 764 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 766 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10018 | <alias>ZXNPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10018-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00765/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10018-SWISTA |  | 160 | 2 | 765 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 770 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10018 | <alias>ZXNPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00769/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 769 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 771 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10018 | <alias>ZXNPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10018-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00770/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10018-SWISTA |  | 160 | 2 | 770 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 772 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10019 | <alias>ZXNPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00771/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 771 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 773 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10019 | <alias>ZXNPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10019-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00772/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10019-SWISTA |  | 160 | 2 | 772 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 774 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10020 | <alias>ZXNPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00773/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 773 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 775 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10020 | <alias>ZXNPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10020-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00774/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10020-SWISTA |  | 160 | 2 | 774 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 776 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10021 | <alias>ZXNPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00775/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 775 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 777 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10021 | <alias>ZXNPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10021-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00776/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10021-SWISTA |  | 160 | 2 | 776 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 778 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10022 | <alias>ZXNPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00777/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 777 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 779 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10022 | <alias>ZXNPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10022-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00778/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10022-SWISTA |  | 160 | 2 | 778 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 780 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10023 | <alias>ZXNPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00779/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 779 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 781 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10023 | <alias>ZXNPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10023-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00780/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10023-SWISTA |  | 160 | 2 | 780 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 787 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10024 | <alias>ZXNPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00786/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 786 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 788 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10024 | <alias>ZXNPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10024-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00787/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10024-SWISTA |  | 160 | 2 | 787 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 791 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10026 | <alias>ZXNPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00790/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 790 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 792 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10026 | <alias>ZXNPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10026-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00791/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10026-SWISTA |  | 160 | 2 | 791 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 793 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10027 | <alias>ZXNPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00792/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 792 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 794 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10027 | <alias>ZXNPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10027-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00793/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10027-SWISTA |  | 160 | 2 | 793 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 795 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10024 | <alias>ZXNPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00794/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 794 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 796 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10024 | <alias>ZXNPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10024-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00795/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10024-SWISTA |  | 160 | 2 | 795 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 797 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10025 | <alias>ZXNPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00796/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 796 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 798 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10025 | <alias>ZXNPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10025-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00797/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10025-SWISTA |  | 160 | 2 | 797 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 799 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10026 | <alias>ZXNPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00798/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 798 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 800 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10026 | <alias>ZXNPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10026-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00799/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10026-SWISTA |  | 160 | 2 | 799 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 804 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10030 | <alias>ZXNPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00803/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 803 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 805 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10030 | <alias>ZXNPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10030-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00804/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10030-SWISTA |  | 160 | 2 | 804 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 806 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10031 | <alias>ZXNPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00805/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 805 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 807 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10031 | <alias>ZXNPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10031-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00806/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10031-SWISTA |  | 160 | 2 | 806 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 808 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10032 | <alias>ZXNPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00807/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 807 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 809 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10032 | <alias>ZXNPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10032-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00808/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10032-SWISTA |  | 160 | 2 | 808 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 810 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10034 | <alias>ZXNPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00809/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 809 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 811 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10034 | <alias>ZXNPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10034-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00810/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10034-SWISTA |  | 160 | 2 | 810 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 812 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10031 | <alias>ZXNPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00811/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 811 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 813 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10031 | <alias>ZXNPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10031-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00812/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10031-SWISTA |  | 160 | 2 | 812 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 814 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10032 | <alias>ZXNPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00813/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 813 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 815 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10032 | <alias>ZXNPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10032-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00814/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10032-SWISTA |  | 160 | 2 | 814 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 821 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10036 | <alias>ZXNPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00820/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 820 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 822 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10036 | <alias>ZXNPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10036-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00821/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10036-SWISTA |  | 160 | 2 | 821 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 823 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00822/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 822 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 824 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00823/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 2 | 823 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 825 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10038 | <alias>ZXNPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00824/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 824 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 826 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10038 | <alias>ZXNPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10038-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00825/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10038-SWISTA |  | 160 | 2 | 825 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 827 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00826/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 826 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 828 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00827/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  | 160 | 2 | 827 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 829 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00828/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 828 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 830 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00829/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  | 160 | 2 | 829 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 831 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10040 | <alias>ZXNPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00830/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 830 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 832 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10040 | <alias>ZXNPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10040-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00831/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10040-SWISTA |  | 160 | 2 | 831 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 833 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00832/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 832 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 834 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00833/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  | 160 | 2 | 833 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16922 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02148/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2148 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16923 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02152/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2152 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16924 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02156/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2156 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16925 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02160/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2160 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16926 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02164/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2164 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16927 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02168/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2168 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16928 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02172/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2172 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16929 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02176/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2176 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 9 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 838 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00837/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 837 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关状态 |  | DI1 | 10 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 839 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00838/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 838 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 840 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00839/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 839 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00170/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00170/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00170/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 841 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10040 | <alias>ZXNPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00840/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 840 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 842 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10040 | <alias>ZXNPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10040-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00841/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10040-SWISTA |  | 160 | 2 | 841 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流A | A | AI | 13 | [35 empty] | 16930 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02180/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2180 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流B | A | AI | 14 | [35 empty] | 16931 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02184/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2184 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流C | A | AI | 15 | [35 empty] | 16932 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02188/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2188 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率A | W | AI | 16 | [35 empty] | 16933 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02192/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2192 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率B | W | AI | 17 | [35 empty] | 16934 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02196/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2196 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率C | W | AI | 18 | [35 empty] | 16935 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02200/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2200 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 总有功功率 | W | AI | 19 | [35 empty] | 16936 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02204/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2204 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 总有功电度 | Wh | AI | 20 | [35 empty] | 16937 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02208/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2208 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 21 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 843 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00842/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 842 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关状态 |  | DI1 | 22 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 844 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00843/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 843 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 23 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 845 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00844/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 844 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 24 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00172/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 24 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00172/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 24 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00172/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 进线电流A | A | AI | 25 | [35 empty] | 16938 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02212/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2212 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 进线电流B | A | AI | 26 | [35 empty] | 16939 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02216/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2216 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 进线电流C | A | AI | 27 | [35 empty] | 16940 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02220/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2220 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 有功功率A | W | AI | 28 | [35 empty] | 16941 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02224/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2224 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 有功功率B | W | AI | 29 | [35 empty] | 16942 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02228/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2228 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 有功功率C | W | AI | 30 | [35 empty] | 16943 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02232/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2232 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 总有功功率 | W | AI | 31 | [35 empty] | 16944 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02236/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2236 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 32 | [35 empty] | 16945 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02240/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2240 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 33 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 846 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00845/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 845 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关状态 |  | DI1 | 34 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 847 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00846/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 846 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 35 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 848 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00847/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 847 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 36 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00174/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 36 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00174/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 36 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00174/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 进线电流A | A | AI | 37 | [35 empty] | 16946 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02244/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2244 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 进线电流B | A | AI | 38 | [35 empty] | 16947 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02248/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2248 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 进线电流C | A | AI | 39 | [35 empty] | 16948 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02252/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2252 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 有功功率A | W | AI | 40 | [35 empty] | 16949 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02256/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2256 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 有功功率B | W | AI | 41 | [35 empty] | 16950 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02260/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2260 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 有功功率C | W | AI | 42 | [35 empty] | 16951 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02264/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2264 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 总有功功率 | W | AI | 43 | [35 empty] | 16952 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02268/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2268 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 总有功电度 | Wh | AI | 44 | [35 empty] | 16953 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02272/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2272 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 45 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 849 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00848/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 848 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关状态 |  | DI1 | 46 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 850 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00849/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 849 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 47 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 851 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00850/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 850 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 48 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00176/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 48 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00176/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 48 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00176/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 进线电流A | A | AI | 49 | [35 empty] | 16954 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02276/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2276 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 进线电流B | A | AI | 50 | [35 empty] | 16955 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02280/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2280 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 进线电流C | A | AI | 51 | [35 empty] | 16956 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02284/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2284 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 有功功率A | W | AI | 52 | [35 empty] | 16957 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02288/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2288 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 有功功率B | W | AI | 53 | [35 empty] | 16958 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02292/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2292 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 有功功率C | W | AI | 54 | [35 empty] | 16959 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02296/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2296 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 总有功功率 | W | AI | 55 | [35 empty] | 16960 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02300/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2300 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 总有功电度 | Wh | AI | 56 | [35 empty] | 16961 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02304/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2304 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 57 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 854 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00853/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 853 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关状态 |  | DI1 | 58 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 855 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00854/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 854 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 59 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 856 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00855/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 855 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 60 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00178/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 60 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00178/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 60 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00178/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流A | A | AI | 61 | [35 empty] | 16962 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02308/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2308 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流B | A | AI | 62 | [35 empty] | 16963 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02312/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2312 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流C | A | AI | 63 | [35 empty] | 16964 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02316/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2316 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率A | W | AI | 64 | [35 empty] | 16965 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02320/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2320 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率B | W | AI | 65 | [35 empty] | 16966 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02324/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2324 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率C | W | AI | 66 | [35 empty] | 16967 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02328/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2328 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功功率 | W | AI | 67 | [35 empty] | 16968 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02332/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2332 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 68 | [35 empty] | 16969 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02336/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2336 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 69 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 860 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00859/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 859 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关状态 |  | DI1 | 70 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 861 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00860/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 860 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 71 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 862 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00861/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 861 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 72 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00180/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 72 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00180/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 72 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00180/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 863 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10038 | <alias>ZXNPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00862/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 862 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 864 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10038 | <alias>ZXNPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10038-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00863/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10038-SWISTA |  | 160 | 2 | 863 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流A | A | AI | 73 | [35 empty] | 16970 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02340/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2340 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流B | A | AI | 74 | [35 empty] | 16971 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02344/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2344 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流C | A | AI | 75 | [35 empty] | 16972 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02348/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2348 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率A | W | AI | 76 | [35 empty] | 16973 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02352/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2352 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率B | W | AI | 77 | [35 empty] | 16974 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02356/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2356 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率C | W | AI | 78 | [35 empty] | 16975 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02360/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2360 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功功率 | W | AI | 79 | [35 empty] | 16976 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02364/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2364 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 80 | [35 empty] | 16977 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02368/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2368 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 81 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 867 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00866/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 866 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关状态 |  | DI1 | 82 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 868 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00867/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 867 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 83 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 869 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00868/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 868 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 84 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00182/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 84 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00182/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 84 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00182/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流A | A | AI | 85 | [35 empty] | 16978 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02372/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2372 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流B | A | AI | 86 | [35 empty] | 16979 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02376/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2376 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流C | A | AI | 87 | [35 empty] | 16980 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02380/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2380 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率A | W | AI | 88 | [35 empty] | 16981 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02384/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2384 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率B | W | AI | 89 | [35 empty] | 16982 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02388/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2388 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率C | W | AI | 90 | [35 empty] | 16983 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02392/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2392 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功功率 | W | AI | 91 | [35 empty] | 16984 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02396/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2396 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 92 | [35 empty] | 16985 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02400/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2400 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 93 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 871 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00870/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 870 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关状态 |  | DI1 | 94 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 872 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00871/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 871 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 95 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 873 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00872/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 872 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 96 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00184/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 96 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00184/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 96 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00184/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流A | A | AI | 97 | [35 empty] | 16986 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02404/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2404 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流B | A | AI | 98 | [35 empty] | 16987 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02408/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2408 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流C | A | AI | 99 | [35 empty] | 16988 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02412/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2412 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率A | W | AI | 100 | [35 empty] | 16989 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02416/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2416 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率B | W | AI | 101 | [35 empty] | 16990 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02420/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2420 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率C | W | AI | 102 | [35 empty] | 16991 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02424/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2424 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功功率 | W | AI | 103 | [35 empty] | 16992 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02428/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2428 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功电度 | Wh | AI | 104 | [35 empty] | 16993 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02432/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2432 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 105 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 874 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00873/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 873 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关状态 |  | DI1 | 106 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 875 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00874/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 874 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 107 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 876 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00875/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 875 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 108 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00186/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 108 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00186/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 108 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00186/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所检修 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 877 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00876/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 876 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所检修 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 878 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00877/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 2 | 877 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 879 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00878/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 878 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 880 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00879/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 2 | 879 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 881 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00880/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 880 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 882 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00881/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 2 | 881 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 进线电流A | A | AI | 109 | [35 empty] | 16994 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02436/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2436 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 进线电流B | A | AI | 110 | [35 empty] | 16995 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02440/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2440 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 进线电流C | A | AI | 111 | [35 empty] | 16996 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02444/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2444 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 有功功率A | W | AI | 112 | [35 empty] | 16997 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02448/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2448 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 有功功率B | W | AI | 113 | [35 empty] | 16998 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02452/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2452 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 有功功率C | W | AI | 114 | [35 empty] | 16999 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02456/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2456 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 总有功功率 | W | AI | 115 | [35 empty] | 17000 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02460/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2460 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 116 | [35 empty] | 17001 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02464/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2464 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 117 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 884 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00883/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 883 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关状态 |  | DI1 | 118 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 885 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00884/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 884 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 119 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 886 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00885/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 885 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 120 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00188/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 120 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00188/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 120 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00188/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 889 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00888/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 888 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 890 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00889/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 889 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流A | A | AI | 121 | [35 empty] | 17002 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02468/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2468 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流B | A | AI | 122 | [35 empty] | 17003 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02472/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2472 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流C | A | AI | 123 | [35 empty] | 17004 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02476/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2476 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率A | W | AI | 124 | [35 empty] | 17005 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02480/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2480 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率B | W | AI | 125 | [35 empty] | 17006 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02484/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2484 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率C | W | AI | 126 | [35 empty] | 17007 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02488/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2488 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 总有功功率 | W | AI | 127 | [35 empty] | 17008 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02492/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2492 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 128 | [35 empty] | 17009 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02496/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2496 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 129 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 891 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00890/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 890 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关状态 |  | DI1 | 130 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 892 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00891/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 891 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 131 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 893 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00892/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 892 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 132 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00190/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 132 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00190/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 132 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00190/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 污水泵 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 894 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00893/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 893 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 污水泵 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 895 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00894/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 894 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 进线电流A | A | AI | 133 | [35 empty] | 17010 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02500/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2500 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 进线电流B | A | AI | 134 | [35 empty] | 17011 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02504/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2504 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 进线电流C | A | AI | 135 | [35 empty] | 17012 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02508/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2508 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 有功功率A | W | AI | 136 | [35 empty] | 17013 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02512/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2512 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 有功功率B | W | AI | 137 | [35 empty] | 17014 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02516/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2516 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 有功功率C | W | AI | 138 | [35 empty] | 17015 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02520/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2520 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 总有功功率 | W | AI | 139 | [35 empty] | 17016 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02524/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2524 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 总有功电度 | Wh | AI | 140 | [35 empty] | 17017 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02528/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2528 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 141 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 896 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00895/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 895 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关状态 |  | DI1 | 142 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 897 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00896/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 896 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 143 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 898 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00897/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 897 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 144 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00192/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 144 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00192/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 144 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00192/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 进线电流A | A | AI | 145 | [35 empty] | 17018 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUA | [13 empty] | 160/020/02532/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2532 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 进线电流B | A | AI | 146 | [35 empty] | 17019 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUB | [13 empty] | 160/020/02536/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2536 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 进线电流C | A | AI | 147 | [35 empty] | 17020 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | PSCADA_XKG2aciPOW-LIECUC | [13 empty] | 160/020/02540/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2540 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 有功功率A | W | AI | 148 | [35 empty] | 17021 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOA | [13 empty] | 160/020/02544/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2544 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 有功功率B | W | AI | 149 | [35 empty] | 17022 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOB | [13 empty] | 160/020/02548/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2548 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 有功功率C | W | AI | 150 | [35 empty] | 17023 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | PSCADA_XKG2aciPOW-ACEPOC | [13 empty] | 160/020/02552/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2552 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 总有功功率 | W | AI | 151 | [35 empty] | 17024 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | PSCADA_XKG2aciPOW-PSU | [13 empty] | 160/020/02556/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2556 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 总有功电度 | Wh | AI | 152 | [35 empty] | 17025 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | PSCADA_XKG2aciPOW-TOLACPOW | [13 empty] | 160/020/02560/0/000032 | [5 empty] | 160 | 20 | 2560 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 153 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 899 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00898/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 898 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关状态 |  | DI1 | 154 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 900 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG2dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00899/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 899 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 155 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 901 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | PSCADA_XKG2dciPOW-LRSTA |  |  | 2 | [10 empty] | 160/002/00900/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 900 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 156 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24674 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00194/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 194 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 156 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24674 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00194/0/000016 | [5 empty] | 160 | 151 | 194 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 156 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24674 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | PSCADA_XKG2dioPOW-CB1CMD | [13 empty] | 160/051/00194/0/000016 | [5 empty] | 160 | 51 | 194 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | C出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 905 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00904/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 904 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | C出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 906 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00905/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 905 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 907 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00906/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 906 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 908 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00907/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 907 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 909 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00908/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 908 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 910 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00909/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 909 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台升站厅电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 911 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00910/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 910 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台升站厅电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 912 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00911/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 911 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 913 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00912/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 912 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 914 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00913/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 913 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 917 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00916/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 916 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 918 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00917/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 917 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 922 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00921/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 921 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 923 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00922/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 922 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 924 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00923/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 923 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 925 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00924/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 924 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 926 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00925/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 925 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 927 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00926/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 926 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 928 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00927/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 927 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 929 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00928/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 928 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 930 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00929/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 929 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 931 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00930/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 930 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 932 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00931/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 931 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 933 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00932/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 932 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 939 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00938/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 938 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 940 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00939/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 939 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 943 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00942/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 942 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 944 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00943/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 943 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 945 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00944/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 944 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 946 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00945/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 945 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 947 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00946/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 946 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 948 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00947/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 947 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 949 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00948/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 948 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 950 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00949/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 949 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 951 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00950/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 950 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 952 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00951/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 951 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 956 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00955/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 955 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 957 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00956/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 956 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 958 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00957/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 957 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 959 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00958/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 958 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 960 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00959/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 959 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 961 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00960/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 960 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 962 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00961/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 961 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 963 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00962/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 962 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 964 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00963/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 963 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 965 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00964/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 964 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 966 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00965/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 965 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 967 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00966/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 966 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 973 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00972/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 972 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 974 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00973/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 973 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 977 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00976/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 976 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 978 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00977/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 977 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 979 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00978/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 978 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 980 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00979/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 979 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 981 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00980/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 980 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 982 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00981/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 981 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 983 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00982/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 982 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 984 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00983/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 983 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 985 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00984/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 984 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 986 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00985/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 985 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 17026 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02564/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 2564 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 17027 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02568/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 2568 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 17028 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02572/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 2572 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 17029 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02576/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2576 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 17030 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02580/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2580 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 17031 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02584/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2584 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功功率 | Wh | AI | 7 | [35 empty] | 17032 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/02588/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-PSU |  | 160 | 20 | 2588 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功电度 | kWh | AI | 8 | [35 empty] | 17033 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02592/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2592 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 990 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00989/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 989 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 991 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00990/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 990 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 992 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00991/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 991 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 993 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00992/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 992 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 994 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00993/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 993 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 995 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00994/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 994 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 996 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00995/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 995 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 997 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00996/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 996 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 998 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00997/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 997 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 999 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/00998/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 998 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1000 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/00999/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 999 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1001 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/01000/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1000 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1002 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/01001/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1001 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1003 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/01002/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1002 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1004 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/01003/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1003 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1005 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/01004/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1004 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1006 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/01005/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1005 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1007 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/01006/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1006 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1008 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWHFASTA | [13 empty] | 160/002/01007/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1007 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1009 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | PSCADA_XKG1dciPOW-SWISTA | [13 empty] | 160/002/01008/0/000001 | [5 empty] | 160 | 2 | 1008 | 0 | 1

## Note
Column Name | Column Description 描述 | Respond Party
Equipment Location 设备所在地 | Description of the location of equipment in layout 设备在布局图中的位置描述 | Column shoud be filled by Contractor 子系统合同商应填写的列
Equipment Type Code 设备类代码 | Equipment Code identifies the type equipment. Should be on 4 characters 代表设备类型的设备代码,应为4个字符.
HMI Equipment Label 装置标签描述 | Equipment lable display in HMI. The length of label should within 10 characters. 在人机界面中显示出来的设备装置标签.标签长度应小于10个字符.
Equipment Code 设备编码 | HMI显示的设备编码，同设计图纸上设备编码
Equipment Description 设备描述 | HMI显示的设备名称，同设计图纸上设备名称
Mode Command 模式指令 | The BAS mode triggered after received the FAS alarm. (Using for FAS IO only) 在接收到FAS报警后触发的BAS模式 (仅用于FAS IO)
Attribute Description 属性描述 （中文) | Any meaningful text describing the attribute of the equipment. 设备属性的文字描述
Digital Meaning Type 数字表示类型 | Input Digital Meaning Type. For the digital signal, it is the text associated if the value is at 0,1… i.e. 0 = Open, 1 Close. 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO type Analog/Digital - Input/Output IO 类型 | Specify the type of point: DI, DO: Digital input/output AI, AO: Analog input/output SI, SO: Structure input/output for non-standard exchange (messages, Alarm Text…) 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出 SI, SO: 结构输入/输出, 针对非标准的交换信息(信息,报警文本...)
Register Address 寄存器地址 | Register address shall be filled with according to the protocol design document. 应根据协议设计文档填写寄存器地址.
Register Bit / Bit number 寄存器比特 / 比特号 | Bit number for representing the equipment status/Alarm. 标识设备状态/报警的比特号.
Related AutoCAD Drawing name 对应的图纸名 | The drawing name that subsystem equipment location could be found 描述子系统设备位置的图纸名
Analog valid range Min before scale 度量前模拟有效范围最低值 | The minimum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最低值
Analog valid range Max before scale 度量前模拟有效范围最高值 | The maximum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最高值
Analog scale(a) = (Value+b)*a 模拟度量 | The scale used to calculate the figures for analog in ISCS. (Analog value displayed in HMI= Analog valid range * Analog scaling) 在ISCS中显示的模拟量的度量值. (人机界面中显示的模拟量值=模拟量有效值*模拟度量)
Jitter Factor 抖动量 | Jitter Factor is a numberical range for analog point that determinating whether the value updating in MMI and recorded in ISCS. Normally, it is should be defined as 0.2% of the maximun analog valid range after scaled. 抖动值是一个模拟点的数字范围,供以决定是否在人机界面中显示或在ISCS中记录其值的变化.一般来说,抖动值定义为度量后的最大有效值的0.2%.
Lower Alarm Limit 报警下限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value below the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值低于限制,触发报警.
Upper Alarm Limit 报警上限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value over the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值高于限制,触发报警.
Accuracy 精确度 | For analogue input point only: Designed for number of decemial place that display in HMI. (eg. X.XX) 仅针对模拟输入点: 指定在人机界面中显示的小数点后的位数.
Analog Unit 模拟单位 | Only need to input if IO Type is Analog (i.e. AI, AO) 只针对输入/输出点类型为模拟量的点(如AI, AO)。 Please input in English. 请用英文输入。 Analog unit is the unit used by Analog input/output. e.g. 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - Voltage/伏特 - Amps /安培 - 1000 V/千伏
Severity 严重读 | 0：Equipment Failure Alarm设备故障告警，提示维护人员及时处理。 1：Emergency Alarm,only including fire alarm and PSCADA important keys (e.g. 10KV,750V,400V keys) shutting down 紧急报警，仅限于火灾报警、供电系统关键设备（例如10kV、750V、400V开关）发生跳闸事故。 2：Accident Alarm,operators must treat at once.For example, the key systerm or equipment failure which makes trains or lines not operate.事故报警，需要操作员立即干预，如关键系统或设备发生故障，影响到列车或地铁线的正常运行。 3：Normal Alarm,operators should treat in given time,such as unimportant equipment failure alarms and foreell alarms.普通报警，需要操作员在给定时间内干预，如非关键设备故障、预告报警。 4：No-critical Alarm,not need to do anything,just pay attention.非关键报警，不需人员干预的报警，但有必要引起操作员注意。
Addressing (FEP) | Internal information | Column shoud be filled by ISCS Contractor ISCS合同商应填写的列
Scadasoft Database | Internal information
MMI | Internal information
*Remarks:
If any discrepancy between IO class and IO list, all the software development, production and Testing should be reference IO class | 如果IO点表和类表有不一致,所有软件开发,生产及测试将以IO类表为准.
The contents now in the template are just examples, not all IO class. | 模板中所列仅为举例，不包括所有类点

## Check List
类表信息 | [13 empty] | 点表信息 | [13 empty] | 检查结果
类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 系统 | 子系统 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 系统 | 子系统 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 结果 | 删除 | 说明 | 寄存器地址重复检查 | 设备编号重复检查
AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DTJX | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DTJX | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DTJX | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DTJX | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DTJX | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 母线主保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 出线失灵保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 光纤中断后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DTJX | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 电缆有压 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DTJX | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动保护比率制动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动保护速动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动保护无效 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 差动保护通信故障 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
DTJX | 重合闸进行中 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 后备保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 断路器失灵保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 故障滤波触发 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
DTJX | 回路监测告警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DTJX | 开关量信号接收 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 开关量信号发出 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 差动启动 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 差动保护装置通讯状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 退出 |  | 投入 |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 成功 | 2 |  |  | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失败 | 2 |  |  | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 3 |  |  | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 1 |  |  | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 正向有功电度 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 断路器分位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 断路器合位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 电流速断保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 过电流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 过负荷保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 零序过流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 跳闸回路异常报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 变压器开门报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AGPB | 变压器超温跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 断路器操作方式 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AGPB | 弹簧未储能 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AGPB | 事故总信号 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | 合闸条件具备 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | 断路器分合闸指令 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | A相电流Ia | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | B相电流Ib | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGJX | C相电流Ic | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AGJX | 零序电流Io | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | 隔离开关合位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | 隔离开关接地位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
AGJX | 隔离开关分位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AGJX | 开关操作方式 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AGJX | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AGJX | 开关分合闸指令 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NKBG | A相电流Ia | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NKBG | B相电流Ib | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
NKBG | C相电流Ic | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
NKBG | 零序电流Io | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
NKBG | AB线电压Uab | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | BC线电压Ubc | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | CA线电压Uca | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 有功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 无功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 功率因数 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 正向有功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 正向无功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 断路器分位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 断路器合位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 电流速断保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 过电流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 过负荷保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NKBG | 零序过流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 跳闸回路异常报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
NKBG | 气体压力过低报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NKBG | 能馈系统故障跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 能馈系统合闸允许 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 允许 | 2 |  |  | AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 断路器操作方式 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 弹簧未储能 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 事故总信号 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NKBG | 合闸条件具备 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NKBG | MCB跳闸报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 装置通讯状态 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 断路器分合闸指令 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 1 |  |  | OK
FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 1 |  |  | ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 退出 |  | 投入 |  | OK
FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 成功 | 2 |  |  | OK
FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失败 | 2 |  |  | OK
FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 3 |  |  | OK
DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | OK
DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | OK
DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 1 |  |  | OK
DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | OK
SNGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | OK
SNGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
SNGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
SNGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
SNGK | 远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
SNGK | 就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
SNGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 1 |  |  | OK
WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | OK
WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 闭锁 |  | FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | OK
BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 整流器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 充电 | 0 | 放电 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | OK
DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | OK
DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | OK
DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | PSCADA | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 调度 | 0 |  |  | CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 所内 | 2 |  |  | CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CPHU | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CPHU | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CPHU | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
CPHU | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CPHU | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
CPHU | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 跟随所交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CPQH | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 闭锁 |  | OK
CPQH | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
CPQH | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CPQH | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
CPQH | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DPHU | 音响复归信号 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
DPHU | 音响投入/退出 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DPHU | 遥控测试开关位置 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
DPHU | 交直流电源装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
DPHU | 35kV保护装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 1#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 2#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 3#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 4#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 5#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNDD | 6#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 7#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 8#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 超声波测得有车距离 | 单导装置 | m | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 轨道电压值 | 单导装置 | V | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 来车次数总计数 | 单导装置 |  | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 1#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 2#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 3#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 4#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNDD | 控制器空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 交流空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 电操空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 隔离开关合位 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 合位无意义 | 0 | 合位 | 3 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 隔离开关分位 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位无意义 | 0 | 分位 | 3 |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 远方操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 就地操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 门状态信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 关闭 | 0 | 打开 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 1#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 2#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNDD | 3#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 4#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 5#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 6#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 7#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 8#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 有无车信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 无车 | 0 | 有车 | 2 |  |  | DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 晶闸管导通信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 关闭 | 0 | 导通 | 2 |  |  | DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 整流器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 与PSCADA通信状态 | 单导装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 单导装置 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 单导隔离开关分合闸指令 | 单导装置 |  | DO2 |  | PSCADA | 单导装置 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 单导清除逆流指令 | 单导装置 |  | DO2 |  | PSCADA | 单导装置 |  |  |  |  | 清除 |  | DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 整流器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 1 |  |  | DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 退出 | 0 |  |  | DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 联动 | 2 |  |  | DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 不联动 | 2 |  |  | DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIB | A相电压Ua | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIB | B相电压Ub | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIB | C相电压Uc | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVIB | AB线电压Uab | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVIB | BC线电压Ubc | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVIB | CA线电压Uca | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVIB | A相电流Ia | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
LVIB | B相电流Ib | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
LVIB | C相电流Ic | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | N相电流In | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 有功功率P | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 无功功率Q | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 有功电度KWh | 0.4kV进线断路器 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 无功电度Kvarh | 0.4kV进线断路器 | kVarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关电压信号 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 有压 | 0 | 无压 | 0 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关故障跳闸 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关合闸准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关抽出位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 进线开关试验位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 进线开关工作位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 自投自复投入/退出模式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 退出 | 0 | 投入 | 0 |  |  | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 对侧断路器110V控制电源故障 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVCB | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
LVCB | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
LVCB | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVCB | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVCB | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVCC | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVCC | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
LVCC | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
LVCC | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FHZT | 三级负荷开关分/合闸指令 | 三级负荷总开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FHRY | 三级负荷软压板状态反馈信号 | 三级负荷软压板 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 退出 | 0 | 投入 | 0 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FHRY | 三级负荷点动软压板切换 | 三级负荷软压板 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
XKG3 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
XKG4 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
XKG4 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
XKG4 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 停机 |  | 运行 |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZJ | 回路电压U | 照明总计量 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZJ | 回路电流Ia | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NFZJ | 回路电流Ib | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
NFZJ | 回路电流Ic | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
NFZJ | 回路有功电度 | 照明总计量 | Kvarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZSJC | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFCD | 极化电压30分钟正向平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFCD | 极化电压超限报警 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 地排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上侧壁床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 地排流电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 下行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 上行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 地排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
NFZS | 下行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
NFZS | 上行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 上行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
NFZS | 地排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 中间直流电压Ud | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 牵引网压Unet | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 回馈电能 | 逆变柜 | kWh | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 充电接触器KM1状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 风机接触器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 风机断路器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 1500V断路器215合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 1500V断路器215分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 充电接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 充电接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | AC380V电源掉电保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 两支路间电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器501状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器502状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 能馈装置工作模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 运营 | 0 | 调试 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 能馈装置控制模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 能馈装置退出工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 退出 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 能馈装置投入工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 总故障信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 总报警信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器501合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器501分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器502合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器502分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV断路器321异常分断 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 门联锁报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 充电超时 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 电流反向保护 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 联跳35kV断路器321失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 参数设置错误 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线失电 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线频率异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压I级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压II级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 1180V侧一支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 1180V侧二支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | PLC与DCU通讯异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 系统投退遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 系统复位遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  |  |  | 复归 |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 复位 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NKKG | 电抗器超温报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电抗器超温跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器A相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器B相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器C相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器铁芯温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器风机运行状态 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 停止 | 0 | 运行 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器绕组超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器绕组超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器温控装置故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 中间直流电压Ud | 能馈控制柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 牵引网压Unet | 能馈控制柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 回馈电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 牵引电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器KM3状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 风机接触器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 风机断路器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 运营 | 0 | 调试 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置控制模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置退出工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 退出 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置投入工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 总故障信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 总报警信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 复位 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电断路器QA10跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 门联锁报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 漏电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | AC380V电源掉电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电超时 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 参数设置错误 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线失电 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线频率异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压I级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压II级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 四重支路间电流不平衡 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | PLC与DCU通讯异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电压保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电压保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电流保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电流保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 1500V断路器215分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 1500V断路器215合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV断路器326分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV断路器326合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电断路器QA10状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 锁相失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 系统投退遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 系统复位遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  |  |  | 复归 |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLNB | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLNB | 一重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ia3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ib3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ic3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重直流电流Id3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ia4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ib4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ic4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重直流电流Id4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块温度T3 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块温度T4 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | DCU与逆变模块3通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLNB | DCU与逆变模块4通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHKZ | DC1500V断路器215合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | DC1500V断路器215分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 辅助电源掉电故障 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 急停 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 隔离开关分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 隔离开关合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 运营 | 0 | 调试 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜控制方式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜退出运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 退出 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜待机状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 待机 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜整流运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 整流 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜逆变运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 逆变 | 3 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHKZ | 逆变柜故障状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 故障 | 3 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | DC1500V断路器215状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 隔离开关状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | A相电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | B相电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | C相电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | A相电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | B相电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | C相电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHNB | 35kV交流电网过压 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV交流电网欠压 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV交流电网频率异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜冷却风机故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV断路器325状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜预充故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV断路器325合闸失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV断路器325失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网过压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网过压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网欠压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网欠压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHNB | 直流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 交流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 交流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜1#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜门联锁信号 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜2#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜1#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜2#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜3#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜4#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜5#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHNB | 逆变柜6#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜1#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜2#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜3#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜4#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜5#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜6#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器故障报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDGL | 阀侧电压归算值 | 能吸隔离柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 直流网压 | 能吸隔离柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容电压 | 能吸隔离柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 斩波待机或运行时，KM1断开 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 1500V断路器218状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 隔离开关QS状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM1状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM2状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 隔离开关QS卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 隔离开关QS卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 1500V断路器218卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM1卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDGL | KM1卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM2卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM2卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 控制电源故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 网压传感器测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 网压传感器测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器1测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器1测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器2测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器2测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 2个电容传感器均故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容充电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDGL | 电容放电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 总电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 起斩阀值 | 能吸斩波柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QF跳闸标记序号 | 能吸斩波柜 |  | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 实时斩波占空比 | 能吸斩波柜 |  | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路1电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路2电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路3电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路4电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路5电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路6电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 隔离开关QS遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | 系统复位遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  |  |  | 复归 |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 报警指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 故障指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QF允投指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 不允投 | 0 | 允投 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 远方/就地工作模式 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 远方 | 0 | 就地 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS1状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS2状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS3状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS4状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS5状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS6状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 调试模式下上高压 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | 电容过压故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 电容过压故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 直流网压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 直流网压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | PT侧电压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | PT侧电压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 报警支路数过多 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 斩波运行故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 斩波运行故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路1过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路2过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路3过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | 支路4过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路5过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路6过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 总电流过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路1快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路2快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路3快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路4快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路5快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路6快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT1回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT2回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | IGBT3回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT4回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT5回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT6回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT模块1过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT模块2过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT模块3过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT1短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT2短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT3短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT4短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT5短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | IGBT6短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSJC | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CDZB | 框架电压保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDZB | 框架电压保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDZB | 框架电流保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDZB | 框架电流保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过200 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过220 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过235 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 充电 | 0 | 放电 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | PSCADA | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 调度 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 所内 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 1 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 退出 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 联动 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 不联动 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 停机 |  | 运行 |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 停机 |  | 运行 |  | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK