## Revision Register(变更记录)
Revision (版本) | Description of the modification(变更说明) | Company（公司） | By(修改者) | Date (日期)
1.0 | 根据厂家资料制定初版（确认模拟量比例系数均由凯发处理，ISCS不再处理，接收值即为实际值）。 | SUPCON | chen | 2018-09-07
1.1 | 1.修正1500V电动隔离开关 隔开分位、隔开合位寄存器点位； 2.修正212、213、214部分点设备类码和设备描述，原DJXG修正为DKXG，原1500V直流进线柜修正为1500V直流馈线柜； 3.修正杂散电流监测装置设备类码，原NFZS修正为ZSJC； 4.修正XLFG直流馈线复归设备标签，原211、212、214修正为211FG、212FG、214FG； 5.修正DCFG直流进线柜复归设备标签，原201、202修正为201FG、202FG； 6.删除第1501行LF16-11开关状态点； 7.修正牵混所控制信号盘类，原CPHU修正为CPQH。 | SUPCON | chen | 2018-10-08 | 1
1.2 | 计算和填写EV地址，增加内部点_INT地址 | THALES | System | 2018-10-10
1.3 | Update DB Information(Auto Gen) | Thales | Chao | 2018/10/10
1.4 | Update DB Information(Auto Gen) | Thales | Chao | 2018/10/19

## IO List
row_no. | Version_Control |  |  | Equipment_Geographical_information |  | Equipment_Information |  |  |  |  | Attribute_Information(Internal_Variable,IV) |  |  |  | Digital_Type_Meanings-Alarm/Event[DI]/Control[DO] | [33 empty] | Register Address 寄存器地址 |  |  | Analogue_Type_Alarm/Event_Meanings[AI] | [8 empty] | Alarm_Behaviors |  |  |  |  | General_Control_Requirements |  |  |  | Control_Requirements[DO] | [31 empty] | Control_Requirements_[AO] |  |  |  | Control_Requirements_[SO] |  |  | SCADA_Functional_Requirement | [6 empty] | Drawing |  |  | SCADAsoft_Database | [9 empty] | SCADAsoft_DAC | [13 empty] | FEP_Addressing
# | IO_Version | A/M/D/I | ChkResult_Class-List | Station_Code 车站名称 | Equipment_Location 设备所在地 | System 系统 | (Sub)System 子系统 | Eqpt_Code 设备类码 | Eqpt_Description 设备描述 | Eqpt_Identifier 设备标签 | Attribute_Description 属性描述 | unit 单位 | DC_Data_Type IO 类型 | HMI_Order | v0_label(0) 值0标签 | v0_Severity 值0严重度 | v0_State 值0状态 | v0_Format 值0格式 | v1_label(1) 值1标签 | v1_Severity 值1严重度 | v1_State 值1状态 | v1_Format 值1格式 | v2_label(10) 值2标签 | v2_Severity 值2严重度 | v2_State 值2状态 | v2_Format 值2格式 | v3_label(11) 值3标签 | v3_Severity 值3严重度 | v3_State 值3状态 | v3_Format 值3格式 | v4_label(100) 值4标签 | v4_Severity 值4严重度 | v4_State 值4状态 | v4_Format 值4格式 | v5_label(101) 值5标签 | v5_Severity 值5严重度 | v5_State 值5状态 | v5_Format 值5格式 | v6_label(110) 值6标签 | v6_Severity 值6严重度 | v6_State 值6状态 | v6_Format 值6格式 | v7_label(111) 值7标签 | v7_Severity 值7严重度 | v7_State 值7状态 | v7_Format 值7格式 | Other_bits_meanings | Transition_Interval_(sec) 过度超时间隔 | ISCS/BAS用 PLC内存标签名称(BAS ONLY) | Register Address 寄存器地址 | Register Bit/ Bit number 寄存器比特/比特号 | Value_Out_of_Range_LOW(i) 报警下限 | Value_LOWER_Limit(ii) 报警下下限 | Value_UPPER_Limit(iii) 报警上上限 | Value_Out_of_Range_HIGH(iv) 报警上限 | Min_value_acquired 度量前模拟有效范围最低值 | Max_value_acquired 度量前模拟有效范围最高值 | 模拟度量 Scaling factor | Transformation_Function 模拟位移量 | 抖动量 Jittorfactor | Alarm_CE_Behaviour | valueAutomanton | ackAutomaton | hidden | theme | Initial_Condition(s)_before_Ctl 允许控制条件 | Return_Condition(s)_after_Ctl 反馈条件 | initCond_TO 允许控制超时时间 | ReturnCond_TO 反馈控制超时时间 | v0_dov_name | v0_CtlVal | v0_InitCond | v0_ReturnCond | v1_dov_name | v1_CtlVal | v1_InitCond | v1_ReturnCond | v2_dov_name | v2_CtlVal | v2_InitCond | v2_ReturnCond | v3_dov_name | v3_CtlVal | v3_InitCond | v3_ReturnCond | v4_dov_name | v4_CtlVal | v4_InitCond | v4_ReturnCond | v5_dov_name | v5_CtlVal | v5_InitCond | v5_ReturnCond | v6_dov_name | v6_CtlVal | v6_InitCond | v6_ReturnCond | v7_dov_name | v7_CtlVal | v7_InitCond | v7_ReturnCond | Init_Condition_CE AO允许控制条件 | Return_Condition_CE AO反馈条件 | Lower_limit 下限 | Upper_limit 上限 | Init_Condition_CE SO允许控制条件 | Return_Condition_CE | byte_reference | Archive_name | Handover_Right 控制权限 | Double_Ctl_CMD 双步命令 | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | Graphic Type (Active Symbol/Active Text/Sub-image/Active backdrop) | Schematic_Path_1 Symbol Path | Schematic_Path_2 Image Path | CFG_Equipment_Class | CFG_Element_Name | CFG_Data_Type | IV_Point_Name | CFG_EQPT_ID | CFG_EQPT_ALIAS | Combined_point_identifier_(w) | Individual_identifier_of_(w) | Combine_Type | DB_Comment | EV_Concentrator | EV_Group | EV_Type | EV_Name | DAC_Scaling_Factor | DAC_Offset_Factor | Transformation_Function | Jittor_Factor | SCADA_Address | varInvalid1 | varInvalid2 | varInvalid3 | CFG_EV_ID | DAC_Comment | swc_id | table_id | start_byte | start_bit | FEP_addr_size
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16385 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00000/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16386 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00004/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 4 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16387 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00008/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 8 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16388 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00012/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 12 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16389 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00016/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 16 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16390 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00020/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 20 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16391 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00024/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 24 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16392 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00028/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 28 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16393 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00032/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 32 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16394 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00036/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 36 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 1 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00000/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 2 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00001/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 3 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00002/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 4 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00003/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 5 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00004/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 4 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 6 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00005/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 7 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00006/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 6 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 8 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00007/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 7 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 12 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00011/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 11 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 13 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00012/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 12 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 14 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00013/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 13 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 15 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00014/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 14 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 16 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00015/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 15 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 17 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00016/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 16 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 18 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00017/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 17 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 19 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00018/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 18 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 20 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00019/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 19 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 21 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00020/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 20 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 25 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00024/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 24 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 26 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00025/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 25 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 27 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00026/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 26 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 28 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00027/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 27 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 29 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00028/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 28 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 30 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00029/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 29 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 31 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00030/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 30 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 32 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00031/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 31 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 33 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00032/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 32 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 35 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00034/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 34 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00000/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0001 | <alias>QHBPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAJXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 9 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0001 | <alias>QHBPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00008/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 10 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0001 | <alias>QHBPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00009/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 9 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 11 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0001 | <alias>QHBPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00010/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 10 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0001 | <alias>QHBPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0001 | <alias>QHBPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00002/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0001 | <alias>QHBPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0001 | <alias>QHBPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0001 | <alias>QHBPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00004/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0001 | <alias>QHBPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0002 | <alias>QHBPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0002 | <alias>QHBPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00008/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0002-INRESET |  | 160 | 151 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0002 | <alias>QHBPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16426 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00164/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 164 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16427 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00168/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 168 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16428 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00172/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 172 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16429 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00176/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 176 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16430 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00180/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 180 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16431 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00184/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 184 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16432 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00188/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 188 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16433 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00192/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 192 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16434 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00196/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 196 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16435 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAJXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00200/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAJXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 200 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 238 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00237/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 237 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 239 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00238/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 238 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 240 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00239/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 239 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 241 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00240/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 240 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 242 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00241/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 241 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 243 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00242/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 242 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 244 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00243/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 243 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 245 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00244/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 244 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 249 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00248/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 248 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 250 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00249/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 249 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 251 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00250/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 250 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 252 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00251/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 251 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 253 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00252/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 252 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 254 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00253/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 253 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 255 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00254/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 254 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 256 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00255/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 255 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 257 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00256/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 256 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 258 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00257/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 257 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 262 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00261/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 261 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 263 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00262/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 262 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 264 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00263/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 263 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 265 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00264/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 264 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 266 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00265/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 265 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 267 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00266/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 266 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 268 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00267/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 267 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 269 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00268/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 268 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 270 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00269/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 269 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 272 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00271/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 271 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00074/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAJXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AJXG0002 | <alias>QHBPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAJXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 246 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0002 | <alias>QHBPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00245/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 245 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 247 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0002 | <alias>QHBPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00246/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 246 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 248 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0002 | <alias>QHBPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00247/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 247 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0002 | <alias>QHBPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0002 | <alias>QHBPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00076/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0002 | <alias>QHBPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0003 | <alias>QHBPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0003 | <alias>QHBPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00078/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0003-INRESET |  | 160 | 151 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0003 | <alias>QHBPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0003-INRESET |  | 160 | 51 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0004 | <alias>QHBPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0004 | <alias>QHBPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00082/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0004-INRESET |  | 160 | 151 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0004 | <alias>QHBPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0004-INRESET |  | 160 | 51 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16395 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00040/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 40 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16396 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00044/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 44 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16397 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00048/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 48 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16398 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00052/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 52 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16399 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00056/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 56 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16400 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00060/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 60 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16401 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00064/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 64 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16402 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00068/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 68 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16403 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00072/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 72 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16404 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00076/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 76 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 36 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00035/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 35 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 37 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00036/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 36 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 38 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00037/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 37 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 39 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00038/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 38 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 40 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00039/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 39 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 41 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00040/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 40 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 42 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00041/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 41 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 43 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00042/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 42 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 47 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00046/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 46 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 48 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00047/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 47 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 49 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00048/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 48 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 50 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00049/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 49 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 51 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00050/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 50 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 52 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00051/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 51 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 53 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00052/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 52 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 54 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00053/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 53 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 55 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00054/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 54 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 56 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00055/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 55 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 60 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00059/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 59 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 61 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00060/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 60 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 62 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00061/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 61 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 63 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00062/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 62 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 64 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00063/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 63 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 65 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00064/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 64 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 66 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00065/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 65 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 67 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00066/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 66 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 68 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00067/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 67 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 70 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00069/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 69 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAACXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAACXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00010/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0001 | <alias>QHBPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAACXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAACXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 44 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0003 | <alias>QHBPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00043/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 43 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 45 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0003 | <alias>QHBPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00044/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 44 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 46 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0003 | <alias>QHBPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00045/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 45 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0003 | <alias>QHBPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0003 | <alias>QHBPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00012/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0003-SELCB |  | 160 | 151 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0003 | <alias>QHBPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0005 | <alias>QHBPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0005-RESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0005-RESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0005 | <alias>QHBPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0005-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00014/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0005-INRESET |  | 160 | 151 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0005 | <alias>QHBPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0005-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0005-INRESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0006 | <alias>QHBPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0006-RESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0006-RESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0006 | <alias>QHBPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0006-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00018/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0006-INRESET |  | 160 | 151 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0006 | <alias>QHBPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0006-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0006-INRESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16416 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00124/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 124 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16417 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00128/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 128 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16418 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00132/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 132 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16419 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00136/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 136 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16420 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00140/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 140 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16421 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00144/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 144 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16422 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00148/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 148 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16423 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00152/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 152 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16424 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00156/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 156 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16425 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAACXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00160/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAACXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 160 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 203 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00202/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 202 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 204 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00203/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 203 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 205 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00204/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 204 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 206 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00205/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 205 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 207 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00206/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 206 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 208 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00207/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 207 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 209 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00208/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 208 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 210 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00209/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 209 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 214 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00213/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 213 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 215 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00214/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 214 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 216 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00215/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 215 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 217 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00216/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 216 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 218 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00217/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 217 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 219 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00218/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 218 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 220 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00219/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 219 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 221 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00220/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 220 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 222 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00221/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 221 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 223 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00222/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 222 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 227 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00226/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 226 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 228 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00227/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 227 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 229 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00228/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 228 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 230 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00229/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 229 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 231 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00230/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 230 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 232 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00231/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 231 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 233 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00232/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 232 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 234 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00233/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 233 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 235 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00234/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 234 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 237 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00236/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 236 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAACXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAACXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAACXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00064/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAACXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:ACXG0002 | <alias>QHBPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAACXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAACXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 211 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0004 | <alias>QHBPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00210/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 210 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 212 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0004 | <alias>QHBPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00211/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 211 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 213 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0004 | <alias>QHBPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00212/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 212 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0004 | <alias>QHBPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0004 | <alias>QHBPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00066/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0004-SELCB |  | 160 | 151 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0004 | <alias>QHBPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0007 | <alias>QHBPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0007-RESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0007-RESET |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0007 | <alias>QHBPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0007-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00068/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0007-INRESET |  | 160 | 151 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0007 | <alias>QHBPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0007-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0007-INRESET |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0008 | <alias>QHBPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0008-RESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0008-RESET |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0008 | <alias>QHBPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0008-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00072/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0008-INRESET |  | 160 | 151 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0008 | <alias>QHBPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0008-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0008-INRESET |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16405 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00080/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 80 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 71 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00070/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 70 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 72 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00071/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 71 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 73 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00072/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 72 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 74 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00073/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 73 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 75 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00074/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 74 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 76 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00075/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 75 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 77 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00076/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 76 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 78 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00077/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 77 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 80 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00079/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 79 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 81 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00080/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 80 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 85 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00084/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 84 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 86 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00085/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 85 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 88 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00087/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 87 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 89 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00088/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 88 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 16 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 90 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00089/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 89 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 91 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00090/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 90 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 18 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 93 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00092/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 92 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00020/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0001-SELCB |  | 160 | 151 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0001 | <alias>QHBPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAPDB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAPDB0001-SELCB |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 82 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0005 | <alias>QHBPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00081/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 81 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 83 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0005 | <alias>QHBPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00082/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 82 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 84 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0005 | <alias>QHBPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00083/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 83 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0005 | <alias>QHBPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0005 | <alias>QHBPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00022/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0005-SELCB |  | 160 | 151 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0005 | <alias>QHBPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0005-SELCB |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0009 | <alias>QHBPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0009 | <alias>QHBPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0009-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00024/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0009-INRESET |  | 160 | 151 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0009 | <alias>QHBPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0009-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0009-INRESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16436 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00204/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-UAB |  | 160 | 20 | 204 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16437 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00208/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-UBC |  | 160 | 20 | 208 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16438 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00212/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-UCA |  | 160 | 20 | 212 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16439 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00216/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-CURA |  | 160 | 20 | 216 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16440 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00220/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-CURB |  | 160 | 20 | 220 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16441 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00224/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-CURC |  | 160 | 20 | 224 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16442 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00228/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 228 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16443 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00232/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 232 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16444 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00236/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 236 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16445 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00240/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-POEREPOW |  | 160 | 20 | 240 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16446 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00244/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-REEACPOW |  | 160 | 20 | 244 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16447 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0001-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00248/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0001-REEREPOW |  | 160 | 20 | 248 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 273 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZNBJ0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00272/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZNBJ0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 272 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16413 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00112/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 112 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 132 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00131/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 131 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 133 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00132/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 132 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 134 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00133/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 133 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 135 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00134/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 134 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 136 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00135/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 135 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 137 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00136/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 136 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 138 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00137/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 137 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 139 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00138/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 138 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 141 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00140/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 140 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 142 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00141/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 141 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 146 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00145/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 145 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 147 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00146/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 146 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 149 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00148/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 148 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 150 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00149/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 149 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 16 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 151 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00150/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 150 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 152 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00151/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 151 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 18 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 154 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00153/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 153 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAPDB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAPDB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAPDB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00040/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAPDB0002-SELCB |  | 160 | 151 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:APDB0002 | <alias>QHBPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAPDB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAPDB0002-SELCB |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 143 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0006 | <alias>QHBPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00142/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 142 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 144 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0006 | <alias>QHBPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00143/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 143 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 145 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0006 | <alias>QHBPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00144/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 144 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0006 | <alias>QHBPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0006 | <alias>QHBPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00042/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0006-SELCB |  | 160 | 151 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0006 | <alias>QHBPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0006-SELCB |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0010 | <alias>QHBPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0010-RESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0010-RESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0010 | <alias>QHBPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0010-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00044/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0010-INRESET |  | 160 | 151 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0010 | <alias>QHBPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0010-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0010-INRESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16448 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00252/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-UAB |  | 160 | 20 | 252 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16449 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00256/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-UBC |  | 160 | 20 | 256 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16450 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00260/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-UCA |  | 160 | 20 | 260 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16451 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00264/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-CURA |  | 160 | 20 | 264 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16452 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00268/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-CURB |  | 160 | 20 | 268 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16453 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00272/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-CURC |  | 160 | 20 | 272 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16454 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00276/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 276 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16455 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00280/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 280 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16456 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00284/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 284 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16457 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00288/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-POEREPOW |  | 160 | 20 | 288 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16458 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00292/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-REEACPOW |  | 160 | 20 | 292 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16459 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0002-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00296/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0002-REEREPOW |  | 160 | 20 | 296 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 274 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZNBJ0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00273/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZNBJ0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 273 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16414 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAZLB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00116/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAZLB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 116 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 155 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00154/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 154 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 156 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00155/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 155 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 157 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00156/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 156 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 158 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00157/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 157 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 159 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00158/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 158 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 160 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00159/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 159 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 161 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00160/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 160 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 162 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00161/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 161 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 164 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVOFRETR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-OVOFRETR |  |  |  |  | 160/002/00163/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-OVOFRETR |  | 160 | 2 | 163 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 165 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RERFATRI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-RERFATRI |  |  |  |  | 160/002/00164/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-RERFATRI |  | 160 | 2 | 164 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 166 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRELEPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-FRELEPRTR |  |  |  |  | 160/002/00165/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-FRELEPRTR |  | 160 | 2 | 165 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 167 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DCCLICOHO | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-DCCLICOHO |  |  |  |  | 160/002/00166/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-DCCLICOHO |  | 160 | 2 | 166 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 14 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 168 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00167/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 167 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 172 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COTSIREUN | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-COTSIREUN |  |  |  |  | 160/002/00171/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-COTSIREUN |  | 160 | 2 | 171 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 173 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00172/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 172 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 174 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00173/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 173 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 18 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 175 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00174/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 174 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 19 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 176 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00175/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 175 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE | 20 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 177 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-JOTOSREU | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-JOTOSREU |  |  |  |  | 160/002/00176/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-JOTOSREU |  | 160 | 2 | 176 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 21 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 178 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00177/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 177 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAZLB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAZLB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00048/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0001-SELCB |  | 160 | 151 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0001 | <alias>QHBPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAZLB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAZLB0001-SELCB |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 169 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0007 | <alias>QHBPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00168/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 168 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 170 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0007 | <alias>QHBPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00169/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 169 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 171 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0007 | <alias>QHBPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00170/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 170 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0007 | <alias>QHBPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0007-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0007-CBCMD |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0007 | <alias>QHBPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0007-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00050/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0007-SELCB |  | 160 | 151 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0007 | <alias>QHBPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0007-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0007-SELCB |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0011 | <alias>QHBPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0011-RESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0011-RESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0011 | <alias>QHBPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0011-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00052/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0011-INRESET |  | 160 | 151 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0011 | <alias>QHBPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0011-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0011-INRESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16460 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-UAB |  |  |  |  | 160/020/00300/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-UAB |  | 160 | 20 | 300 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16461 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-UBC |  |  |  |  | 160/020/00304/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-UBC |  | 160 | 20 | 304 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16462 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-UCA |  |  |  |  | 160/020/00308/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-UCA |  | 160 | 20 | 308 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16463 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-CURA |  |  |  |  | 160/020/00312/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-CURA |  | 160 | 20 | 312 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16464 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-CURB |  |  |  |  | 160/020/00316/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-CURB |  | 160 | 20 | 316 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16465 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-CURC |  |  |  |  | 160/020/00320/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-CURC |  | 160 | 20 | 320 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16466 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00324/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-ACTPOW |  | 160 | 20 | 324 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16467 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00328/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-REAPOW |  | 160 | 20 | 328 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16468 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00332/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-POEACPOW |  | 160 | 20 | 332 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16469 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00336/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-POEREPOW |  | 160 | 20 | 336 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16470 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00340/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-REEACPOW |  | 160 | 20 | 340 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16471 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0003-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00344/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0003-REEREPOW |  | 160 | 20 | 344 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 275 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZNBJ0003-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00274/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZNBJ0003-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 274 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 正向有功电度 | MWh | AI | [36 empty] | 16415 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAZLB0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00120/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAZLB0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 120 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 179 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00178/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 178 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 180 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00179/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 179 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 181 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00180/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 180 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 182 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00181/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 181 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 183 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00182/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 182 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 184 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00183/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 183 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 185 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00184/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 184 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 186 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00185/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 185 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 188 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVOFRETR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-OVOFRETR |  |  |  |  | 160/002/00187/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-OVOFRETR |  | 160 | 2 | 187 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 189 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RERFATRI | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-RERFATRI |  |  |  |  | 160/002/00188/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-RERFATRI |  | 160 | 2 | 188 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 190 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRELEPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-FRELEPRTR |  |  |  |  | 160/002/00189/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-FRELEPRTR |  | 160 | 2 | 189 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 191 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DCCLICOHO | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-DCCLICOHO |  |  |  |  | 160/002/00190/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-DCCLICOHO |  | 160 | 2 | 190 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 192 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00191/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 191 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 196 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COTSIREUN | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-COTSIREUN |  |  |  |  | 160/002/00195/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-COTSIREUN |  | 160 | 2 | 195 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 197 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00196/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 196 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 198 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00197/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 197 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 199 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00198/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 198 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 200 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00199/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 199 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE | 42 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 201 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-JOTOSREU | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-JOTOSREU |  |  |  |  | 160/002/00200/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-JOTOSREU |  | 160 | 2 | 200 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 202 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00201/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 201 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAZLB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAZLB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAZLB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00056/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAZLB0002-SELCB |  | 160 | 151 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AZLB0002 | <alias>QHBPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAZLB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAZLB0002-SELCB |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 193 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0008 | <alias>QHBPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00192/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 192 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 194 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0008 | <alias>QHBPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00193/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 193 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 195 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0008 | <alias>QHBPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00194/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 194 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0008 | <alias>QHBPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0008-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0008-CBCMD |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0008 | <alias>QHBPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0008-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00058/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0008-SELCB |  | 160 | 151 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0008 | <alias>QHBPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0008-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0008-SELCB |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0012 | <alias>QHBPSCADABHFG0012 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0012-RESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0012-RESET |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0012 | <alias>QHBPSCADABHFG0012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0012-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00060/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0012-INRESET |  | 160 | 151 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0012 | <alias>QHBPSCADABHFG0012 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0012-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0012-INRESET |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16472 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-UAB |  |  |  |  | 160/020/00348/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-UAB |  | 160 | 20 | 348 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16473 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-UBC |  |  |  |  | 160/020/00352/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-UBC |  | 160 | 20 | 352 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16474 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-UCA |  |  |  |  | 160/020/00356/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-UCA |  | 160 | 20 | 356 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16475 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-CURA |  |  |  |  | 160/020/00360/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-CURA |  | 160 | 20 | 360 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16476 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-CURB |  |  |  |  | 160/020/00364/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-CURB |  | 160 | 20 | 364 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16477 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-CURC |  |  |  |  | 160/020/00368/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-CURC |  | 160 | 20 | 368 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16478 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00372/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-ACTPOW |  | 160 | 20 | 372 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16479 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00376/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-REAPOW |  | 160 | 20 | 376 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16480 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00380/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-POEACPOW |  | 160 | 20 | 380 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16481 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00384/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-POEREPOW |  | 160 | 20 | 384 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16482 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00388/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-REEACPOW |  | 160 | 20 | 388 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16483 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZNBJ0004-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00392/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZNBJ0004-REEREPOW |  | 160 | 20 | 392 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 276 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>QHBPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZNBJ0004-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00275/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZNBJ0004-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 275 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投远方投入/退出 |  | DI1/SOE | 1 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 1 | [29 empty] | 125 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-REINEX | :R:A:QHB:PSCADA:ABZT0001 | <alias>QHBPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAABZT0001-REINEX |  |  |  |  | 160/002/00124/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAABZT0001-REINEX |  | 160 | 2 | 124 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投就地投入/退出 |  | DI1/SOE | 2 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 111 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ININEX | :R:A:QHB:PSCADA:ABZT0001 | <alias>QHBPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAABZT0001-ININEX |  |  |  |  | 160/002/00110/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAABZT0001-ININEX |  | 160 | 2 | 110 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO2 | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:QHB:PSCADA:ABZT0001 | <alias>QHBPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAABZT0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAABZT0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DI_RESP | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELAUTO | :R:A:QHB:PSCADA:ABZT0001 | <alias>QHBPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAABZT0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/151/00034/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAABZT0001-SELAUTO |  | 160 | 151 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO_RESP | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELAUTO | :R:A:QHB:PSCADA:ABZT0001 | <alias>QHBPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAABZT0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAABZT0001-SELAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16406 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00084/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-CURA |  | 160 | 20 | 84 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16407 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00088/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-CURB |  | 160 | 20 | 88 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16408 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00092/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-CURC |  | 160 | 20 | 92 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16409 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00096/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 96 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 有功功率 | MW | AI | 5 | [35 empty] | 16410 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00100/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 100 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 无功功率 | MVA | AI | 6 | [35 empty] | 16411 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00104/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 104 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 功率因数 |  | AI | 7 | [35 empty] | 16412 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAAMLG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00108/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAAMLG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 108 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 8 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 94 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00093/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 93 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 9 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 95 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00094/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 94 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 过流一段保护跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 96 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-VERCURRE | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  |  |  |  | 160/002/00095/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  | 160 | 2 | 95 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序一段保护跳闸 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 97 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEONSPRT | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  |  |  |  | 160/002/00096/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  | 160 | 2 | 96 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 98 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00097/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 97 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投成功 |  | DI1/SOE | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 成功 | 2 | [29 empty] | 99 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINSUC | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  |  |  |  | 160/002/00098/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  | 160 | 2 | 98 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投失败 |  | DI1/SOE | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 失败 | 2 | [29 empty] | 100 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINFAI | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  |  |  |  | 160/002/00099/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  | 160 | 2 | 99 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 101 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00100/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 100 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 16 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 103 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00102/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 102 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 110 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00109/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 109 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线有压 |  | DI1/SOE | 18 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 3 | [29 empty] | 112 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEBUPR | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00111/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  | 160 | 2 | 111 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线失压 |  | DI1/SOE | 19 | 无意义 | 0 |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 113 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IBUPRLO | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00112/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  | 160 | 2 | 112 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线有压 |  | DI1/SOE | 20 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 114 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEBUPR | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00113/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  | 160 | 2 | 113 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线失压 |  | DI1/SOE | 21 | 无意义 | 0 |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 115 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIBUPRLO | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00114/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  | 160 | 2 | 114 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段进线启动自投 |  | DI1/SOE | 22 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 116 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISELIST | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IISELIST |  |  |  |  | 160/002/00115/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IISELIST |  | 160 | 2 | 115 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段出线启动自投 |  | DI1/SOE | 23 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 117 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEOUST | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00116/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  | 160 | 2 | 116 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段进线启动自投 |  | DI1/SOE | 24 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 118 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISELIST | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  |  |  |  | 160/002/00117/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  | 160 | 2 | 117 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段出线启动自投 |  | DI1/SOE | 25 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 119 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEOUST | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00118/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  | 160 | 2 | 118 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 26 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 120 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00119/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 119 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 27 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 1 | [29 empty] | 121 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00120/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 120 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 28 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 122 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00121/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 121 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 29 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 123 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00122/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 122 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 124 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FEEDERCI | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  |  |  |  | 160/002/00123/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  | 160 | 2 | 123 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 31 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 126 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00125/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 125 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 32 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 131 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00130/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 130 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAMLG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAMLG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAAMLG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00028/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAAMLG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:AMLG0001 | <alias>QHBPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAAMLG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAAMLG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 104 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0009 | <alias>QHBPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0009-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00103/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0009-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 103 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 105 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0009 | <alias>QHBPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0009-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00104/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0009-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 104 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 106 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0009 | <alias>QHBPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0009-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00105/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0009-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 105 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0009 | <alias>QHBPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0009-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0009-CBCMD |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0009 | <alias>QHBPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0009-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00030/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0009-SELCB |  | 160 | 151 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0009 | <alias>QHBPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0009-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0009-SELCB |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 107 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0010 | <alias>QHBPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0010-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00106/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0010-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 106 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 108 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0010 | <alias>QHBPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0010-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00107/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0010-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 107 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 109 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0010 | <alias>QHBPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0010-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00108/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0010-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 108 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0010 | <alias>QHBPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0010-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0010-CBCMD |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0010 | <alias>QHBPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGLKG0010-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00032/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGLKG0010-SELCB |  | 160 | 151 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:GLKG0010 | <alias>QHBPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGLKG0010-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGLKG0010-SELCB |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0013 | <alias>QHBPSCADABHFG0013 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0013-RESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0013-RESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0013 | <alias>QHBPSCADABHFG0013 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABHFG0013-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00036/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABHFG0013-INRESET |  | 160 | 151 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:BHFG0013 | <alias>QHBPSCADABHFG0013 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADABHFG0013-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADABHFG0013-INRESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路1电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16539 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-OFDRBR1 | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAPLGA0001-OFDRBR1 |  |  |  |  | 160/020/00616/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAPLGA0001-OFDRBR1 |  | 160 | 20 | 616 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路2电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16540 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-OFDRBR2 | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAPLGA0001-OFDRBR2 |  |  |  |  | 160/020/00620/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAPLGA0001-OFDRBR2 |  | 160 | 20 | 620 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 地排流支路1电压 | V | AI | 3 | [35 empty] | 16541 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-GRBR1VO | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAPLGA0001-GRBR1VO |  |  |  |  | 160/020/00624/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAPLGA0001-GRBR1VO |  | 160 | 20 | 624 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 地排流支路2电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16542 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-GRBR2VO | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAPLGA0001-GRBR2VO |  |  |  |  | 160/020/00628/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAPLGA0001-GRBR2VO |  | 160 | 20 | 628 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 熔断器1故障 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 605 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUE1FAU | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-FUE1FAU |  |  |  |  | 160/002/00604/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-FUE1FAU |  | 160 | 2 | 604 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 熔断器2故障 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 606 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUE2FAU | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-FUE2FAU |  |  |  |  | 160/002/00605/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-FUE2FAU |  | 160 | 2 | 605 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路1投入 |  | DI1 | 7 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 607 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DREBR1IN | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-DREBR1IN |  |  |  |  | 160/002/00606/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-DREBR1IN |  | 160 | 2 | 606 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路2投入 |  | DI1 | 8 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 608 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DREBR2IN | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-DREBR2IN |  |  |  |  | 160/002/00607/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-DREBR2IN |  | 160 | 2 | 607 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 远方/就地操作方式 |  | DI1 | 9 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 609 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REINMOFO | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-REINMOFO |  |  |  |  | 160/002/00608/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-REINMOFO |  | 160 | 2 | 608 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 610 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00609/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 609 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DO2 | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAPLGA0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00136/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAPLGA0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DI_RESP | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELAUTO | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/151/00136/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  | 160 | 151 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DO_RESP | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELAUTO | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/051/00136/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  | 160 | 51 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO1 | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAPLGA0001-RMAUTO1 |  |  |  |  | 160/051/00138/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAPLGA0001-RMAUTO1 |  | 160 | 51 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELAUTO1 | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  |  |  |  | 160/151/00138/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  | 160 | 151 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELAUTO1 | :R:A:QHB:PSCADA:PLGA0001 | <alias>QHBPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  |  |  |  | 160/051/00138/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  | 160 | 51 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 1 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 454 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DGLK0001 | <alias>QHBPSCADADGLK0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADGLK0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00453/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADGLK0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 453 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 455 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DGLK0001 | <alias>QHBPSCADADGLK0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADGLK0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00454/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADGLK0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 454 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16497 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKI | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAFJNL0001-LKWORKI |  |  |  |  | 160/020/00448/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAFJNL0001-LKWORKI |  | 160 | 20 | 448 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16498 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKV | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAFJNL0001-LKWORKV |  |  |  |  | 160/020/00452/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAFJNL0001-LKWORKV |  | 160 | 20 | 452 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 负极总回流 | A | AI | 3 | [35 empty] | 16499 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-NEGREF | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAFJNL0001-NEGREF |  |  |  |  | 160/020/00456/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAFJNL0001-NEGREF |  | 160 | 20 | 456 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 458 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CURRENTT | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-CURRENTT |  |  |  |  | 160/002/00457/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-CURRENTT |  | 160 | 2 | 457 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 459 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRPRVTYA | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-FRPRVTYA |  |  |  |  | 160/002/00458/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-FRPRVTYA |  | 160 | 2 | 458 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 1 | [29 empty] | 460 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOOFFLEP | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-VOOFFLEP |  |  |  |  | 160/002/00459/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-VOOFFLEP |  | 160 | 2 | 459 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 461 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00460/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 460 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 462 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UREOFFRA | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-UREOFFRA |  |  |  |  | 160/002/00461/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-UREOFFRA |  | 160 | 2 | 461 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 463 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOFFRAME | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-TOFFRAME |  |  |  |  | 160/002/00462/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-TOFFRAME |  | 160 | 2 | 462 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 后门打开报警 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 464 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00463/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 463 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 装置故障报警 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 0 | [29 empty] | 465 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00464/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 464 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 468 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:FJNL0001 | <alias>QHBPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNL0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00467/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNL0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 467 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:FDFG0001 | <alias>QHBPSCADAFDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAFDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00110/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAFDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:FDFG0001 | <alias>QHBPSCADAFDFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00110/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFDFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:FDFG0001 | <alias>QHBPSCADAFDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAFDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00110/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAFDFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 456 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DGLK0002 | <alias>QHBPSCADADGLK0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADGLK0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00455/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADGLK0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 455 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 4 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 457 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DGLK0002 | <alias>QHBPSCADADGLK0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADGLK0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00456/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADGLK0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 456 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16500 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKI | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAFJNR0001-LKWORKI |  |  |  |  | 160/020/00460/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAFJNR0001-LKWORKI |  | 160 | 20 | 460 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16501 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKV | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAFJNR0001-LKWORKV |  |  |  |  | 160/020/00464/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAFJNR0001-LKWORKV |  | 160 | 20 | 464 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE | 3 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 469 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CURRENTT | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-CURRENTT |  |  |  |  | 160/002/00468/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-CURRENTT |  | 160 | 2 | 468 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 470 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRPRVTYA | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-FRPRVTYA |  |  |  |  | 160/002/00469/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-FRPRVTYA |  | 160 | 2 | 469 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 471 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOOFFLEP | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-VOOFFLEP |  |  |  |  | 160/002/00470/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-VOOFFLEP |  | 160 | 2 | 470 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 472 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UREOFFRA | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-UREOFFRA |  |  |  |  | 160/002/00471/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-UREOFFRA |  | 160 | 2 | 471 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 473 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOFFRAME | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-TOFFRAME |  |  |  |  | 160/002/00472/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-TOFFRAME |  | 160 | 2 | 472 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 装置故障报警 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 0 | [29 empty] | 474 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00473/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 473 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 9 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 477 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:FJNR0001 | <alias>QHBPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJNR0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00476/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJNR0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 476 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:FJFG0001 | <alias>QHBPSCADAFJFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAFJFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00112/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAFJFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:FJFG0001 | <alias>QHBPSCADAFJFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAFJFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00112/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAFJFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:FJFG0001 | <alias>QHBPSCADAFJFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAFJFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00112/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAFJFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 491 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0001-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00490/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0001-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 490 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 492 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0001-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00491/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0001-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 491 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 493 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0001-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00492/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0001-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 492 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 495 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00494/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 494 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 494 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00493/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 493 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00114/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00114/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0001 | <alias>QHBPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00114/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 497 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0002-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00496/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0002-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 496 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 498 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0002-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00497/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0002-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 497 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 499 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0002-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00498/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0002-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 498 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 501 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00500/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 500 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 500 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00499/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 499 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00116/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00116/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0002 | <alias>QHBPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00116/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 503 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0003-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00502/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0003-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 502 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 504 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0003-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00503/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0003-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 503 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 505 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0003-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00504/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0003-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 504 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 507 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00506/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 506 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 506 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00505/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 505 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00118/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00118/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0003-SELCB |  | 160 | 151 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0003 | <alias>QHBPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00118/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 509 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0004-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00508/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0004-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 508 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 510 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0004-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00509/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0004-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 509 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 511 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0004-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00510/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0004-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 510 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 513 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00512/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 512 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 512 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00511/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 511 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00120/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00120/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0004-SELCB |  | 160 | 151 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0004 | <alias>QHBPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00120/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 515 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0005-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00514/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0005-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 514 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 516 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0005-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00515/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0005-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 515 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 517 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0005-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00516/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0005-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 516 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 519 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00518/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 518 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 518 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00517/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 517 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00122/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00122/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0005-SELCB |  | 160 | 151 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0005 | <alias>QHBPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00122/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0005-SELCB |  | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 521 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0006-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00520/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0006-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 520 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 522 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0006-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00521/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0006-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 521 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 523 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0006-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00522/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0006-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 522 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 525 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0006-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00524/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0006-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 524 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 524 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0006-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00523/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0006-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 523 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00124/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADWDG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00124/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADWDG0006-SELCB |  | 160 | 151 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DWDG0006 | <alias>QHBPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADWDG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00124/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADWDG0006-SELCB |  | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 478 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00477/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 477 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | DC24V系统正常 |  | DI1 | 2 | 故障 | 0 |  |  | 正常 | 2 | [29 empty] | 479 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DC24NORM | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-DC24NORM |  |  |  |  | 160/002/00478/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-DC24NORM |  | 160 | 2 | 478 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 装置故障 |  | DI1 | 3 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 480 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EQPFLT | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-EQPFLT |  |  |  |  | 160/002/00479/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-EQPFLT |  | 160 | 2 | 479 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 直流柜DC24V接地故障 |  | DI1 | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 481 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CABDC24 | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-CABDC24 |  |  |  |  | 160/002/00480/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-CABDC24 |  | 160 | 2 | 480 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 下行隔离开关远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 482 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REOFDISS | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-REOFDISS |  |  |  |  | 160/002/00481/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-REOFDISS |  | 160 | 2 | 481 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 下行隔离开关就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 3 | [29 empty] | 483 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DOKISSWLO | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-DOKISSWLO |  |  |  |  | 160/002/00482/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-DOKISSWLO |  | 160 | 2 | 482 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 上行隔离开关远方位置 |  | DI1 | 7 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 484 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00483/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 483 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 上行隔离开关就地位置 |  | DI1 | 8 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 3 | [29 empty] | 485 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00484/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 484 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线211联跳投入 |  | DI1 | 9 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 486 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED211 | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-FED211 |  |  |  |  | 160/002/00485/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-FED211 |  | 160 | 2 | 485 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线212联跳投入 |  | DI1 | 10 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 487 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED212 | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-FED212 |  |  |  |  | 160/002/00486/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-FED212 |  | 160 | 2 | 486 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线213联跳投入 |  | DI1 | 11 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 488 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED213 | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-FED213 |  |  |  |  | 160/002/00487/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-FED213 |  | 160 | 2 | 487 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线214联跳投入 |  | DI1 | 12 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 489 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED214 | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-FED214 |  |  |  |  | 160/002/00488/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-FED214 |  | 160 | 2 | 488 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 527 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:CZGK0001 | <alias>QHBPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACZGK0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00526/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACZGK0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 526 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16503 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  |  |  |  | 160/020/00472/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  | 160 | 20 | 472 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16502 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKCUR | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  |  |  |  | 160/020/00468/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  | 160 | 20 | 468 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器分位 |  | DI1 | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 528 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00527/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 527 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器合位 |  | DI1 | 4 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 529 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00528/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 528 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器开合次数超限 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 530 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CONOVRUN | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  |  |  |  | 160/002/00529/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  | 160 | 2 | 529 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器回路异常 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 531 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CONCIRANML | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  |  |  |  | 160/002/00530/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  | 160 | 2 | 530 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位闭锁 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 532 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TRALOCKOUT | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  |  |  |  | 160/002/00531/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  | 160 | 2 | 531 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 晶闸管故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 533 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THYFAI | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-THYFAI |  |  |  |  | 160/002/00532/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-THYFAI |  | 160 | 2 | 532 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | I>>>动作 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 534 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-IACT | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-IACT |  |  |  |  | 160/002/00533/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-IACT |  | 160 | 2 | 533 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 535 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REELOCLO | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  |  |  |  | 160/002/00534/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  | 160 | 2 | 534 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 11 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 537 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00536/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 536 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO2 | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REELOCLIN | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  | 160 | 51 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DI_RESP | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELREELOCLIN | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  |  |  |  | 160/151/00128/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  | 160 | 151 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO_RESP | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELREELOCLIN | :R:A:QHB:PSCADA:WDWG0001 | <alias>QHBPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  | 160 | 51 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:GDFG0001 | <alias>QHBPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:GDFG0001 | <alias>QHBPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAGDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00126/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAGDFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:GDFG0001 | <alias>QHBPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAGDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAGDFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16531 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00584/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 584 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16532 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00588/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 588 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16533 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00592/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 592 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16534 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00596/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 596 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 576 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00575/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  | 160 | 2 | 575 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 577 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00576/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  | 160 | 2 | 576 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 578 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0001-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00577/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0001-COREALM |  | 160 | 2 | 577 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 580 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00579/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  | 160 | 2 | 579 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 581 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00580/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 580 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 582 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>QHBPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00581/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 581 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 11 | [35 empty] | 16535 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00600/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 600 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 12 | [35 empty] | 16536 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00604/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 604 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 13 | [35 empty] | 16537 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00608/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 608 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 14 | [35 empty] | 16538 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00612/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 612 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 584 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00583/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  | 160 | 2 | 583 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 585 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00584/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  | 160 | 2 | 584 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 586 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0002-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00585/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0002-COREALM |  | 160 | 2 | 585 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 温控装置故障 |  | DI1 | 18 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 588 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00587/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  | 160 | 2 | 587 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 19 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 589 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00588/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 588 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 20 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 590 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>QHBPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00589/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 589 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16523 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0003-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00552/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0003-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 552 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16524 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0003-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00556/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0003-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 556 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16525 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0003-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00560/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0003-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 560 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16526 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0003-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00564/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0003-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 564 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 560 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0003-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00559/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0003-WDOTALM |  | 160 | 2 | 559 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 561 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0003-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00560/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0003-WDOVTP |  | 160 | 2 | 560 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 562 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0003-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00561/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0003-COREALM |  | 160 | 2 | 561 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 564 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0003-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00563/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0003-TMPMAL |  | 160 | 2 | 563 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 565 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0003-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00564/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0003-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 564 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 566 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>QHBPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0003-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00565/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0003-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 565 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16527 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0004-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00568/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0004-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 568 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16528 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0004-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00572/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0004-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 572 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16529 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0004-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00576/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0004-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 576 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16530 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADABWKQ0004-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00580/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADABWKQ0004-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 580 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 568 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0004-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00567/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0004-WDOTALM |  | 160 | 2 | 567 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 569 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0004-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00568/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0004-WDOVTP |  | 160 | 2 | 568 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 570 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0004-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00569/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0004-COREALM |  | 160 | 2 | 569 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 572 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0004-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00571/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0004-TMPMAL |  | 160 | 2 | 571 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 573 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0004-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00572/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0004-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 572 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 574 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>QHBPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADABWKQ0004-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00573/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADABWKQ0004-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 573 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 桥臂熔断报警 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 591 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BREARFUAL | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-BREARFUAL |  |  |  |  | 160/002/00590/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-BREARFUAL |  | 160 | 2 | 590 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 592 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUOFBRAR | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-FUOFBRAR |  |  |  |  | 160/002/00591/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-FUOFBRAR |  | 160 | 2 | 591 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 超温报警 |  | DI1 | 3 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 593 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEALA | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-OVEALA |  |  |  |  | 160/002/00592/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-OVEALA |  | 160 | 2 | 592 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 超温跳闸 |  | DI1 | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 594 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVETRI | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-OVETRI |  |  |  |  | 160/002/00593/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-OVETRI |  | 160 | 2 | 593 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 开门信号 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 595 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENASIG | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-ENASIG |  |  |  |  | 160/002/00594/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-ENASIG |  | 160 | 2 | 594 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 596 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PRFAMFAS | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-PRFAMFAS |  |  |  |  | 160/002/00595/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-PRFAMFAS |  | 160 | 2 | 595 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 7 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 597 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>QHBPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0001-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00596/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0001-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 596 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 桥臂熔断报警 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 598 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BREARFUAL | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-BREARFUAL |  |  |  |  | 160/002/00597/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-BREARFUAL |  | 160 | 2 | 597 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 599 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUOFBRAR | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-FUOFBRAR |  |  |  |  | 160/002/00598/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-FUOFBRAR |  | 160 | 2 | 598 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 超温报警 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 600 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEALA | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-OVEALA |  |  |  |  | 160/002/00599/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-OVEALA |  | 160 | 2 | 599 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 超温跳闸 |  | DI1 | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 601 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVETRI | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-OVETRI |  |  |  |  | 160/002/00600/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-OVETRI |  | 160 | 2 | 600 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 开门信号 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 602 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENASIG | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-ENASIG |  |  |  |  | 160/002/00601/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-ENASIG |  | 160 | 2 | 601 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 603 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PRFAMFAS | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-PRFAMFAS |  |  |  |  | 160/002/00602/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-PRFAMFAS |  | 160 | 2 | 602 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 14 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 604 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>QHBPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLQ0002-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00603/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLQ0002-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 603 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 201SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 279 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0001 | <alias>QHBPSCADADCSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0001-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00278/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0001-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 278 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 201SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 280 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0001 | <alias>QHBPSCADADCSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0001-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00279/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0001-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 279 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 进线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16484 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURRENT | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJXG0001-CURRENT |  |  |  |  | 160/020/00396/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJXG0001-CURRENT |  | 160 | 20 | 396 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 母线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16485 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-BUSVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJXG0001-BUSVOLT |  |  |  |  | 160/020/00400/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJXG0001-BUSVOLT |  | 160 | 20 | 400 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 277 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00276/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 276 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 278 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00277/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 277 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 281 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00280/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 280 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 282 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00281/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 281 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 283 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00282/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-HGCURTP |  | 160 | 2 | 282 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 284 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRMVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-FRMVOLT |  |  |  |  | 160/002/00283/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-FRMVOLT |  | 160 | 2 | 283 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 285 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00284/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-BRKSIG |  | 160 | 2 | 284 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 286 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEDSIGCAB | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-MEDSIGCAB |  |  |  |  | 160/002/00285/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-MEDSIGCAB |  | 160 | 2 | 285 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 287 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00286/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 286 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 288 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00287/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-MEMERON |  | 160 | 2 | 287 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器失灵 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 289 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00288/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-BRKFAL |  | 160 | 2 | 288 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 后门打开报警 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 290 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00289/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 289 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 装置故障报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 291 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00290/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 290 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 295 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00294/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 294 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00084/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00084/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0001 | <alias>QHBPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00084/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADJXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:DCFG0001 | <alias>QHBPSCADADCFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADCFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00086/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADCFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:DCFG0001 | <alias>QHBPSCADADCFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00086/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:DCFG0001 | <alias>QHBPSCADADCFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADCFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00086/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADCFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 202SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 298 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0002 | <alias>QHBPSCADADCSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0002-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00297/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0002-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 297 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 202SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 299 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0002 | <alias>QHBPSCADADCSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0002-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00298/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0002-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 298 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 进线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16486 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURRENT | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJXG0002-CURRENT |  |  |  |  | 160/020/00404/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJXG0002-CURRENT |  | 160 | 20 | 404 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 母线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16487 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-BUSVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJXG0002-BUSVOLT |  |  |  |  | 160/020/00408/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJXG0002-BUSVOLT |  | 160 | 20 | 408 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 296 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00295/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 295 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 297 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00296/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 296 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 300 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00299/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-DISPOS |  | 160 | 2 | 299 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 301 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00300/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-LOCLOC |  | 160 | 2 | 300 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 302 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00301/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-HGCURTP |  | 160 | 2 | 301 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 303 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRMVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-FRMVOLT |  |  |  |  | 160/002/00302/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-FRMVOLT |  | 160 | 2 | 302 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 304 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00303/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-BRKSIG |  | 160 | 2 | 303 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 305 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEDSIGCAB | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-MEDSIGCAB |  |  |  |  | 160/002/00304/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-MEDSIGCAB |  | 160 | 2 | 304 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 306 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00305/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-MCBSIG |  | 160 | 2 | 305 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 307 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00306/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-MEMERON |  | 160 | 2 | 306 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器失灵 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 308 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00307/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-BRKFAL |  | 160 | 2 | 307 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 后门打开报警 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 309 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00308/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 308 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 装置故障报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 310 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00309/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 309 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 314 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00313/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 313 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00088/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00088/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DJXG0002 | <alias>QHBPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00088/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADJXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:DCFG0002 | <alias>QHBPSCADADCFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADCFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00090/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADCFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:DCFG0002 | <alias>QHBPSCADADCFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00090/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCFG0002-INRESET |  | 160 | 151 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:DCFG0002 | <alias>QHBPSCADADCFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADCFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00090/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADCFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 211SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 317 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0003 | <alias>QHBPSCADADCSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0003-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00316/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0003-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 316 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 211SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 318 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0003 | <alias>QHBPSCADADCSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0003-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00317/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0003-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 317 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16488 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0001-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00412/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0001-FEDCUR |  | 160 | 20 | 412 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16489 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0001-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00416/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0001-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 416 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 315 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00314/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 314 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 316 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00315/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 315 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 319 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00318/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 318 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 320 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00319/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 319 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 321 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00320/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-FEDPRES |  | 160 | 2 | 320 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 322 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00321/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 321 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 323 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00322/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 322 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 324 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00323/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-BRKSIG |  | 160 | 2 | 323 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 325 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00324/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 324 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 326 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00325/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-OVCROCP |  | 160 | 2 | 325 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 327 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00326/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 326 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 328 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00327/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-DIIACT |  | 160 | 2 | 327 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 329 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00328/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-TDELTAI |  | 160 | 2 | 328 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 330 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00329/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 329 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 331 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00330/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 330 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器失灵 |  | DI1 | 18 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 332 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00331/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-BRKFAL |  | 160 | 2 | 331 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 333 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00332/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-MEMERON |  | 160 | 2 | 332 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 20 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 334 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00333/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-HGCURTP |  | 160 | 2 | 333 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 21 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 335 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00334/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 334 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 22 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 336 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00335/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 335 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 23 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 337 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00336/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-LNATRA |  | 160 | 2 | 336 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 24 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 338 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00337/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 337 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 后门打开报警 |  | DI1 | 25 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 339 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00338/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 338 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 340 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00339/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 339 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 27 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 344 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00343/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 343 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00092/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00092/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0001 | <alias>QHBPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00092/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0001 | <alias>QHBPSCADAXLFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00094/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0001 | <alias>QHBPSCADAXLFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXLFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00094/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXLFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0001 | <alias>QHBPSCADAXLFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00094/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 212SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 377 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0004 | <alias>QHBPSCADADCSC0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0004-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00376/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0004-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 376 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 212SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 378 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0004 | <alias>QHBPSCADADCSC0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0004-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00377/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0004-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 377 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16492 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0002-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00428/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0002-FEDCUR |  | 160 | 20 | 428 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16493 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0002-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00432/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0002-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 432 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 375 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00374/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 374 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 376 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00375/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 375 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 379 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00378/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-DISPOS |  | 160 | 2 | 378 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 380 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00379/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-LOCLOC |  | 160 | 2 | 379 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 381 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00380/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-FEDPRES |  | 160 | 2 | 380 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 382 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00381/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 381 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 383 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00382/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 382 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 384 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00383/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-BRKSIG |  | 160 | 2 | 383 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 385 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00384/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 384 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 386 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00385/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-OVCROCP |  | 160 | 2 | 385 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 387 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00386/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 386 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 388 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00387/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-DIIACT |  | 160 | 2 | 387 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 389 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00388/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-TDELTAI |  | 160 | 2 | 388 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 390 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00389/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 389 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 391 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00390/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 390 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器失灵 |  | DI1 | 46 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 392 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00391/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-BRKFAL |  | 160 | 2 | 391 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 47 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 393 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00392/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-MEMERON |  | 160 | 2 | 392 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 48 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 394 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00393/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-HGCURTP |  | 160 | 2 | 393 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 49 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 395 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00394/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-MCBSIG |  | 160 | 2 | 394 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 50 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 396 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00395/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 395 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 51 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 397 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00396/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-LNATRA |  | 160 | 2 | 396 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 52 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 398 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00397/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 397 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 后门打开报警 |  | DI1 | 53 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 399 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00398/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 398 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 400 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00399/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 399 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 404 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00403/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 403 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00100/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00100/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0002 | <alias>QHBPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00100/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0002 | <alias>QHBPSCADAXLFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00102/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0002 | <alias>QHBPSCADAXLFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXLFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00102/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXLFG0002-INRESET |  | 160 | 151 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0002 | <alias>QHBPSCADAXLFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00102/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 213SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 347 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0005 | <alias>QHBPSCADADCSC0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0005-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00346/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0005-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 346 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 213SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 348 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0005 | <alias>QHBPSCADADCSC0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0005-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00347/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0005-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 347 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16490 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0003-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00420/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0003-FEDCUR |  | 160 | 20 | 420 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16491 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0003-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00424/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0003-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 424 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 345 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00344/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 344 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 346 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00345/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 345 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 349 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00348/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-DISPOS |  | 160 | 2 | 348 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 350 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00349/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-LOCLOC |  | 160 | 2 | 349 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 351 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00350/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-FEDPRES |  | 160 | 2 | 350 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 352 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00351/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 351 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 353 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00352/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 352 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 354 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00353/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-BRKSIG |  | 160 | 2 | 353 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 355 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00354/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 354 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 356 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00355/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-OVCROCP |  | 160 | 2 | 355 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 357 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00356/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 356 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 358 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00357/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-DIIACT |  | 160 | 2 | 357 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 359 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00358/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-TDELTAI |  | 160 | 2 | 358 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 360 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00359/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 359 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 361 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00360/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 360 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器失灵 |  | DI1 | 74 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 362 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00361/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-BRKFAL |  | 160 | 2 | 361 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 75 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 363 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00362/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-MEMERON |  | 160 | 2 | 362 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 76 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 364 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00363/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-HGCURTP |  | 160 | 2 | 363 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 77 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 365 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00364/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-MCBSIG |  | 160 | 2 | 364 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 78 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 366 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00365/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 365 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 79 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 367 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00366/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-LNATRA |  | 160 | 2 | 366 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 80 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 368 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00367/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 367 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 后门打开报警 |  | DI1 | 81 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 369 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00368/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 368 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 370 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00369/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 369 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 374 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00373/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 373 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00096/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00096/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0003-SELCB |  | 160 | 151 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0003 | <alias>QHBPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00096/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0003 | <alias>QHBPSCADAXLFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00098/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0003 | <alias>QHBPSCADAXLFG0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXLFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00098/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXLFG0003-INRESET |  | 160 | 151 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0003 | <alias>QHBPSCADAXLFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00098/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0003-INRESET |  | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 214SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 407 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0006 | <alias>QHBPSCADADCSC0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0006-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00406/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0006-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 406 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 214SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 408 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0006 | <alias>QHBPSCADADCSC0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0006-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00407/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0006-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 407 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16494 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0004-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00436/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0004-FEDCUR |  | 160 | 20 | 436 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16495 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADKXG0004-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00440/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADKXG0004-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 440 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 405 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00404/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 404 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 406 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00405/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 405 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 409 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00408/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-DISPOS |  | 160 | 2 | 408 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 410 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00409/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-LOCLOC |  | 160 | 2 | 409 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 411 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00410/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-FEDPRES |  | 160 | 2 | 410 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 412 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00411/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 411 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 413 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00412/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 412 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 414 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00413/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-BRKSIG |  | 160 | 2 | 413 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 415 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00414/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 414 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 416 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00415/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-OVCROCP |  | 160 | 2 | 415 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 417 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00416/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 416 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 418 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00417/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-DIIACT |  | 160 | 2 | 417 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 419 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00418/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-TDELTAI |  | 160 | 2 | 418 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 420 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00419/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 419 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 421 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00420/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 420 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器失灵 |  | DI1 | 102 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 422 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00421/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-BRKFAL |  | 160 | 2 | 421 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 103 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 423 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00422/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-MEMERON |  | 160 | 2 | 422 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 104 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 424 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00423/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-HGCURTP |  | 160 | 2 | 423 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 105 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 425 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00424/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-MCBSIG |  | 160 | 2 | 424 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 106 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 426 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00425/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 425 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 107 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 427 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00426/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-LNATRA |  | 160 | 2 | 426 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 108 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 428 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00427/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 427 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 后门打开报警 |  | DI1 | 109 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 429 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00428/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 428 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 430 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00429/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 429 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 434 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00433/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 433 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00104/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADKXG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00104/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADKXG0004-SELCB |  | 160 | 151 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DKXG0004 | <alias>QHBPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADKXG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00104/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADKXG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0004 | <alias>QHBPSCADAXLFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00106/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0004 | <alias>QHBPSCADAXLFG0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXLFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00106/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXLFG0004-INRESET |  | 160 | 151 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:QHB:PSCADA:XLFG0004 | <alias>QHBPSCADAXLFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXLFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00106/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXLFG0004-INRESET |  | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 215SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 437 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0007 | <alias>QHBPSCADADCSC0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0007-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00436/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0007-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 436 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 215SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 438 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:QHB:PSCADA:DCSC0007 | <alias>QHBPSCADADCSC0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADCSC0007-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00437/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADCSC0007-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 437 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16496 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADNKG0001-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00444/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADNKG0001-FEDCUR |  | 160 | 20 | 444 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 435 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00434/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 434 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 436 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00435/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 435 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 远方位置 |  | DI1 | 4 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 439 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00438/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 438 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 就地位置 |  | DI1 | 5 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 440 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00439/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 439 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 441 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00440/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 440 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 442 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00441/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-BRKSIG |  | 160 | 2 | 441 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 443 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00442/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 442 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 444 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00443/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-OVCROCP |  | 160 | 2 | 443 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 445 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EGENERAT | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-EGENERAT |  |  |  |  | 160/002/00444/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-EGENERAT |  | 160 | 2 | 444 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器失灵 |  | DI1 | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 446 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00445/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-BRKFAL |  | 160 | 2 | 445 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 机械紧急分位 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 447 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MELEMDIV | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-MELEMDIV |  |  |  |  | 160/002/00446/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-MELEMDIV |  | 160 | 2 | 446 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 448 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00447/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-HGCURTP |  | 160 | 2 | 447 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 449 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00448/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 448 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 后门打开报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 450 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00449/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 449 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 装置故障报警 |  | DI1 | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 451 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00450/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 450 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 17 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 453 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00452/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 452 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADNKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00108/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADNKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADNKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00108/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADNKG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:DNKG0001 | <alias>QHBPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADADNKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00108/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADADNKG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16543 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00632/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-ELCLEV |  | 160 | 20 | 632 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16569 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00736/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 736 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16595 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00840/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 840 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16673 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01152/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1152 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16621 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00944/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 944 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16699 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01256/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1256 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16647 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01048/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1048 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16725 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01360/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1360 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16751 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01464/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1464 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16777 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01568/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1568 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16803 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0001-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01672/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0001-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1672 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 611 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>QHBPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0001-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00610/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0001-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 610 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16544 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00636/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-ELCLEV |  | 160 | 20 | 636 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16570 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00740/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 740 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16596 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00844/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 844 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16674 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01156/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1156 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16622 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00948/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 948 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16700 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01260/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1260 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16648 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01052/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1052 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16726 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01364/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1364 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16752 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01468/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1468 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16778 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01572/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1572 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16804 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0002-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01676/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0002-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1676 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 612 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>QHBPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0002-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00611/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0002-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 611 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16545 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00640/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-ELCLEV |  | 160 | 20 | 640 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16571 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00744/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 744 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16597 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00848/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 848 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16675 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01160/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1160 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16623 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00952/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 952 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16701 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01264/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1264 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16649 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01056/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1056 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16727 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01368/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1368 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16753 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01472/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1472 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16779 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01576/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1576 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16805 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0003-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01680/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0003-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1680 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 613 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>QHBPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0003-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00612/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0003-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 612 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16546 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00644/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-ELCLEV |  | 160 | 20 | 644 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16572 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00748/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 748 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16598 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00852/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 852 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16676 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01164/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1164 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16624 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00956/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 956 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16702 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01268/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1268 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16650 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01060/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1060 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16728 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01372/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1372 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16754 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01476/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1476 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16780 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01580/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1580 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16806 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0004-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01684/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0004-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1684 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 614 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>QHBPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0004-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00613/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0004-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 613 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16547 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00648/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-ELCLEV |  | 160 | 20 | 648 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16573 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00752/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 752 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16599 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00856/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 856 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16677 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01168/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1168 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16625 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00960/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 960 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16703 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01272/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1272 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16651 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01064/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1064 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16729 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01376/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1376 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16755 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01480/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1480 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16781 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01584/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1584 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16807 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0005-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01688/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0005-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1688 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 615 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>QHBPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0005-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00614/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0005-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 614 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16548 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00652/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-ELCLEV |  | 160 | 20 | 652 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16574 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00756/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 756 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16600 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00860/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 860 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16678 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01172/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1172 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16626 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00964/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 964 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16704 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01276/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1276 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16652 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01068/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1068 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16730 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01380/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1380 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16756 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01484/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1484 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16782 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01588/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1588 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16808 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0006-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01692/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0006-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1692 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 616 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>QHBPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0006-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00615/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0006-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 615 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16549 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00656/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-ELCLEV |  | 160 | 20 | 656 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16575 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00760/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 760 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16601 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00864/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 864 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16679 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01176/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1176 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16627 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00968/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 968 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16705 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01280/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1280 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16653 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01072/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1072 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16731 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01384/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1384 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16757 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01488/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1488 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16783 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01592/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1592 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16809 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0007-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01696/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0007-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1696 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 617 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>QHBPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0007-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00616/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0007-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 616 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16550 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00660/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-ELCLEV |  | 160 | 20 | 660 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16576 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00764/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 764 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16602 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00868/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 868 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16680 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01180/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1180 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16628 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00972/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 972 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16706 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01284/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1284 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16654 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01076/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1076 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16732 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01388/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1388 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16758 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01492/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1492 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16784 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01596/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1596 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16810 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0008-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01700/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0008-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1700 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 618 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>QHBPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0008-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00617/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0008-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 617 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16551 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00664/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-ELCLEV |  | 160 | 20 | 664 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16577 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00768/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 768 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16603 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00872/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 872 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16681 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01184/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1184 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16629 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00976/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 976 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16707 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01288/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1288 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16655 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01080/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1080 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16733 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01392/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1392 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16759 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01496/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1496 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16785 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01600/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1600 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16811 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0009-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01704/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0009-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1704 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 619 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>QHBPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0009-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00618/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0009-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 618 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16552 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00668/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-ELCLEV |  | 160 | 20 | 668 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16578 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00772/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 772 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16604 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00876/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 876 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16682 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01188/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1188 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16630 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00980/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 980 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16708 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01292/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1292 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16656 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01084/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1084 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16734 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01396/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1396 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16760 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01500/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1500 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16786 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01604/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1604 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16812 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0010-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01708/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0010-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1708 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 620 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>QHBPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0010-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00619/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0010-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 619 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16553 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00672/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-ELCLEV |  | 160 | 20 | 672 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16579 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00776/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 776 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16605 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00880/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 880 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16683 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01192/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1192 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16631 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00984/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 984 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16709 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01296/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1296 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16657 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01088/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1088 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16735 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01400/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1400 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16761 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01504/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1504 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16787 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01608/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1608 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16813 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0011-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01712/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0011-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1712 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 621 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>QHBPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0011-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00620/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0011-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 620 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16554 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00676/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-ELCLEV |  | 160 | 20 | 676 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16580 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00780/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 780 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16606 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00884/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 884 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16684 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01196/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1196 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16632 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00988/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 988 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16710 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01300/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1300 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16658 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01092/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1092 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16736 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01404/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1404 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16762 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01508/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1508 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16788 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01612/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1612 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16814 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0012-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01716/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0012-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1716 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 622 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>QHBPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0012-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00621/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0012-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 621 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16555 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00680/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-ELCLEV |  | 160 | 20 | 680 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16581 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00784/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 784 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16607 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00888/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 888 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16685 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01200/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1200 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16633 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00992/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 992 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16711 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01304/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1304 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16659 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01096/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1096 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16737 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01408/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1408 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16763 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01512/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1512 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16789 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01616/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1616 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16815 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0013-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01720/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0013-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1720 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 623 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>QHBPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0013-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00622/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0013-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 622 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16556 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00684/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-ELCLEV |  | 160 | 20 | 684 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16582 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00788/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 788 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16608 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00892/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 892 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16686 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01204/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1204 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16634 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00996/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 996 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16712 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01308/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1308 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16660 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01100/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1100 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16738 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01412/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1412 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16764 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01516/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1516 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16790 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01620/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1620 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16816 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0014-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01724/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0014-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1724 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 钱湖北路站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 624 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>QHBPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0014-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00623/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0014-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 623 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16557 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00688/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-ELCLEV |  | 160 | 20 | 688 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16583 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00792/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 792 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16609 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00896/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 896 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16687 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01208/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1208 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16635 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01000/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1000 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16713 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01312/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1312 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16661 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01104/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1104 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16739 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01416/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1416 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16765 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01520/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1520 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16791 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01624/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1624 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16817 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0015-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01728/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0015-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1728 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 625 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>QHBPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0015-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00624/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0015-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 624 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16558 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00692/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-ELCLEV |  | 160 | 20 | 692 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16584 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00796/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 796 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16610 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00900/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 900 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16688 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01212/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1212 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16636 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01004/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1004 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16714 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01316/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1316 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16662 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01108/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1108 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16740 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01420/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1420 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16766 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01524/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1524 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16792 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01628/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1628 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16818 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0016-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01732/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0016-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1732 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 626 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>QHBPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0016-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00625/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0016-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 625 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16559 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00696/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-ELCLEV |  | 160 | 20 | 696 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16585 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00800/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 800 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16611 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00904/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 904 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16689 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01216/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1216 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16637 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01008/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1008 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16715 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01320/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1320 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16663 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01112/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1112 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16741 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01424/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1424 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16767 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01528/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1528 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16793 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01632/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1632 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16819 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0017-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01736/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0017-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1736 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 627 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>QHBPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0017-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00626/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0017-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 626 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16560 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00700/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-ELCLEV |  | 160 | 20 | 700 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16586 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00804/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 804 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16612 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00908/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 908 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16690 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01220/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1220 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16638 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01012/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1012 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16716 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01324/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1324 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16664 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01116/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1116 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16742 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01428/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1428 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16768 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01532/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1532 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16794 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01636/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1636 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16820 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0018-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01740/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0018-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1740 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 628 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>QHBPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0018-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00627/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0018-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 627 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16561 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00704/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-ELCLEV |  | 160 | 20 | 704 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16587 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00808/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 808 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16613 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00912/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 912 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16691 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01224/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1224 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16639 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01016/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1016 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16717 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01328/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1328 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16665 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01120/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1120 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16743 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01432/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1432 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16769 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01536/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1536 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16795 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01640/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1640 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16821 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0019-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01744/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0019-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1744 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 629 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>QHBPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0019-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00628/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0019-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 628 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16562 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00708/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-ELCLEV |  | 160 | 20 | 708 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16588 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00812/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 812 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16614 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00916/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 916 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16692 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01228/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1228 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16640 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01020/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1020 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16718 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01332/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1332 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16666 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01124/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1124 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16744 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01436/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1436 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16770 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01540/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1540 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16796 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01644/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1644 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16822 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0020-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01748/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0020-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1748 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 630 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>QHBPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0020-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00629/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0020-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 629 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16563 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00712/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-ELCLEV |  | 160 | 20 | 712 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16589 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00816/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 816 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16615 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00920/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 920 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16693 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01232/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1232 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16641 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01024/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1024 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16719 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01336/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1336 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16667 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01128/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1128 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16745 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01440/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1440 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16771 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01544/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1544 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16797 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01648/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1648 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16823 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0021-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01752/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0021-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1752 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 631 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>QHBPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0021-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00630/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0021-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 630 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16564 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00716/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-ELCLEV |  | 160 | 20 | 716 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16590 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00820/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 820 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16616 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00924/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 924 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16694 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01236/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1236 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16642 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01028/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1028 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16720 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01340/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1340 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16668 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01132/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1132 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16746 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01444/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1444 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16772 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01548/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1548 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16798 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01652/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1652 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16824 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0022-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01756/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0022-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1756 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 632 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>QHBPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0022-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00631/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0022-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 631 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16565 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00720/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-ELCLEV |  | 160 | 20 | 720 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16591 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00824/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 824 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16617 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00928/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 928 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16695 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01240/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1240 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16643 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01032/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1032 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16721 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01344/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1344 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16669 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01136/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1136 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16747 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01448/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1448 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16773 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01552/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1552 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16799 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01656/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1656 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16825 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0023-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01760/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0023-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1760 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 633 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>QHBPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0023-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00632/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0023-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 632 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16566 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00724/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-ELCLEV |  | 160 | 20 | 724 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16592 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00828/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 828 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16618 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00932/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 932 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16696 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01244/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1244 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16644 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01036/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1036 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16722 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01348/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1348 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16670 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01140/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1140 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16748 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01452/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1452 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16774 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01556/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1556 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16800 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01660/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1660 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16826 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0024-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01764/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0024-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1764 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 634 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>QHBPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0024-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00633/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0024-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 633 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16567 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00728/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-ELCLEV |  | 160 | 20 | 728 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16593 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00832/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 832 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16619 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00936/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 936 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16697 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01248/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1248 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16645 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01040/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1040 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16723 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01352/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1352 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16671 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01144/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1144 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16749 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01456/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1456 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16775 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01560/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1560 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16801 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01664/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1664 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16827 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0025-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01768/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0025-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1768 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 635 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>QHBPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0025-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00634/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0025-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 634 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16568 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00732/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-ELCLEV |  | 160 | 20 | 732 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16594 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00836/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 836 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16620 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00940/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 940 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16698 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01252/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1252 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16646 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01044/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1044 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16724 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01356/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1356 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16672 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01148/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1148 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16750 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01460/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1460 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16776 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01564/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1564 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16802 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01668/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1668 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16828 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZSCD0026-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01772/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZSCD0026-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1772 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 仇毕站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 636 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:QHB:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>QHBPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSCD0026-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00635/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSCD0026-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 635 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | ZSJC | 杂散电流监测装置 | 杂散电流监测点 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 25 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 637 | [68 empty] | PSCADA_ZSJC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:ZSJC0001 | <alias>QHBPSCADAZSJC0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAZSJC0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00636/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAZSJC0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 636 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段A相电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16829 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN1 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01776/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  | 160 | 20 | 1776 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段B相电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16830 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN1 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01780/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  | 160 | 20 | 1780 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段C相电压 | V | AI | 3 | [35 empty] | 16831 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN1 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01784/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  | 160 | 20 | 1784 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段A相电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16832 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN2 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01788/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  | 160 | 20 | 1788 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段B相电压 | V | AI | 5 | [35 empty] | 16833 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN2 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01792/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  | 160 | 20 | 1792 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段C相电压 | V | AI | 6 | [35 empty] | 16834 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN2 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01796/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  | 160 | 20 | 1796 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-I位开关状态 |  | DI1 | 7 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 638 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST1 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  |  |  |  | 160/002/00637/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  | 160 | 2 | 637 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-II位开关状态 |  | DI1 | 8 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 639 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST2 | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  |  |  |  | 160/002/00638/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  | 160 | 2 | 638 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏避雷器故障 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 640 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAACSLIA | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  |  |  |  | 160/002/00639/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  | 160 | 2 | 639 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏交流电异常 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 641 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ACSCREN | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJLP0001-ACSCREN |  |  |  |  | 160/002/00640/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJLP0001-ACSCREN |  | 160 | 2 | 640 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 642 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REENOUTP | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJLP0001-REENOUTP |  |  |  |  | 160/002/00641/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJLP0001-REENOUTP |  | 160 | 2 | 641 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS装置故障 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 643 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFATDE | :R:A:QHB:PSCADA:DJLP0001 | <alias>QHBPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  |  |  |  | 160/002/00642/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  | 160 | 2 | 642 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16835 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATVOL | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-BATVOL |  |  |  |  | 160/020/01800/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-BATVOL |  | 160 | 20 | 1800 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16836 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-BATCUR |  |  |  |  | 160/020/01804/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-BATCUR |  | 160 | 20 | 1804 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16837 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-STEBATEM | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-STEBATEM |  |  |  |  | 160/020/01808/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-STEBATEM |  | 160 | 20 | 1808 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16838 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUVOL | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  |  |  |  | 160/020/01812/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  | 160 | 20 | 1812 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电流 | A | AI | 5 | [35 empty] | 16839 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUCUR | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  |  |  |  | 160/020/01816/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  | 160 | 20 | 1816 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电压 | V | AI | 6 | [35 empty] | 16840 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS1 | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  |  |  |  | 160/020/01820/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  | 160 | 20 | 1820 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电压 | V | AI | 7 | [35 empty] | 16841 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-SULATION | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-SULATION |  |  |  |  | 160/020/01824/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-SULATION |  | 160 | 20 | 1824 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电阻 | kΩ | AI | 8 | [35 empty] | 16842 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  |  |  |  | 160/020/01828/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  | 160 | 20 | 1828 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电阻 | kΩ | AI | 9 | [35 empty] | 16843 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-ULATIONM | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADADZLP0001-ULATIONM |  |  |  |  | 160/020/01832/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADADZLP0001-ULATIONM |  | 160 | 20 | 1832 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 高频开关电源智能充电模块异常 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 644 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ABNCHSUP | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  |  |  |  | 160/002/00643/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  | 160 | 2 | 643 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组过压 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 645 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEOFBAGR | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  |  |  |  | 160/002/00644/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  | 160 | 2 | 644 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组欠压 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 646 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBAGR | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  |  |  |  | 160/002/00645/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  | 160 | 2 | 645 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池充放电状态 |  | DI1 | 13 | 充电 | 0 |  |  | 放电 | 2 | [29 empty] | 647 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHDISOFB | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  |  |  |  | 160/002/00646/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  | 160 | 2 | 646 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线过压 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 648 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BUSOVE | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-BUSOVE |  |  |  |  | 160/002/00647/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-BUSOVE |  | 160 | 2 | 647 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线欠压 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 649 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBUS | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  |  |  |  | 160/002/00648/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  | 160 | 2 | 648 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 电池巡检仪故障 |  | DI1 | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 650 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFBAIN | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  |  |  |  | 160/002/00649/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  | 160 | 2 | 649 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 交流进线开关1JK状态 |  | DI1 | 17 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 651 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-1JOFALIS | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  |  |  |  | 160/002/00650/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  | 160 | 2 | 650 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 充电机输出开关1ZK状态 |  | DI1 | 18 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 652 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHSW1ZST | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  |  |  |  | 160/002/00651/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  | 160 | 2 | 651 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池输出开关2ZK状态 |  | DI1 | 19 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 653 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BASW2ZST | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  |  |  |  | 160/002/00652/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  | 160 | 2 | 652 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输入交流故障 |  | DI1 | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 654 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INTACFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-INTACFAU |  |  |  |  | 160/002/00653/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-INTACFAU |  | 160 | 2 | 653 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 主开关故障 |  | DI1 | 21 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 655 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MANSWFAU | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  |  |  |  | 160/002/00654/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  | 160 | 2 | 654 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输出开关跳闸总信号 |  | DI1 | 22 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 656 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOOFOSWT | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  |  |  |  | 160/002/00655/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  | 160 | 2 | 655 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘故障 |  | DI1 | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 657 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INSFLT | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-INSFLT |  |  |  |  | 160/002/00656/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-INSFLT |  | 160 | 2 | 656 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 硅链故障 |  | DI1 | 24 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 658 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFSICH | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  |  |  |  | 160/002/00657/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  | 160 | 2 | 657 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流屏避雷器故障 |  | DI1 | 25 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 659 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ARESTFAL | :R:A:QHB:PSCADA:DZLP0001 | <alias>QHBPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  |  |  |  | 160/002/00658/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  | 160 | 2 | 658 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | PSCADA | TXZT | 通信状态 | 交直流屏 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 1 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 660 | [68 empty] | PSCADA_TXZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:TXZT0001 | <alias>QHBPSCADATXZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00659/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 659 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 调度操作 |  | DI1/SOE | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 调度 | 0 | [29 empty] | 661 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SCHOPE | :R:A:QHB:PSCADA:KZQX0001 | <alias>QHBPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  |  |  |  | 160/002/00660/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  | 160 | 2 | 660 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 所内操作 |  | DI1/SOE | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 所内 | 2 | [29 empty] | 662 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTOPE | :R:A:QHB:PSCADA:KZQX0001 | <alias>QHBPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAKZQX0001-INTOPE |  |  |  |  | 160/002/00661/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAKZQX0001-INTOPE |  | 160 | 2 | 661 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 音响复归信号 |  | DI1/SOE | 1 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 663 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-AUORESIG | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-AUORESIG |  |  |  |  | 160/002/00662/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-AUORESIG |  | 160 | 2 | 662 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 音响投入/退出 |  | DI1/SOE | 2 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 664 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SODINEX | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-SODINEX |  |  |  |  | 160/002/00663/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-SODINEX |  | 160 | 2 | 663 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 遥控测试开关位置 |  | DI1/SOE | 3 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 665 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RETESWPO | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-RETESWPO |  |  |  |  | 160/002/00664/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-RETESWPO |  | 160 | 2 | 664 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 交直流电源装置故障 |  | DI1/SOE | 4 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 667 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAACDEV | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-FAACDEV |  |  |  |  | 160/002/00666/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-FAACDEV |  | 160 | 2 | 666 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 35kV保护装置故障 |  | DI1/SOE | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 668 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA35PRDE | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-FA35PRDE |  |  |  |  | 160/002/00667/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-FA35PRDE |  | 160 | 2 | 667 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 1500V保护装置故障 |  | DI1/SOE | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 669 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA15PRDE | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-FA15PRDE |  |  |  |  | 160/002/00668/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-FA15PRDE |  | 160 | 2 | 668 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 再生制动能馈装置系统故障 |  | DI1/SOE | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 670 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SYOFDEV | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-SYOFDEV |  |  |  |  | 160/002/00669/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-SYOFDEV |  | 160 | 2 | 669 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 能馈装置24V控制电源报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 671 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PODEVALA | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-PODEVALA |  |  |  |  | 160/002/00670/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-PODEVALA |  | 160 | 2 | 670 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 本体装置通讯中断报警 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 676 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COMMUNIC | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-COMMUNIC |  |  |  |  | 160/002/00675/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-COMMUNIC |  | 160 | 2 | 675 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO2 | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADACPQH0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00140/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADACPQH0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADACPQH0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00140/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADACPQH0001-SEL1CB |  | 160 | 151 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 |  | 30 | [6 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:CPQH0001 | <alias>QHBPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADACPQH0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00140/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADACPQH0001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UA) | V | AI | 1 | [35 empty] | 16844 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-UA |  |  |  |  | 160/020/01836/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-UA |  | 160 | 20 | 1836 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UB) | V | AI | 2 | [35 empty] | 16845 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-UB |  |  |  |  | 160/020/01840/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-UB |  | 160 | 20 | 1840 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UC) | V | AI | 3 | [35 empty] | 16846 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-UC |  |  |  |  | 160/020/01844/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-UC |  | 160 | 20 | 1844 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uab) | V | AI | 4 | [35 empty] | 16847 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/01848/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-UAB |  | 160 | 20 | 1848 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Ubc) | V | AI | 5 | [35 empty] | 16848 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/01852/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-UBC |  | 160 | 20 | 1852 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uca) | V | AI | 6 | [35 empty] | 16849 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/01856/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-UCA |  | 160 | 20 | 1856 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流A | A | AI | 7 | [35 empty] | 16850 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/01860/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 1860 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流B | A | AI | 8 | [35 empty] | 16851 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/01864/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 1864 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流C | A | AI | 9 | [35 empty] | 16852 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/01868/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 1868 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率A | W | AI | 10 | [35 empty] | 16853 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/01872/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 1872 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率B | W | AI | 11 | [35 empty] | 16854 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/01876/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 1876 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率C | W | AI | 12 | [35 empty] | 16855 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/01880/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 1880 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功功率 | W | AI | 13 | [35 empty] | 16856 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/01884/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-PSU |  | 160 | 20 | 1884 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率A | Var | AI | 14 | [35 empty] | 16857 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/01888/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-REEPOA |  | 160 | 20 | 1888 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率B | Var | AI | 15 | [35 empty] | 16858 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/01892/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-REEPOB |  | 160 | 20 | 1892 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率C | Var | AI | 16 | [35 empty] | 16859 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/01896/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-REEPOC |  | 160 | 20 | 1896 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功功率 | Var | AI | 17 | [35 empty] | 16860 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01900/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-TLACPOW |  | 160 | 20 | 1900 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数A |  | AI | 18 | [35 empty] | 16861 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/01904/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-PORFAA |  | 160 | 20 | 1904 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数B |  | AI | 19 | [35 empty] | 16862 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/01908/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-PORFAB |  | 160 | 20 | 1908 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数C |  | AI | 20 | [35 empty] | 16863 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/01912/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-PORFAC |  | 160 | 20 | 1912 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总功率因数 |  | AI | 21 | [35 empty] | 16864 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/01916/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 1916 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 频率 | Hz | AI | 22 | [35 empty] | 16865 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-FREQ |  |  |  |  | 160/020/01920/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-FREQ |  | 160 | 20 | 1920 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功电度 | Wh | AI | 23 | [35 empty] | 16866 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01924/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 1924 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功电度 | Varh | AI | 24 | [35 empty] | 16867 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/01928/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 1928 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关分位状态 |  | DI1 | 25 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 677 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00676/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 676 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关合位状态 |  | DI1 | 26 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 678 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00677/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 677 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关故障状态 |  | DI1 | 27 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 679 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00678/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  | 160 | 2 | 678 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 | 28 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 683 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/002/00682/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  | 160 | 2 | 682 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电源 |  | DI1 | 29 | 失压 | 0 |  |  | 有压 | 0 | [29 empty] | 684 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/002/00683/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  | 160 | 2 | 683 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 30 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 686 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00685/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 685 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADALVIA0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADALVIA0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00154/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0001-SELCB |  | 160 | 151 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0001 | <alias>QHBPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADALVIA0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADALVIA0001-SELCB |  | 160 | 51 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 680 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0001 | <alias>QHBPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00679/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 679 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 681 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0001 | <alias>QHBPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0001-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00680/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0001-TESTPOS |  | 160 | 2 | 680 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 682 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0001 | <alias>QHBPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00681/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 681 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UA) | V | AI | 1 | [35 empty] | 16868 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-UA |  |  |  |  | 160/020/01932/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-UA |  | 160 | 20 | 1932 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UB) | V | AI | 2 | [35 empty] | 16869 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-UB |  |  |  |  | 160/020/01936/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-UB |  | 160 | 20 | 1936 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UC) | V | AI | 3 | [35 empty] | 16870 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-UC |  |  |  |  | 160/020/01940/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-UC |  | 160 | 20 | 1940 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uab) | V | AI | 4 | [35 empty] | 16871 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/01944/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-UAB |  | 160 | 20 | 1944 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Ubc) | V | AI | 5 | [35 empty] | 16872 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/01948/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-UBC |  | 160 | 20 | 1948 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uca) | V | AI | 6 | [35 empty] | 16873 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/01952/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-UCA |  | 160 | 20 | 1952 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流A | A | AI | 7 | [35 empty] | 16874 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/01956/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 1956 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流B | A | AI | 8 | [35 empty] | 16875 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/01960/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 1960 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流C | A | AI | 9 | [35 empty] | 16876 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/01964/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 1964 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率A | W | AI | 10 | [35 empty] | 16877 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/01968/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 1968 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率B | W | AI | 11 | [35 empty] | 16878 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/01972/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 1972 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率C | W | AI | 12 | [35 empty] | 16879 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/01976/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 1976 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功功率 | W | AI | 13 | [35 empty] | 16880 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/01980/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-PSU |  | 160 | 20 | 1980 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率A | Var | AI | 14 | [35 empty] | 16881 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/01984/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-REEPOA |  | 160 | 20 | 1984 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率B | Var | AI | 15 | [35 empty] | 16882 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/01988/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-REEPOB |  | 160 | 20 | 1988 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率C | Var | AI | 16 | [35 empty] | 16883 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/01992/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-REEPOC |  | 160 | 20 | 1992 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功功率 | Var | AI | 17 | [35 empty] | 16884 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01996/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-TLACPOW |  | 160 | 20 | 1996 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数A |  | AI | 18 | [35 empty] | 16885 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/02000/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-PORFAA |  | 160 | 20 | 2000 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数B |  | AI | 19 | [35 empty] | 16886 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/02004/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-PORFAB |  | 160 | 20 | 2004 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数C |  | AI | 20 | [35 empty] | 16887 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/02008/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-PORFAC |  | 160 | 20 | 2008 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总功率因数 |  | AI | 21 | [35 empty] | 16888 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/02012/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 2012 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 频率 | Hz | AI | 22 | [35 empty] | 16889 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-FREQ |  |  |  |  | 160/020/02016/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-FREQ |  | 160 | 20 | 2016 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功电度 | Wh | AI | 23 | [35 empty] | 16890 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02020/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2020 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功电度 | Varh | AI | 24 | [35 empty] | 16891 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/02024/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 2024 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关分位状态 |  | DI1 | 25 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 687 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00686/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 686 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关合位状态 |  | DI1 | 26 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 688 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00687/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 687 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关故障状态 |  | DI1 | 27 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 689 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00688/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  | 160 | 2 | 688 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 | 28 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 693 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/002/00692/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  | 160 | 2 | 692 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电源 |  | DI1 | 29 | 失压 | 0 |  |  | 有压 | 0 | [29 empty] | 694 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/002/00693/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  | 160 | 2 | 693 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 30 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 696 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00695/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 695 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADALVIA0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADALVIA0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVIA0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00156/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVIA0002-SELCB |  | 160 | 151 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:QHB:PSCADA:LVIA0002 | <alias>QHBPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADALVIA0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADALVIA0002-SELCB |  | 160 | 51 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 690 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0002 | <alias>QHBPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00689/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 689 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 691 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0002 | <alias>QHBPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0002-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00690/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0002-TESTPOS |  | 160 | 2 | 690 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 692 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0002 | <alias>QHBPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00691/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 691 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关分位状态 |  | DI1 | 1 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 1 | [29 empty] | 697 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00696/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 696 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关合位状态 |  | DI1 | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 698 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00697/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 697 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关故障状态 |  | DI1 | 3 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 699 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFMASW | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  |  |  |  | 160/002/00698/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  | 160 | 2 | 698 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关准备就绪 |  | DI1 | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 703 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-THSWISRE |  |  |  |  | 160/002/00702/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-THSWISRE |  | 160 | 2 | 702 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 就地操作方式 |  | DI1 | 5 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 704 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00703/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 703 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 远方操作方式 |  | DI1 | 6 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 705 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00704/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 704 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-投入 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 706 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SESECOIN | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-SESECOIN |  |  |  |  | 160/002/00705/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-SESECOIN |  | 160 | 2 | 705 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-退出 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 退出 | 0 | [29 empty] | 707 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SECASW | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-SECASW |  |  |  |  | 160/002/00706/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-SECASW |  | 160 | 2 | 706 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷联动反馈 |  | DI1 | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 联动 | 2 | [29 empty] | 708 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLOLIFE | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  |  |  |  | 160/002/00707/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  | 160 | 2 | 707 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷不联动反馈 |  | DI1 | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 不联动 | 2 | [29 empty] | 709 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLONLIF | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-THLONLIF |  |  |  |  | 160/002/00708/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-THLONLIF |  | 160 | 2 | 708 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 11 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 711 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00710/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 710 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADALVCA0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADALVCA0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVCA0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00158/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVCA0001-SEL1CB |  | 160 | 151 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:LVCA0001 | <alias>QHBPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADALVCA0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADALVCA0001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 700 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0003 | <alias>QHBPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00699/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 699 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 701 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0003 | <alias>QHBPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0003-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00700/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0003-TESTPOS |  | 160 | 2 | 700 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 702 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:QHB:PSCADA:LVSC0003 | <alias>QHBPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00701/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 701 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态 |  | DI1 | 1 | 停机 | 0 |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 712 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0001 | <alias>QHBPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  |  |  |  | 160/002/00711/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  | 160 | 2 | 711 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 系统故障 |  | DI1 | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 713 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0001 | <alias>QHBPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  |  |  |  | 160/002/00712/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  | 160 | 2 | 712 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0001 | <alias>QHBPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAYYLB0001-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAYYLB0001-REINORUS |  | 160 | 51 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELREINORUS | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0001 | <alias>QHBPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/151/00166/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  | 160 | 151 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELREINORUS | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0001 | <alias>QHBPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  | 160 | 51 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态 |  | DI1 | 1 | 停机 | 0 |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 714 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0002 | <alias>QHBPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  |  |  |  | 160/002/00713/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  | 160 | 2 | 713 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 系统故障 |  | DI1 | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 715 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0002 | <alias>QHBPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  |  |  |  | 160/002/00714/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  | 160 | 2 | 714 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0002 | <alias>QHBPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAYYLB0002-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAYYLB0002-REINORUS |  | 160 | 51 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELREINORUS | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0002 | <alias>QHBPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/151/00168/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  | 160 | 151 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELREINORUS | :R:A:QHB:PSCADA:YYLB0002 | <alias>QHBPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  | 160 | 51 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16892 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02028/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 2028 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16893 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02032/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 2032 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16894 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02036/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 2036 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16895 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02040/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2040 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16896 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02044/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2044 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16897 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02048/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2048 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功功率 | Wh | AI | 7 | [35 empty] | 16898 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/02052/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-PSU |  | 160 | 20 | 2052 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功电度 | kWh | AI | 8 | [35 empty] | 16899 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02056/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2056 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端应急电源EPS柜（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 716 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10001 | <alias>QHBPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00715/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 715 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端应急电源EPS柜（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 717 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10001 | <alias>QHBPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10001-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00716/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10001-SWISTA |  | 160 | 2 | 716 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端区间正常照明总箱（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 718 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10002 | <alias>QHBPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00717/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 717 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端区间正常照明总箱（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 719 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10002 | <alias>QHBPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10002-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00718/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10002-SWISTA |  | 160 | 2 | 718 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端应急电源EPS柜(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 720 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10003 | <alias>QHBPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00719/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 719 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端应急电源EPS柜(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 721 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10003 | <alias>QHBPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10003-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00720/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10003-SWISTA |  | 160 | 2 | 720 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端区间正常照明总箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 722 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10004 | <alias>QHBPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00721/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 721 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端区间正常照明总箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 723 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10004 | <alias>QHBPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10004-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00722/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10004-SWISTA |  | 160 | 2 | 722 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 724 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10005 | <alias>QHBPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00723/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 723 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 725 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10005 | <alias>QHBPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10005-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00724/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10005-SWISTA |  | 160 | 2 | 724 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 726 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10006 | <alias>QHBPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00725/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 725 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 727 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10006 | <alias>QHBPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10006-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00726/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10006-SWISTA |  | 160 | 2 | 726 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 728 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10007 | <alias>QHBPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00727/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 727 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 729 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10007 | <alias>QHBPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10007-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00728/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10007-SWISTA |  | 160 | 2 | 728 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 730 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10008 | <alias>QHBPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00729/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 729 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 731 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10008 | <alias>QHBPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10008-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00730/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10008-SWISTA |  | 160 | 2 | 730 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 732 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10009 | <alias>QHBPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00731/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 731 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 733 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10009 | <alias>QHBPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10009-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00732/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10009-SWISTA |  | 160 | 2 | 732 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 734 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10010 | <alias>QHBPSCADAXKG10010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10010-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00733/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10010-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 733 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 735 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10010 | <alias>QHBPSCADAXKG10010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10010-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00734/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10010-SWISTA |  | 160 | 2 | 734 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 1号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 751 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10011 | <alias>QHBPSCADAXKG10011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10011-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00750/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10011-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 750 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 1号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 752 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10011 | <alias>QHBPSCADAXKG10011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10011-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00751/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10011-SWISTA |  | 160 | 2 | 751 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅一级小配电箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 753 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10012 | <alias>QHBPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00752/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 752 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅一级小配电箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 754 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10012 | <alias>QHBPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10012-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00753/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10012-SWISTA |  | 160 | 2 | 753 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | AFC设备室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 755 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10013 | <alias>QHBPSCADAXKG10013 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10013-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00754/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10013-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 754 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | AFC设备室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 756 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10013 | <alias>QHBPSCADAXKG10013 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10013-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00755/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10013-SWISTA |  | 160 | 2 | 755 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 公安通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 757 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10014 | <alias>QHBPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00756/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 756 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 公安通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 758 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10014 | <alias>QHBPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10014-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00757/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10014-SWISTA |  | 160 | 2 | 757 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 车控室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 759 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10015 | <alias>QHBPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00758/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 758 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 车控室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 760 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10015 | <alias>QHBPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10015-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00759/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10015-SWISTA |  | 160 | 2 | 759 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 763 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10016 | <alias>QHBPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00762/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 762 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 764 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10016 | <alias>QHBPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10016-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00763/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10016-SWISTA |  | 160 | 2 | 763 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 消防泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 768 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10017 | <alias>QHBPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00767/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 767 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 消防泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 769 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10017 | <alias>QHBPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10017-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00768/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10017-SWISTA |  | 160 | 2 | 768 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 770 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10018 | <alias>QHBPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00769/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 769 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 771 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10018 | <alias>QHBPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10018-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00770/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10018-SWISTA |  | 160 | 2 | 770 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 专用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 772 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10019 | <alias>QHBPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00771/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 771 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 专用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 773 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10019 | <alias>QHBPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10019-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00772/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10019-SWISTA |  | 160 | 2 | 772 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 2号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 774 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10020 | <alias>QHBPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00773/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 773 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 2号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 775 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10020 | <alias>QHBPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10020-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00774/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10020-SWISTA |  | 160 | 2 | 774 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 综合监控(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 776 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10021 | <alias>QHBPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00775/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 775 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 综合监控(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 777 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10021 | <alias>QHBPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10021-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00776/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10021-SWISTA |  | 160 | 2 | 776 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 780 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10022 | <alias>QHBPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00779/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 779 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 781 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10022 | <alias>QHBPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10022-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00780/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10022-SWISTA |  | 160 | 2 | 780 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 785 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10023 | <alias>QHBPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00784/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 784 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 786 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10023 | <alias>QHBPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10023-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00785/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10023-SWISTA |  | 160 | 2 | 785 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅一级小配电箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 787 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10024 | <alias>QHBPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00786/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 786 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅一级小配电箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 788 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10024 | <alias>QHBPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10024-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00787/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10024-SWISTA |  | 160 | 2 | 787 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 民用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 789 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10025 | <alias>QHBPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00788/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 788 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 民用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 790 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10025 | <alias>QHBPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10025-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00789/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10025-SWISTA |  | 160 | 2 | 789 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 信号(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 791 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10026 | <alias>QHBPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00790/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 790 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 信号(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 792 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10026 | <alias>QHBPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10026-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00791/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10026-SWISTA |  | 160 | 2 | 791 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 793 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10027 | <alias>QHBPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00792/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 792 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 794 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10027 | <alias>QHBPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10027-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00793/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10027-SWISTA |  | 160 | 2 | 793 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 797 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10028 | <alias>QHBPSCADAXKG10028 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10028-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00796/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10028-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 796 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 798 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10028 | <alias>QHBPSCADAXKG10028 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10028-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00797/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10028-SWISTA |  | 160 | 2 | 797 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 802 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10029 | <alias>QHBPSCADAXKG10029 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10029-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00801/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10029-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 801 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 803 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10029 | <alias>QHBPSCADAXKG10029 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10029-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00802/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10029-SWISTA |  | 160 | 2 | 802 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 804 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10030 | <alias>QHBPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00803/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 803 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 805 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10030 | <alias>QHBPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10030-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00804/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10030-SWISTA |  | 160 | 2 | 804 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 806 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10031 | <alias>QHBPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00805/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 805 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 807 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10031 | <alias>QHBPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10031-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00806/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10031-SWISTA |  | 160 | 2 | 806 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所所用屏(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 808 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10032 | <alias>QHBPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00807/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 807 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所所用屏(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 809 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10032 | <alias>QHBPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10032-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00808/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10032-SWISTA |  | 160 | 2 | 808 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 810 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10033 | <alias>QHBPSCADAXKG10033 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10033-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00809/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10033-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 809 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 811 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10033 | <alias>QHBPSCADAXKG10033 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10033-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00810/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10033-SWISTA |  | 160 | 2 | 810 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 814 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10034 | <alias>QHBPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00813/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 813 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 815 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10034 | <alias>QHBPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10034-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00814/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10034-SWISTA |  | 160 | 2 | 814 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | C出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 819 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10035 | <alias>QHBPSCADAXKG10035 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10035-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00818/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10035-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 818 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | C出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 820 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10035 | <alias>QHBPSCADAXKG10035 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10035-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00819/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10035-SWISTA |  | 160 | 2 | 819 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 821 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10036 | <alias>QHBPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00820/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 820 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 822 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10036 | <alias>QHBPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10036-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00821/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10036-SWISTA |  | 160 | 2 | 821 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所检修 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 823 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10037 | <alias>QHBPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00822/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 822 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所检修 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 824 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10037 | <alias>QHBPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00823/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 2 | 823 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 825 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10038 | <alias>QHBPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00824/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 824 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 826 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10038 | <alias>QHBPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10038-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00825/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10038-SWISTA |  | 160 | 2 | 825 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 831 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10039 | <alias>QHBPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00830/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 830 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 832 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10039 | <alias>QHBPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10039-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00831/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10039-SWISTA |  | 160 | 2 | 831 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | D出入口电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 836 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10040 | <alias>QHBPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00835/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 835 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | D出入口电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 837 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10040 | <alias>QHBPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10040-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00836/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10040-SWISTA |  | 160 | 2 | 836 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 838 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10041 | <alias>QHBPSCADAXKG10041 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10041-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00837/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10041-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 837 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 839 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10041 | <alias>QHBPSCADAXKG10041 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10041-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00838/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10041-SWISTA |  | 160 | 2 | 838 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16900 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02060/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-LIECUA |  | 160 | 20 | 2060 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16901 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02064/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-LIECUB |  | 160 | 20 | 2064 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16902 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02068/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-LIECUC |  | 160 | 20 | 2068 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16903 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02072/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2072 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16904 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02076/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2076 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16905 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02080/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2080 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16906 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-PSU |  |  |  |  | 160/020/02084/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-PSU |  | 160 | 20 | 2084 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16907 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02088/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2088 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 840 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00839/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20001-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 839 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 841 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20001-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00840/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20001-SWISTA |  | 160 | 2 | 840 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 842 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20001-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00841/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20001-LRSTA |  | 160 | 2 | 841 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00170/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00170/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20001-SEL1CB |  | 160 | 151 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20001 | <alias>QHBPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00170/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 843 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10042 | <alias>QHBPSCADAXKG10042 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10042-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00842/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10042-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 842 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 844 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10042 | <alias>QHBPSCADAXKG10042 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10042-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00843/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10042-SWISTA |  | 160 | 2 | 843 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16908 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02092/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-LIECUA |  | 160 | 20 | 2092 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16909 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02096/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-LIECUB |  | 160 | 20 | 2096 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16910 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02100/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-LIECUC |  | 160 | 20 | 2100 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16911 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02104/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2104 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16912 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02108/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2108 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16913 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02112/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2112 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16914 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-PSU |  |  |  |  | 160/020/02116/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-PSU |  | 160 | 20 | 2116 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16915 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02120/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2120 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 854 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00853/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20002-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 853 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 855 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20002-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00854/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20002-SWISTA |  | 160 | 2 | 854 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 856 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20002-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00855/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20002-LRSTA |  | 160 | 2 | 855 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20002-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00172/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20002-CB1CMD |  | 160 | 51 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20002-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00172/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20002-SEL1CB |  | 160 | 151 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20002 | <alias>QHBPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20002-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00172/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20002-SEL1CB |  | 160 | 51 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16916 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02124/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-LIECUA |  | 160 | 20 | 2124 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16917 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02128/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-LIECUB |  | 160 | 20 | 2128 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16918 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02132/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-LIECUC |  | 160 | 20 | 2132 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16919 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02136/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2136 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16920 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02140/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2140 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16921 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02144/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2144 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16922 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-PSU |  |  |  |  | 160/020/02148/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-PSU |  | 160 | 20 | 2148 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16923 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20003-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02152/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20003-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2152 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 857 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00856/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20003-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 856 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 858 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20003-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00857/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20003-SWISTA |  | 160 | 2 | 857 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 859 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20003-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00858/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20003-LRSTA |  | 160 | 2 | 858 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20003-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00174/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20003-CB1CMD |  | 160 | 51 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20003-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00174/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20003-SEL1CB |  | 160 | 151 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20003 | <alias>QHBPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20003-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00174/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20003-SEL1CB |  | 160 | 51 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16924 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02156/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-LIECUA |  | 160 | 20 | 2156 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16925 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02160/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-LIECUB |  | 160 | 20 | 2160 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16926 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02164/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-LIECUC |  | 160 | 20 | 2164 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16927 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02168/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2168 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16928 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02172/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2172 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16929 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02176/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2176 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16930 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-PSU |  |  |  |  | 160/020/02180/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-PSU |  | 160 | 20 | 2180 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16931 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20004-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02184/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20004-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2184 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 860 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00859/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20004-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 859 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 861 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20004-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00860/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20004-SWISTA |  | 160 | 2 | 860 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 862 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20004-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00861/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20004-LRSTA |  | 160 | 2 | 861 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20004-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00176/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20004-CB1CMD |  | 160 | 51 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20004-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00176/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20004-SEL1CB |  | 160 | 151 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20004 | <alias>QHBPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20004-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00176/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20004-SEL1CB |  | 160 | 51 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16932 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02188/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-LIECUA |  | 160 | 20 | 2188 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16933 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02192/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-LIECUB |  | 160 | 20 | 2192 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16934 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02196/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-LIECUC |  | 160 | 20 | 2196 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16935 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02200/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2200 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16936 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02204/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2204 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16937 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02208/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2208 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16938 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-PSU |  |  |  |  | 160/020/02212/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-PSU |  | 160 | 20 | 2212 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16939 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20005-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02216/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20005-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2216 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 863 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00862/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20005-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 862 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 864 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20005-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00863/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20005-SWISTA |  | 160 | 2 | 863 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 865 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20005-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00864/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20005-LRSTA |  | 160 | 2 | 864 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20005-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00178/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20005-CB1CMD |  | 160 | 51 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20005-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00178/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20005-SEL1CB |  | 160 | 151 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20005 | <alias>QHBPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20005-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00178/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20005-SEL1CB |  | 160 | 51 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16940 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02220/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-LIECUA |  | 160 | 20 | 2220 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16941 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02224/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-LIECUB |  | 160 | 20 | 2224 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16942 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02228/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-LIECUC |  | 160 | 20 | 2228 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16943 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02232/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2232 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16944 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02236/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2236 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16945 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02240/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2240 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16946 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-PSU |  |  |  |  | 160/020/02244/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-PSU |  | 160 | 20 | 2244 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16947 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20006-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02248/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20006-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2248 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 868 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00867/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20006-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 867 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 869 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20006-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00868/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20006-SWISTA |  | 160 | 2 | 868 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 870 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20006-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00869/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20006-LRSTA |  | 160 | 2 | 869 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20006-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00180/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20006-CB1CMD |  | 160 | 51 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20006-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00180/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20006-SEL1CB |  | 160 | 151 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20006 | <alias>QHBPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20006-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00180/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20006-SEL1CB |  | 160 | 51 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16948 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02252/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-LIECUA |  | 160 | 20 | 2252 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16949 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02256/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-LIECUB |  | 160 | 20 | 2256 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16950 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02260/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-LIECUC |  | 160 | 20 | 2260 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16951 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02264/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2264 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16952 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02268/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2268 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16953 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02272/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2272 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16954 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-PSU |  |  |  |  | 160/020/02276/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-PSU |  | 160 | 20 | 2276 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16955 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20007-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02280/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20007-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2280 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 876 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00875/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20007-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 875 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 877 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20007-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00876/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20007-SWISTA |  | 160 | 2 | 876 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 878 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20007-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00877/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20007-LRSTA |  | 160 | 2 | 877 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20007-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00182/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20007-CB1CMD |  | 160 | 51 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20007-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00182/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20007-SEL1CB |  | 160 | 151 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20007 | <alias>QHBPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20007-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00182/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20007-SEL1CB |  | 160 | 51 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16956 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02284/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-LIECUA |  | 160 | 20 | 2284 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16957 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02288/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-LIECUB |  | 160 | 20 | 2288 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16958 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02292/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-LIECUC |  | 160 | 20 | 2292 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16959 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02296/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2296 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16960 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02300/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2300 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16961 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02304/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2304 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16962 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-PSU |  |  |  |  | 160/020/02308/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-PSU |  | 160 | 20 | 2308 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16963 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20008-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02312/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20008-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2312 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 879 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00878/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20008-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 878 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 880 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20008-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00879/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20008-SWISTA |  | 160 | 2 | 879 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 881 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20008-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00880/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20008-LRSTA |  | 160 | 2 | 880 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20008-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00184/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20008-CB1CMD |  | 160 | 51 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20008-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00184/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20008-SEL1CB |  | 160 | 151 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20008 | <alias>QHBPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20008-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00184/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20008-SEL1CB |  | 160 | 51 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16964 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02316/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-LIECUA |  | 160 | 20 | 2316 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16965 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02320/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-LIECUB |  | 160 | 20 | 2320 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16966 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02324/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-LIECUC |  | 160 | 20 | 2324 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16967 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02328/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2328 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16968 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02332/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2332 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16969 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02336/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2336 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16970 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-PSU |  |  |  |  | 160/020/02340/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-PSU |  | 160 | 20 | 2340 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16971 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20009-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02344/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20009-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2344 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 882 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00881/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20009-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 881 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 883 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20009-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00882/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20009-SWISTA |  | 160 | 2 | 882 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 884 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20009-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00883/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20009-LRSTA |  | 160 | 2 | 883 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20009-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00186/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20009-CB1CMD |  | 160 | 51 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20009-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00186/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20009-SEL1CB |  | 160 | 151 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20009 | <alias>QHBPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20009-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00186/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20009-SEL1CB |  | 160 | 51 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16972 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02348/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-LIECUA |  | 160 | 20 | 2348 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16973 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02352/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-LIECUB |  | 160 | 20 | 2352 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16974 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02356/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-LIECUC |  | 160 | 20 | 2356 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16975 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02360/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2360 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16976 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02364/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2364 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16977 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02368/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2368 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16978 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-PSU |  |  |  |  | 160/020/02372/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-PSU |  | 160 | 20 | 2372 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16979 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20010-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02376/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20010-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2376 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 885 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20010-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00884/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20010-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 884 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 886 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20010-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00885/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20010-SWISTA |  | 160 | 2 | 885 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 887 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20010-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00886/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20010-LRSTA |  | 160 | 2 | 886 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20010-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00188/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20010-CB1CMD |  | 160 | 51 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20010-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00188/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20010-SEL1CB |  | 160 | 151 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控三级负荷2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20010 | <alias>QHBPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20010-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00188/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20010-SEL1CB |  | 160 | 51 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16980 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02380/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-LIECUA |  | 160 | 20 | 2380 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16981 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02384/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-LIECUB |  | 160 | 20 | 2384 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16982 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02388/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-LIECUC |  | 160 | 20 | 2388 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16983 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02392/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2392 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16984 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02396/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2396 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16985 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02400/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2400 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16986 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-PSU |  |  |  |  | 160/020/02404/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-PSU |  | 160 | 20 | 2404 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16987 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20011-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02408/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20011-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2408 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 890 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20011-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00889/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20011-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 889 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 891 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20011-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00890/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20011-SWISTA |  | 160 | 2 | 890 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 892 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20011-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00891/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20011-LRSTA |  | 160 | 2 | 891 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20011-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00190/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20011-CB1CMD |  | 160 | 51 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20011-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00190/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20011-SEL1CB |  | 160 | 151 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-6 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20011 | <alias>QHBPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20011-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00190/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20011-SEL1CB |  | 160 | 51 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | 污水泵 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 898 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10043 | <alias>QHBPSCADAXKG10043 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10043-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00897/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10043-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 897 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 污水泵 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 899 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10043 | <alias>QHBPSCADAXKG10043 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10043-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00898/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10043-SWISTA |  | 160 | 2 | 898 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 900 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10044 | <alias>QHBPSCADAXKG10044 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10044-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00899/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10044-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 899 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 901 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10044 | <alias>QHBPSCADAXKG10044 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10044-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00900/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10044-SWISTA |  | 160 | 2 | 900 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 904 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10045 | <alias>QHBPSCADAXKG10045 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10045-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00903/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10045-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 903 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 905 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10045 | <alias>QHBPSCADAXKG10045 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10045-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00904/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10045-SWISTA |  | 160 | 2 | 904 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16988 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02412/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-LIECUA |  | 160 | 20 | 2412 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16989 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02416/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-LIECUB |  | 160 | 20 | 2416 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16990 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02420/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-LIECUC |  | 160 | 20 | 2420 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16991 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02424/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2424 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16992 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02428/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2428 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16993 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02432/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2432 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16994 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-PSU |  |  |  |  | 160/020/02436/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-PSU |  | 160 | 20 | 2436 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16995 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAXKG20012-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02440/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAXKG20012-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2440 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 906 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00905/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20012-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 905 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 907 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20012-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00906/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20012-SWISTA |  | 160 | 2 | 906 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 908 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20012-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00907/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20012-LRSTA |  | 160 | 2 | 907 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20012-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00192/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20012-CB1CMD |  | 160 | 51 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG20012-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00192/0/000016 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG20012-SEL1CB |  | 160 | 151 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:QHB:PSCADA:XKG20012 | <alias>QHBPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEOV | deoQHBPSCADAXKG20012-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00192/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deoQHBPSCADAXKG20012-SEL1CB |  | 160 | 51 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 钱湖北路站 | D出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 916 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10046 | <alias>QHBPSCADAXKG10046 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10046-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00915/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10046-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 915 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | D出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 917 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10046 | <alias>QHBPSCADAXKG10046 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10046-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00916/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10046-SWISTA |  | 160 | 2 | 916 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 918 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10047 | <alias>QHBPSCADAXKG10047 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10047-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00917/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10047-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 917 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 919 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10047 | <alias>QHBPSCADAXKG10047 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10047-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00918/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10047-SWISTA |  | 160 | 2 | 918 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 站台升站厅电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 920 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10048 | <alias>QHBPSCADAXKG10048 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10048-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00919/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10048-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 919 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 站台升站厅电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 921 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10048 | <alias>QHBPSCADAXKG10048 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10048-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00920/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10048-SWISTA |  | 160 | 2 | 920 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 922 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10049 | <alias>QHBPSCADAXKG10049 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10049-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00921/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10049-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 921 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 923 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10049 | <alias>QHBPSCADAXKG10049 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10049-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00922/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10049-SWISTA |  | 160 | 2 | 922 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 926 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10050 | <alias>QHBPSCADAXKG10050 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10050-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00925/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10050-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 925 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 927 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10050 | <alias>QHBPSCADAXKG10050 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10050-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00926/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10050-SWISTA |  | 160 | 2 | 926 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 933 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10051 | <alias>QHBPSCADAXKG10051 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10051-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00932/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10051-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 932 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 934 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10051 | <alias>QHBPSCADAXKG10051 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10051-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00933/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10051-SWISTA |  | 160 | 2 | 933 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 935 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10052 | <alias>QHBPSCADAXKG10052 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10052-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00934/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10052-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 934 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 936 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10052 | <alias>QHBPSCADAXKG10052 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10052-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00935/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10052-SWISTA |  | 160 | 2 | 935 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 937 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10053 | <alias>QHBPSCADAXKG10053 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10053-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00936/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10053-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 936 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 938 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10053 | <alias>QHBPSCADAXKG10053 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10053-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00937/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10053-SWISTA |  | 160 | 2 | 937 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所所用屏(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 939 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10054 | <alias>QHBPSCADAXKG10054 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10054-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00938/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10054-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 938 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 变电所所用屏(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 940 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10054 | <alias>QHBPSCADAXKG10054 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10054-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00939/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10054-SWISTA |  | 160 | 2 | 939 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 941 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10055 | <alias>QHBPSCADAXKG10055 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10055-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00940/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10055-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 940 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 942 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10055 | <alias>QHBPSCADAXKG10055 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10055-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00941/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10055-SWISTA |  | 160 | 2 | 941 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 945 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10056 | <alias>QHBPSCADAXKG10056 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10056-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00944/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10056-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 944 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 946 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10056 | <alias>QHBPSCADAXKG10056 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10056-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00945/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10056-SWISTA |  | 160 | 2 | 945 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 950 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10057 | <alias>QHBPSCADAXKG10057 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10057-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00949/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10057-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 949 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 951 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10057 | <alias>QHBPSCADAXKG10057 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10057-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00950/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10057-SWISTA |  | 160 | 2 | 950 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅一级小配电箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 952 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10058 | <alias>QHBPSCADAXKG10058 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10058-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00951/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10058-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 951 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅一级小配电箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 953 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10058 | <alias>QHBPSCADAXKG10058 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10058-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00952/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10058-SWISTA |  | 160 | 2 | 952 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 民用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 954 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10059 | <alias>QHBPSCADAXKG10059 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10059-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00953/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10059-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 953 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 民用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 955 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10059 | <alias>QHBPSCADAXKG10059 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10059-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00954/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10059-SWISTA |  | 160 | 2 | 954 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 信号(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 956 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10060 | <alias>QHBPSCADAXKG10060 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10060-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00955/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10060-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 955 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 信号(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 957 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10060 | <alias>QHBPSCADAXKG10060 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10060-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00956/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10060-SWISTA |  | 160 | 2 | 956 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 958 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10061 | <alias>QHBPSCADAXKG10061 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10061-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00957/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10061-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 957 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 959 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10061 | <alias>QHBPSCADAXKG10061 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10061-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00958/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10061-SWISTA |  | 160 | 2 | 958 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 962 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10062 | <alias>QHBPSCADAXKG10062 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10062-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00961/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10062-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 961 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 963 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10062 | <alias>QHBPSCADAXKG10062 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10062-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00962/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10062-SWISTA |  | 160 | 2 | 962 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 消防泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 967 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10063 | <alias>QHBPSCADAXKG10063 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10063-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00966/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10063-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 966 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 消防泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 968 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10063 | <alias>QHBPSCADAXKG10063 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10063-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00967/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10063-SWISTA |  | 160 | 2 | 967 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 969 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10064 | <alias>QHBPSCADAXKG10064 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10064-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00968/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10064-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 968 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 970 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10064 | <alias>QHBPSCADAXKG10064 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10064-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00969/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10064-SWISTA |  | 160 | 2 | 969 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 专用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 971 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10065 | <alias>QHBPSCADAXKG10065 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10065-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00970/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10065-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 970 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 专用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 972 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10065 | <alias>QHBPSCADAXKG10065 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10065-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00971/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10065-SWISTA |  | 160 | 2 | 971 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 2号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 973 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10066 | <alias>QHBPSCADAXKG10066 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10066-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00972/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10066-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 972 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 2号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 974 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10066 | <alias>QHBPSCADAXKG10066 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10066-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00973/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10066-SWISTA |  | 160 | 2 | 973 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 综合监控(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 975 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10067 | <alias>QHBPSCADAXKG10067 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10067-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00974/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10067-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 974 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 综合监控(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 976 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10067 | <alias>QHBPSCADAXKG10067 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10067-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00975/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10067-SWISTA |  | 160 | 2 | 975 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 979 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10068 | <alias>QHBPSCADAXKG10068 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10068-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00978/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10068-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 978 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 980 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10068 | <alias>QHBPSCADAXKG10068 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10068-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00979/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10068-SWISTA |  | 160 | 2 | 979 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 1号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 984 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10069 | <alias>QHBPSCADAXKG10069 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10069-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00983/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10069-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 983 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 1号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 985 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10069 | <alias>QHBPSCADAXKG10069 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10069-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00984/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10069-SWISTA |  | 160 | 2 | 984 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅一级小配电箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 986 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10070 | <alias>QHBPSCADAXKG10070 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10070-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00985/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10070-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 985 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅一级小配电箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 987 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10070 | <alias>QHBPSCADAXKG10070 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10070-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00986/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10070-SWISTA |  | 160 | 2 | 986 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | AFC设备室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 988 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10071 | <alias>QHBPSCADAXKG10071 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10071-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00987/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10071-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 987 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | AFC设备室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 989 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10071 | <alias>QHBPSCADAXKG10071 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10071-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00988/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10071-SWISTA |  | 160 | 2 | 988 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 公安通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 990 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10072 | <alias>QHBPSCADAXKG10072 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10072-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00989/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10072-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 989 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 公安通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 991 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10072 | <alias>QHBPSCADAXKG10072 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10072-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00990/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10072-SWISTA |  | 160 | 2 | 990 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 车控室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 992 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10073 | <alias>QHBPSCADAXKG10073 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10073-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00991/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10073-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 991 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 车控室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 993 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10073 | <alias>QHBPSCADAXKG10073 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10073-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00992/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10073-SWISTA |  | 160 | 2 | 992 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 996 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10074 | <alias>QHBPSCADAXKG10074 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10074-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00995/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10074-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 995 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 997 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10074 | <alias>QHBPSCADAXKG10074 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10074-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00996/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10074-SWISTA |  | 160 | 2 | 996 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16996 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02444/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 2444 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16997 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02448/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 2448 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16998 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02452/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 2452 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16999 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02456/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2456 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 17000 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02460/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2460 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 17001 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02464/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2464 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功功率 | Wh | AI | 7 | [35 empty] | 17002 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/02468/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-PSU |  | 160 | 20 | 2468 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功电度 | kWh | AI | 8 | [35 empty] | 17003 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:QHB:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>QHBPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiQHBPSCADAZMZJ0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02472/0/000032 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:aeiQHBPSCADAZMZJ0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2472 | 0 | 32
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端应急电源EPS柜（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1001 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10075 | <alias>QHBPSCADAXKG10075 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10075-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01000/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10075-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1000 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端应急电源EPS柜（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1002 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10075 | <alias>QHBPSCADAXKG10075 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10075-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01001/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10075-SWISTA |  | 160 | 2 | 1001 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端区间正常照明总箱（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1003 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10076 | <alias>QHBPSCADAXKG10076 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10076-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01002/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10076-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1002 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端区间正常照明总箱（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1004 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10076 | <alias>QHBPSCADAXKG10076 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10076-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01003/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10076-SWISTA |  | 160 | 2 | 1003 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端应急电源EPS柜(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1005 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10077 | <alias>QHBPSCADAXKG10077 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10077-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01004/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10077-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1004 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端应急电源EPS柜(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1006 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10077 | <alias>QHBPSCADAXKG10077 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10077-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01005/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10077-SWISTA |  | 160 | 2 | 1005 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1007 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10078 | <alias>QHBPSCADAXKG10078 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10078-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01006/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10078-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1006 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1008 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10078 | <alias>QHBPSCADAXKG10078 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10078-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01007/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10078-SWISTA |  | 160 | 2 | 1007 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1009 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10079 | <alias>QHBPSCADAXKG10079 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10079-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01008/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10079-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1008 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1010 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10079 | <alias>QHBPSCADAXKG10079 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10079-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01009/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10079-SWISTA |  | 160 | 2 | 1009 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1011 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10080 | <alias>QHBPSCADAXKG10080 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10080-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01010/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10080-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1010 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1012 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10080 | <alias>QHBPSCADAXKG10080 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10080-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01011/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10080-SWISTA |  | 160 | 2 | 1011 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1013 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10081 | <alias>QHBPSCADAXKG10081 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10081-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01012/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10081-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1012 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1014 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10081 | <alias>QHBPSCADAXKG10081 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10081-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01013/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10081-SWISTA |  | 160 | 2 | 1013 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1015 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10082 | <alias>QHBPSCADAXKG10082 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10082-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01014/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10082-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1014 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1016 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10082 | <alias>QHBPSCADAXKG10082 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10082-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01015/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10082-SWISTA |  | 160 | 2 | 1015 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1017 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10083 | <alias>QHBPSCADAXKG10083 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10083-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01016/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10083-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1016 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | A端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1018 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10083 | <alias>QHBPSCADAXKG10083 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10083-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01017/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10083-SWISTA |  | 160 | 2 | 1017 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1019 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10084 | <alias>QHBPSCADAXKG10084 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10084-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01018/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10084-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1018 | 0 | 1
|  |  |  | 钱湖北路站 | B端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1020 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:QHB:PSCADA:XKG10084 | <alias>QHBPSCADAXKG10084 | [6 empty] | DEIV | deiQHBPSCADAXKG10084-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01019/0/000001 | deiQHBSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_QHB:FEP:PSCADA:deiQHBPSCADAXKG10084-SWISTA |  | 160 | 2 | 1019 | 0 | 1

## Note
Column Name | Column Description 描述 | Respond Party
Equipment Location 设备所在地 | Description of the location of equipment in layout 设备在布局图中的位置描述 | Column shoud be filled by Contractor 子系统合同商应填写的列
Equipment Type Code 设备类代码 | Equipment Code identifies the type equipment. Should be on 4 characters 代表设备类型的设备代码,应为4个字符.
HMI Equipment Label 装置标签描述 | Equipment lable display in HMI. The length of label should within 10 characters. 在人机界面中显示出来的设备装置标签.标签长度应小于10个字符.
Equipment Code 设备编码 | HMI显示的设备编码，同设计图纸上设备编码
Equipment Description 设备描述 | HMI显示的设备名称，同设计图纸上设备名称
Mode Command 模式指令 | The BAS mode triggered after received the FAS alarm. (Using for FAS IO only) 在接收到FAS报警后触发的BAS模式 (仅用于FAS IO)
Attribute Description 属性描述 （中文) | Any meaningful text describing the attribute of the equipment. 设备属性的文字描述
Digital Meaning Type 数字表示类型 | Input Digital Meaning Type. For the digital signal, it is the text associated if the value is at 0,1… i.e. 0 = Open, 1 Close. 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO type Analog/Digital - Input/Output IO 类型 | Specify the type of point: DI, DO: Digital input/output AI, AO: Analog input/output SI, SO: Structure input/output for non-standard exchange (messages, Alarm Text…) 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出 SI, SO: 结构输入/输出, 针对非标准的交换信息(信息,报警文本...)
Register Address 寄存器地址 | Register address shall be filled with according to the protocol design document. 应根据协议设计文档填写寄存器地址.
Register Bit / Bit number 寄存器比特 / 比特号 | Bit number for representing the equipment status/Alarm. 标识设备状态/报警的比特号.
Related AutoCAD Drawing name 对应的图纸名 | The drawing name that subsystem equipment location could be found 描述子系统设备位置的图纸名
Analog valid range Min before scale 度量前模拟有效范围最低值 | The minimum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最低值
Analog valid range Max before scale 度量前模拟有效范围最高值 | The maximum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最高值
Analog scale(a) = (Value+b)*a 模拟度量 | The scale used to calculate the figures for analog in ISCS. (Analog value displayed in HMI= Analog valid range * Analog scaling) 在ISCS中显示的模拟量的度量值. (人机界面中显示的模拟量值=模拟量有效值*模拟度量)
Jitter Factor 抖动量 | Jitter Factor is a numberical range for analog point that determinating whether the value updating in MMI and recorded in ISCS. Normally, it is should be defined as 0.2% of the maximun analog valid range after scaled. 抖动值是一个模拟点的数字范围,供以决定是否在人机界面中显示或在ISCS中记录其值的变化.一般来说,抖动值定义为度量后的最大有效值的0.2%.
Lower Alarm Limit 报警下限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value below the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值低于限制,触发报警.
Upper Alarm Limit 报警上限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value over the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值高于限制,触发报警.
Accuracy 精确度 | For analogue input point only: Designed for number of decemial place that display in HMI. (eg. X.XX) 仅针对模拟输入点: 指定在人机界面中显示的小数点后的位数.
Analog Unit 模拟单位 | Only need to input if IO Type is Analog (i.e. AI, AO) 只针对输入/输出点类型为模拟量的点(如AI, AO)。 Please input in English. 请用英文输入。 Analog unit is the unit used by Analog input/output. e.g. 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - Voltage/伏特 - Amps /安培 - 1000 V/千伏
Severity 严重读 | 0：Equipment Failure Alarm设备故障告警，提示维护人员及时处理。 1：Emergency Alarm,only including fire alarm and PSCADA important keys (e.g. 10KV,750V,400V keys) shutting down 紧急报警，仅限于火灾报警、供电系统关键设备（例如10kV、750V、400V开关）发生跳闸事故。 2：Accident Alarm,operators must treat at once.For example, the key systerm or equipment failure which makes trains or lines not operate.事故报警，需要操作员立即干预，如关键系统或设备发生故障，影响到列车或地铁线的正常运行。 3：Normal Alarm,operators should treat in given time,such as unimportant equipment failure alarms and foreell alarms.普通报警，需要操作员在给定时间内干预，如非关键设备故障、预告报警。 4：No-critical Alarm,not need to do anything,just pay attention.非关键报警，不需人员干预的报警，但有必要引起操作员注意。
Addressing (FEP) | Internal information | Column shoud be filled by ISCS Contractor ISCS合同商应填写的列
Scadasoft Database | Internal information
MMI | Internal information
*Remarks:
If any discrepancy between IO class and IO list, all the software development, production and Testing should be reference IO class | 如果IO点表和类表有不一致,所有软件开发,生产及测试将以IO类表为准.
The contents now in the template are just examples, not all IO class. | 模板中所列仅为举例，不包括所有类点

## Check List
类表信息 | [11 empty] | 点表信息 | [11 empty] | 检查结果
类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 结果 | 删除 | 说明 | 寄存器地址重复检查 | 设备编号重复检查
AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 挂检修牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 挂禁止牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 挂接地牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 检修操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 禁止操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 接地操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 挂检修牌 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 挂禁止牌 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 挂接地牌 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 检修操作 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 禁止操作 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 接地操作 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 母线主保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 出线失灵保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 光纤中断后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 电缆有压 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护比率制动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护速动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护无效 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护通信故障 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 重合闸进行中 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 后备保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器失灵保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 故障滤波触发 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 回路监测告警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 开关量信号接收 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 开关量信号发出 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动启动 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护装置通讯状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 挂检修牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 挂禁止牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 挂接地牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 检修操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 禁止操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 接地操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 挂检修牌 | 三工位隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 挂禁止牌 | 三工位隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 挂接地牌 | 三工位隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 检修操作 | 三工位隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 禁止操作 | 三工位隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 接地操作 | 三工位隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 1 |  |  | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DI_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(47)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 成功 | 2 |  |  | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 失败 | 2 |  |  | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 有压 | 3 |  |  | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 1 |  |  | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 挂检修牌 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AMLG | 挂禁止牌 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AMLG | 挂接地牌 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AMLG | 检修操作 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AMLG | 禁止操作 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AMLG | 接地操作 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI | [7 empty] | OK
APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI | [7 empty] | OK
APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 挂检修牌 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 挂禁止牌 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 挂接地牌 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 检修操作 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 禁止操作 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(27)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 接地操作 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂检修牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂禁止牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂接地牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 检修操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 禁止操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 接地操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 正向有功电度 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器分位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器合位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 电流速断保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 过电流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 过负荷保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 零序过流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 跳闸回路异常报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 变压器开门报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 变压器超温跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器操作方式 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 弹簧未储能 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 事故总信号 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 合闸条件具备 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AGPB | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 断路器分合闸指令 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 断路器分合闸指令 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 断路器分合闸指令 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 挂检修牌 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 挂禁止牌 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 挂接地牌 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 检修操作 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 禁止操作 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
AGPB | 接地操作 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
AGJX | A相电流Ia | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [7 empty] | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AGJX | B相电流Ib | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [7 empty] | AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | C相电流Ic | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [7 empty] | AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 零序电流Io | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [7 empty] | AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 隔离开关合位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 隔离开关接地位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 隔离开关分位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 开关操作方式 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 开关分合闸指令 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 开关分合闸指令 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 开关分合闸指令 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 挂检修牌 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 挂禁止牌 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 挂接地牌 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 检修操作 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 禁止操作 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGJX | 接地操作 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | A相电流Ia | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | B相电流Ib | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | C相电流Ic | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(44)不是类表(30)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 零序电流Io | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | AB线电压Uab | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | BC线电压Ubc | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | CA线电压Uca | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI | [7 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 有功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 无功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 功率因数 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 正向有功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MWh | AI | [7 empty] | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 正向无功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVarh | AI | [7 empty] | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 断路器分位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 断路器合位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 电流速断保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 过电流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 过负荷保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 零序过流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 跳闸回路异常报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 气体压力过低报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | OK
NKBG | 能馈系统故障跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NKBG | 能馈系统合闸允许 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 允许 | 2 |  |  | ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(3)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 断路器操作方式 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(3)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 弹簧未储能 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(3)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 事故总信号 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 合闸条件具备 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | MCB跳闸报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 装置通讯状态 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 断路器分合闸指令 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 断路器分合闸指令 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 断路器分合闸指令 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 挂检修牌 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 挂禁止牌 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 挂接地牌 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 检修操作 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 禁止操作 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
NKBG | 接地操作 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 成功 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 失败 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI | [7 empty] | AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 有压 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI | [7 empty] | AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI | [7 empty] | AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI | [7 empty] | AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [7 empty] | AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [7 empty] | AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(41)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(40)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(13)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 挂检修牌 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 挂禁止牌 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 挂接地牌 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 检修操作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 禁止操作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJXG | 接地操作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(16)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI | [7 empty] | OK
DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI | [7 empty] | OK
DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI | [7 empty] | OK
DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | OK
DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(1)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI | [7 empty] | OK
DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI | [7 empty] | OK
DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | OK
DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(1)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 挂检修牌 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 挂禁止牌 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 挂接地牌 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 检修操作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 禁止操作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DKXG | 接地操作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI | [7 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI | [7 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI | [7 empty] | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 1 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI | [7 empty] | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI | [7 empty] | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(36)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | OK
FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | OK
FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | OK
DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 | [5 empty] | 闭锁 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(1)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DNKG | 挂检修牌 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DNKG | 挂禁止牌 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DNKG | 挂接地牌 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DNKG | 检修操作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DNKG | 禁止操作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DNKG | 接地操作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DWDG | 挂检修牌 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DWDG | 挂禁止牌 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DWDG | 挂接地牌 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 |  |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DWDG | 检修操作 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 检修挂牌 | 0 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
DWDG | 禁止操作 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 禁止挂牌 | 0 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DWDG | 接地操作 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | 接地挂牌 | 0 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
SNGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNGK | 远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNGK | 就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI | [7 empty] | DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI | [7 empty] | DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 | [5 empty] | 闭锁 |  | DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [7 empty] | DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(2)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI | [7 empty] | DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI | [7 empty] | DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI | [7 empty] | DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [7 empty] | DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [7 empty] | DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 充电 | 0 | 放电 | 2 |  |  | DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(34)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(2)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 调度 | 0 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 所内 | 2 |  |  | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 跟随所交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(4)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPHU | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
CPHU | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
CPHU | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 音响复归信号 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 音响投入/退出 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 遥控测试开关位置 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 交直流电源装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 35kV保护装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 1#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 2#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 3#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 4#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 5#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 6#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 7#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 8#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [7 empty] | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(4)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 超声波测得有车距离 | 单导装置 | m | AI | [7 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
SNDD | 轨道电压值 | 单导装置 | V | AI | [7 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
SNDD | 来车次数总计数 | 单导装置 |  | AI | [7 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 1#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 2#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 3#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 4#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 控制器空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 交流空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 电操空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 隔离开关合位 | 单导装置 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 隔离开关分位 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 3 |  |  | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 远方操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 就地操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 门状态信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | 关闭 | 0 | 打开 | 2 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 1#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 2#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 3#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 4#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 5#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 6#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 7#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 8#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 有无车信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | 无车 | 0 | 有车 | 2 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 晶闸管导通信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | 关闭 | 0 | 导通 | 2 |  |  | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 与PSCADA通信状态 | 单导装置 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 单导隔离开关分合闸指令 | 单导装置 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 单导隔离开关分合闸指令 | 单导装置 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 单导隔离开关分合闸指令 | 单导装置 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 单导清除逆流指令 | 单导装置 |  | DO2 | [5 empty] | 清除 |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 单导清除逆流指令 | 单导装置 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(4)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
SNDD | 单导清除逆流指令 | 单导装置 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI | [7 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI | [7 empty] | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI | [7 empty] | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(112)不是类表(36)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(4)不是类表(3)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 1 |  |  | DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 退出 | 0 |  |  | DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 联动 | 2 |  |  | DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 不联动 | 2 |  |  | DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(18)不是类表(26)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
LVIB | A相电压Ua | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | B相电压Ub | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | C相电压Uc | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | AB线电压Uab | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | BC线电压Ubc | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | CA线电压Uca | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | A相电流Ia | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | B相电流Ib | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | C相电流Ic | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | N相电流In | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 有功功率P | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 无功功率Q | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
LVIB | 功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 有功电度KWh | 0.4kV进线断路器 | kWh | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 无功电度Kvarh | 0.4kV进线断路器 | kVarh | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关电压信号 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 有压 | 0 | 无压 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关故障跳闸 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关合闸准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关抽出位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关试验位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 进线开关工作位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
LVIB | 自投自复投入/退出模式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 0 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 对侧断路器110V控制电源故障 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVIB | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
LVCB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCB | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
LVCC | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHZT | 三级负荷开关分/合闸指令 | 三级负荷总开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHZT | 三级负荷开关分/合闸指令 | 三级负荷总开关 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHZT | 三级负荷开关分/合闸指令 | 三级负荷总开关 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHRY | 三级负荷软压板状态反馈信号 | 三级负荷软压板 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHRY | 三级负荷点动软压板切换 | 三级负荷软压板 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHRY | 三级负荷点动软压板切换 | 三级负荷软压板 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
FHRY | 三级负荷点动软压板切换 | 三级负荷软压板 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG3 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
XKG4 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  |  |  | 停机 |  | 运行 |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DI_RESP |  | DESTOP |  | DESTART |  | SELSTOP |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO_RESP |  | DESTOP |  | DESTART |  | SELSTOP |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZJ | 回路电压U | 照明总计量 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZJ | 回路电流Ia | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZJ | 回路电流Ib | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZJ | 回路电流Ic | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZJ | 回路有功电度 | 照明总计量 | Kvarh | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
ZSJC | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFCD | 极化电压30分钟正向平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFCD | 极化电压超限报警 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 地排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上侧壁床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 地排流电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 地排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NFZS | 地排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NFZS | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DI_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DI_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 中间直流电压Ud | 逆变柜 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 牵引网压Unet | 逆变柜 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 回馈电能 | 逆变柜 | kWh | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 充电接触器KM1状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 风机接触器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 风机断路器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 1500V断路器215合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 1500V断路器215分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 充电接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 充电接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | AC380V电源掉电保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 两支路间电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NBGA | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 断路器501状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 断路器502状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 能馈装置工作模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | 运营 | 0 | 调试 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 能馈装置控制模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 能馈装置退出工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 退出 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 能馈装置投入工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 总故障信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 总报警信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 断路器501合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 断路器501分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 断路器502合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 断路器502分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 35kV断路器321异常分断 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 门联锁报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 充电超时 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 电流反向保护 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 联跳35kV断路器321失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 参数设置错误 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 35kV母线过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 35kV母线欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 35kV母线失电 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 35kV母线频率异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 直流母线网压I级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压II级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 直流过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 1180V侧一支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 1180V侧二支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | PLC与DCU通讯异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 系统投退遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 系统投退遥控指令 | 并网开关柜 |  | DI_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 系统投退遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 系统复位遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 系统复位遥控指令 | 并网开关柜 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
BWKG | 系统复位遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 复位 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 电抗器超温报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
NKKG | 电抗器超温跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
GLBY | 隔离变压器A相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器B相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器C相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI | [7 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器铁芯温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI | [7 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器风机运行状态 | 隔离变压器 |  | DI |  | 停止 | 0 | 运行 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器绕组超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器绕组超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器温控装置故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 中间直流电压Ud | 能馈控制柜 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 牵引网压Unet | 能馈控制柜 | V | AI | [7 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 回馈电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI | [7 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 牵引电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI | [7 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器KM3状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 风机接触器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 风机断路器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 运营 | 0 | 调试 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置控制模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置退出工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 退出 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置投入工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 总故障信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 总报警信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 复位 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 充电断路器QA10跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 门联锁报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 漏电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | AC380V电源掉电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 充电超时 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 参数设置错误 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线失电 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线频率异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压I级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压II级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 四重支路间电流不平衡 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | PLC与DCU通讯异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 框架电压保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 框架电压保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 框架电流保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 框架电流保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 1500V断路器215分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 1500V断路器215合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 35kV断路器326分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 35kV断路器326合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 充电断路器QA10状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 锁相失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 系统投退遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 系统投退遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DI_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 系统投退遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO_RESP |  | DEACTIVE |  | DEEXIT |  | SELACTIVE |  | ZSJC | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
MLKZ | 系统复位遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 系统复位遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLKZ | 系统复位遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI | [7 empty] | DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI | [7 empty] | DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI | [7 empty] | OK
MLNB | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 二支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [7 empty] | OK
MLNB | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 充电 | 0 | 放电 | 2 |  |  | OK
MLNB | 一重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ia3 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ib3 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ic3 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
MLNB | 三重直流电流Id3 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ia4 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ib4 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ic4 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | 四重直流电流Id4 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
MLNB | 三重模块温度T3 | 逆变柜 | ℃ | AI | [7 empty] | DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
MLNB | 四重模块温度T4 | 逆变柜 | ℃ | AI | [7 empty] | DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | DCU与逆变模块3通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
MLNB | DCU与逆变模块4通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
MLNB | 三支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 调度 | 0 |  |  | OK
MLNB | 四支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 | 0 | 所内 | 2 |  |  | OK
MLNB | 三支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 四支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 三支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 四支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 三支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 四支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 三支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 四支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
MLNB | 二重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | DC1500V断路器215合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(10)不是类表(12)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | DC1500V断路器215分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 辅助电源掉电故障 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 急停 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 隔离开关分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 隔离开关合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 运营 | 0 | 调试 | 3 |  |  | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜控制方式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜退出运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 退出 | 3 |  |  | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜待机状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 待机 | 3 |  |  | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜整流运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 整流 | 3 |  |  | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜逆变运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 逆变 | 3 |  |  | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 逆变柜故障状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 | 0 | 故障 | 3 |  |  | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | DC1500V断路器215状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHKZ | 隔离开关状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | A相电压 | 逆变柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | B相电压 | 逆变柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | C相电压 | 逆变柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | A相电流 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | B相电流 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | C相电流 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 直流电压 | 逆变柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 直流电流 | 逆变柜 | A | AI | [7 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 35kV交流电网过压 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 35kV交流电网欠压 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 35kV交流电网频率异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜冷却风机故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 35kV断路器325状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜预充故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 35kV断路器325合闸失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 35kV断路器325失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 直流电网过压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
YHNB | 直流电网过压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
YHNB | 直流电网欠压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
YHNB | 直流电网欠压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 直流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 直流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 交流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 交流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜1#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜门联锁信号 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜2#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜1#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜2#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜3#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜4#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜5#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜6#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜1#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜2#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜3#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜4#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜5#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHNB | 逆变柜6#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHGB | 能馈变压器超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHGB | 能馈变压器超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHGB | 能馈变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHGB | 能馈变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
YHGB | 能馈变压器故障报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 阀侧电压归算值 | 能吸隔离柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 直流网压 | 能吸隔离柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 电容电压 | 能吸隔离柜 | V | AI | [7 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 斩波待机或运行时，KM1断开 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 1500V断路器218状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 隔离开关QS状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(62)不是类表(33)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | KM1状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
CDGL | KM2状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
CDGL | 隔离开关QS卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
CDGL | 隔离开关QS卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 分位无意义 | 0 | 分位 | 1 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 1500V断路器218卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | KM1卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | KM1卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | KM2卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | KM2卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 控制电源故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 网压传感器测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 退出 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 网压传感器测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 联动 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 电容传感器1测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 | 0 | 不联动 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 电容传感器1测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 电容传感器2测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(12)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDGL | 电容传感器2测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
CDGL | 2个电容传感器均故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
CDGL | 电容充电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
CDGL | 电容放电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(6)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDZB | 总电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(6)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDZB | 起斩阀值 | 能吸斩波柜 | V | AI | [7 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  |  |  | 停机 |  | 运行 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(6)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDZB | QF跳闸标记序号 | 能吸斩波柜 |  | AI | [7 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(6)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDZB | 实时斩波占空比 | 能吸斩波柜 |  | AI | [7 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(6)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDZB | 支路1电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  |  |  | 停机 |  | 运行 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(6)不是类表(5)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
CDZB | 支路2电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 支路3电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 支路4电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 支路5电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 支路6电流 | 能吸斩波柜 | A | AI | [7 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 隔离开关QS遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 隔离开关QS遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DI_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 隔离开关QS遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO_RESP |  | DEOPEN |  | DECLOSE |  | SELOPEN |  | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI | [7 empty] | OK
CDZB | 系统复位遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 系统复位遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DI_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 系统复位遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO_RESP |  | DESW |  | SELSW |  |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 报警指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 故障指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | QF允投指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 不允投 | 0 | 允投 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 远方/就地工作模式 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 远方 | 0 | 就地 | 3 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | QS1状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | QS2状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | QS3状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | QS4状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | QS5状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | QS6状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 调试模式下上高压 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 电容过压故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 电容过压故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 直流网压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 直流网压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | PT侧电压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | PT侧电压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 报警支路数过多 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 斩波运行故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 斩波运行故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 支路1过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 支路2过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 支路3过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 支路4过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 支路5过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 支路6过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 总电流过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 支路1快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 支路2快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 支路3快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 支路4快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 支路5快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 支路6快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT1回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT2回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT3回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT4回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT5回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT6回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT模块1过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT模块2过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT模块3过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT1短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT2短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT3短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT4短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | IGBT5短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | IGBT6短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 框架电压保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 框架电压保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDZB | 框架电流保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDZB | 框架电流保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过200 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过220 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过235 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [7 empty] | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 |  | Error |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(144)不是类表(14)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI | [7 empty] | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[12 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[12 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 是