## Revision Register(变更记录)
Revision (版本) | Description of the modification(变更说明) | Company（公司） | By(修改者) | Date (日期)
1.0 | 根据厂家资料制定初版（确认模拟量比例系数均由凯发处理，ISCS不再处理，接收值即为实际值）。 | SUPCON | chen | 2018-10-19
1.1 | 计算和填写EV地址，增加内部点_INT地址 | THALES | System | 2018-10-22
1.2 | Update DB Information(Auto Gen) | Thales | Chao | 2018/11/02

## IO List
row_no. | Version_Control |  |  | Equipment_Geographical_information |  | Equipment_Information |  |  |  |  | Attribute_Information(Internal_Variable,IV) |  |  |  | Digital_Type_Meanings-Alarm/Event[DI]/Control[DO] | [33 empty] | Register Address 寄存器地址 |  |  | Analogue_Type_Alarm/Event_Meanings[AI] | [8 empty] | Alarm_Behaviors |  |  |  |  | General_Control_Requirements |  |  |  | Control_Requirements[DO] | [31 empty] | Control_Requirements_[AO] |  |  |  | Control_Requirements_[SO] |  |  | SCADA_Functional_Requirement | [6 empty] | Drawing |  |  | SCADAsoft_Database | [9 empty] | SCADAsoft_DAC | [13 empty] | FEP_Addressing
# | IO_Version | A/M/D/I | ChkResult_Class-List | Station_Code 车站名称 | Equipment_Location | System 系统 | (Sub)System 子系统 | Eqpt_Code 设备类码 | Eqpt_Description 设备描述 | Eqpt_Identifier 设备标签 | Attribute_Description 属性描述 | unit 单位 | DC_Data_Type IO 类型 | HMI_Order | v0_label(0) 值0标签 | v0_Severity 值0严重度 | v0_State 值0状态 | v0_Format 值0格式 | v1_label(1) 值1标签 | v1_Severity 值1严重度 | v1_State 值1状态 | v1_Format 值1格式 | v2_label(10) 值2标签 | v2_Severity 值2严重度 | v2_State 值2状态 | v2_Format 值2格式 | v3_label(11) 值3标签 | v3_Severity 值3严重度 | v3_State 值3状态 | v3_Format 值3格式 | v4_label(100) 值4标签 | v4_Severity 值4严重度 | v4_State 值4状态 | v4_Format 值4格式 | v5_label(101) 值5标签 | v5_Severity 值5严重度 | v5_State 值5状态 | v5_Format 值5格式 | v6_label(110) 值6标签 | v6_Severity 值6严重度 | v6_State 值6状态 | v6_Format 值6格式 | v7_label(111) 值7标签 | v7_Severity 值7严重度 | v7_State 值7状态 | v7_Format 值7格式 | Other_bits_meanings | Transition_Interval_(sec) 过度超时间隔 | Reg+AR:AXister Address 寄存器地址 | Register Address 寄存器地址 | Register Bit/ Bit number 寄存器比特/比特号 | Value_Out_of_Range_LOW(i) 报警下限 | Value_LOWER_Limit(ii) 报警下下限 | Value_UPPER_Limit(iii) 报警上上限 | Value_Out_of_Range_HIGH(iv) 报警上限 | Min_value_acquired 度量前模拟有效范围最低值 | Max_value_acquired 度量前模拟有效范围最高值 | 模拟度量 Scaling factor | Transformation_Function 模拟位移量 | 抖动量 Jittorfactor | Alarm_CE_Behaviour | valueAutomanton | ackAutomaton | hidden | theme | Initial_Condition(s)_before_Ctl 允许控制条件 | Return_Condition(s)_after_Ctl 反馈条件 | initCond_TO 允许控制超时时间 | ReturnCond_TO 反馈控制超时时间 | v0_dov_name | v0_CtlVal | v0_InitCond | v0_ReturnCond | v1_dov_name | v1_CtlVal | v1_InitCond | v1_ReturnCond | v2_dov_name | v2_CtlVal | v2_InitCond | v2_ReturnCond | v3_dov_name | v3_CtlVal | v3_InitCond | v3_ReturnCond | v4_dov_name | v4_CtlVal | v4_InitCond | v4_ReturnCond | v5_dov_name | v5_CtlVal | v5_InitCond | v5_ReturnCond | v6_dov_name | v6_CtlVal | v6_InitCond | v6_ReturnCond | v7_dov_name | v7_CtlVal | v7_InitCond | v7_ReturnCond | Init_Condition_CE AO允许控制条件 | Return_Condition_CE AO反馈条件 | Lower_limit 下限 | Upper_limit 上限 | Init_Condition_CE SO允许控制条件 | Return_Condition_CE | byte_reference | Archive_name | Handover_Right 控制权限 | Double_Ctl_CMD 双步命令 | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | Graphic Type (Active Symbol/Active Text/Sub-image/Active backdrop) | Schematic_Path_1 Symbol Path | Schematic_Path_2 Image Path | CFG_Equipment_Class | CFG_Element_Name | CFG_Data_Type | IV_Point_Name | CFG_EQPT_ID | CFG_EQPT_ALIAS | Combined_point_identifier_(w) | Individual_identifier_of_(w) | Combine_Type | DB_Comment | EV_Concentrator | EV_Group | EV_Type | EV_Name | DAC_Scaling_Factor | DAC_Offset_Factor | Transformation_Function | Jittor_Factor | SCADA_Address | varInvalid1 | varInvalid2 | varInvalid3 | CFG_EV_ID | DAC_Comment | swc_id | table_id | start_byte | start_bit | FEP_addr_size
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16385 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00000/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16386 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00004/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 4 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16387 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00008/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 8 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16388 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00012/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 12 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16389 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00016/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 16 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16390 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00020/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 20 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16391 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00024/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 24 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16392 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00028/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 28 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16393 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00032/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 32 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16394 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00036/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 36 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 1 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00000/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 2 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00001/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 3 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00002/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 4 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00003/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 5 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00004/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 4 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 6 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00005/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 7 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00006/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 6 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 8 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00007/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 7 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 12 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00011/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 11 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 13 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00012/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 12 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 14 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00013/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 13 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 15 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00014/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 14 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 16 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00015/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 15 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 17 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00016/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 16 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 18 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00017/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 17 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 19 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00018/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 18 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 20 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00019/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 19 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 21 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00020/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 20 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 25 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00024/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 24 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 26 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00025/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 25 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 27 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00026/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 26 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 28 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00027/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 27 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 29 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00028/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 28 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 30 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00029/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 29 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 31 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00030/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 30 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 32 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00031/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 31 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 33 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00032/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 32 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 35 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00034/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 34 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00000/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 0 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00001/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 1 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 1 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00003/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 3 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 2 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00005/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 5 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 0 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00001/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 1 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 1 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00003/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 3 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 2 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0001 | <alias>YZCPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00005/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 5 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 9 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00008/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 10 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00009/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 9 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 11 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00010/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 10 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00002/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 3 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00007/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 7 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 4 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00009/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 9 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 5 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00011/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 11 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 3 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00007/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 7 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 4 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00009/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 9 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 5 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0001 | <alias>YZCPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00011/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 11 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0001 | <alias>YZCPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0001 | <alias>YZCPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00004/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0001 | <alias>YZCPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0002 | <alias>YZCPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0002 | <alias>YZCPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00008/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0002-INRESET |  | 160 | 151 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0002 | <alias>YZCPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16426 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00164/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 164 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16427 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00168/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 168 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16428 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00172/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 172 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16429 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00176/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 176 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16430 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00180/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 180 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16431 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00184/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 184 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16432 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00188/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 188 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16433 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00192/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 192 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16434 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00196/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 196 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16435 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAJXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00200/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAJXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 200 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 238 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00237/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 237 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 239 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00238/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 238 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 240 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00239/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 239 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 241 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00240/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 240 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 242 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00241/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 241 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 243 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00242/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 242 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 244 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00243/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 243 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 245 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00244/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 244 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 249 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00248/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 248 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 250 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00249/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 249 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 251 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00250/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 250 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 252 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00251/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 251 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 253 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00252/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 252 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 254 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00253/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 253 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 255 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00254/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 254 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 256 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00255/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 255 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 257 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00256/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 256 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 258 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00257/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 257 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 262 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00261/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 261 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 263 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00262/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 262 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 264 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00263/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 263 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 265 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00264/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 264 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 266 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00265/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 265 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 267 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00266/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 266 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 268 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00267/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 267 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 269 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00268/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 268 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 270 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00269/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 269 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 272 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00271/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 271 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00074/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24614 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00074/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 74 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 6 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00013/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 13 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 7 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00015/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 15 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 8 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAJXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00017/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAJXG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 17 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 6 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00013/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 13 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 7 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00015/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 15 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 8 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AJXG0002 | <alias>YZCPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAJXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00017/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAJXG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 17 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 246 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00245/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 245 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 247 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00246/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 246 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 248 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00247/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 247 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00076/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24615 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00076/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 76 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 9 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00019/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 19 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 10 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00021/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 21 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 11 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00023/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 9 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00019/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 19 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 10 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00021/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 21 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 11 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0002 | <alias>YZCPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00023/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0003 | <alias>YZCPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0003 | <alias>YZCPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00078/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0003-INRESET |  | 160 | 151 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24616 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0003 | <alias>YZCPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00078/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0003-INRESET |  | 160 | 51 | 78 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0004 | <alias>YZCPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0004 | <alias>YZCPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00082/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0004-INRESET |  | 160 | 151 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24618 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0004 | <alias>YZCPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00082/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0004-INRESET |  | 160 | 51 | 82 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16395 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00040/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 40 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16396 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00044/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 44 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16397 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00048/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 48 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16398 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00052/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 52 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16399 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00056/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 56 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16400 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00060/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 60 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16401 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00064/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 64 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16402 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00068/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 68 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16403 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00072/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 72 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16404 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00076/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 76 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 36 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00035/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 35 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 37 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00036/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 36 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 38 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00037/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 37 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 39 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00038/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 38 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 40 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00039/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 39 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 41 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00040/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 40 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 42 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00041/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 41 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 43 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00042/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 42 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 47 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00046/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 46 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 48 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00047/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 47 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 49 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00048/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 48 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 50 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00049/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 49 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 51 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00050/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 50 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 52 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00051/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 51 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 53 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00052/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 52 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 54 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00053/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 53 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 55 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00054/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 54 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 56 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00055/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 55 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 60 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00059/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 59 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 61 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00060/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 60 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 62 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00061/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 61 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 63 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00062/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 62 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 64 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00063/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 63 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 65 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00064/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 64 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 66 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00065/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 65 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 67 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00066/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 66 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 68 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00067/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 67 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 70 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00069/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 69 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00010/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 12 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00025/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 25 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 13 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00027/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 27 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 14 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00029/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 29 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 12 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00025/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 25 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 13 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00027/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 27 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 14 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0001 | <alias>YZCPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00029/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 29 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 44 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00043/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 43 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 45 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00044/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 44 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 46 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00045/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 45 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00012/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-SELCB |  | 160 | 151 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 15 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00031/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0003-MAINT |  | 208 | 100 | 31 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 16 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00033/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  | 208 | 100 | 33 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 17 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00035/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0003-EARTH |  | 208 | 100 | 35 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 15 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00031/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-MAINT |  | 208 | 10 | 31 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 16 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00033/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  | 208 | 10 | 33 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 17 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0003 | <alias>YZCPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00035/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0003-EARTH |  | 208 | 10 | 35 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0005 | <alias>YZCPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0005-RESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0005-RESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0005 | <alias>YZCPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0005-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00014/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0005-INRESET |  | 160 | 151 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0005 | <alias>YZCPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0005-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0005-INRESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0006 | <alias>YZCPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0006-RESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0006-RESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0006 | <alias>YZCPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0006-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00018/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0006-INRESET |  | 160 | 151 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0006 | <alias>YZCPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0006-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0006-INRESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16416 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00124/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 124 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16417 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00128/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 128 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16418 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00132/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 132 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16419 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00136/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 136 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | AB线电压Uab | kV | AI | 5 | [35 empty] | 16420 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00140/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 140 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | BC线电压Ubc | kV | AI | 6 | [35 empty] | 16421 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00144/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 144 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | CA线电压Uca | kV | AI | 7 | [35 empty] | 16422 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00148/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 148 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 有功功率 | MW | AI | 8 | [35 empty] | 16423 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00152/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 152 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 无功功率 | MVA | AI | 9 | [35 empty] | 16424 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00156/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 156 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 功率因数 |  | AI | 10 | [35 empty] | 16425 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAACXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00160/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAACXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 160 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 11 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 203 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00202/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 202 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 12 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 204 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00203/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 203 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 205 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00204/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 204 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 206 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00205/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 205 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 207 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00206/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 206 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 208 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00207/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 207 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 209 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00208/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 208 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 18 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 210 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00209/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 209 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 214 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00213/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 213 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 215 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00214/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 214 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE | 21 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 216 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00215/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 215 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE | 22 | 无压 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 217 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00216/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 216 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 218 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00217/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 217 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 24 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 219 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00218/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 218 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 25 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 220 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00219/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 219 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE | 26 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 221 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00220/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 220 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 27 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 222 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00221/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 221 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE | 28 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 223 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00222/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 222 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 29 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 227 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00226/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 226 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 228 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00227/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 227 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE | 31 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 229 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00228/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 228 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE | 32 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 230 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00229/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 229 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 33 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 231 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00230/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 230 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 34 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 232 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00231/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 231 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 35 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 233 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00232/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 232 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 36 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 234 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00233/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 233 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE | 37 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 235 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00234/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 234 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE | 38 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 237 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00236/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 236 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00064/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 39 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24609 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00064/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 64 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 18 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00037/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 37 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 19 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00039/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 39 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 20 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAACXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00041/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAACXG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 41 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 18 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00037/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 37 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 19 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00039/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 39 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 20 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:ACXG0002 | <alias>YZCPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAACXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00041/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAACXG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 41 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 211 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00210/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 210 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 212 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00211/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 211 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 213 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00212/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 212 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00066/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-SELCB |  | 160 | 151 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24610 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 21 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00043/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0004-MAINT |  | 208 | 100 | 43 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 22 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00045/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  | 208 | 100 | 45 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 23 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00047/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0004-EARTH |  | 208 | 100 | 47 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 21 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00043/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-MAINT |  | 208 | 10 | 43 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 22 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00045/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  | 208 | 10 | 45 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 23 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0004 | <alias>YZCPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00047/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0004-EARTH |  | 208 | 10 | 47 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0007 | <alias>YZCPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0007-RESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0007-RESET |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0007 | <alias>YZCPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0007-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00068/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0007-INRESET |  | 160 | 151 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0007 | <alias>YZCPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0007-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0007-INRESET |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0008 | <alias>YZCPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0008-RESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0008-RESET |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0008 | <alias>YZCPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0008-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00072/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0008-INRESET |  | 160 | 151 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24613 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0008 | <alias>YZCPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0008-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0008-INRESET |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16405 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00080/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 80 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 71 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00070/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 70 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 72 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00071/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 71 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 73 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00072/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 72 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 74 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00073/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 73 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 75 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00074/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 74 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 76 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00075/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 75 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 77 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00076/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 76 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 78 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00077/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 77 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 80 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00079/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 79 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 81 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00080/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 80 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 85 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00084/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 84 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 86 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00085/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 85 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 88 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00087/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 87 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 89 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00088/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 88 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 16 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 90 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00089/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 89 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 91 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00090/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 90 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 18 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 93 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00092/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 92 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00020/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-SELCB |  | 160 | 151 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0001-SELCB |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 24 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00049/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0001-MAINT |  | 208 | 100 | 49 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 25 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00051/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 51 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 26 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00053/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0001-EARTH |  | 208 | 100 | 53 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 24 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00049/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-MAINT |  | 208 | 10 | 49 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 25 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00051/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 51 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 26 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0001 | <alias>YZCPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00053/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0001-EARTH |  | 208 | 10 | 53 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 82 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00081/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 81 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 83 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00082/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 82 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 84 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00083/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 83 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00022/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-SELCB |  | 160 | 151 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0005-SELCB |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 27 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0005-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00055/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0005-MAINT |  | 208 | 100 | 55 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 28 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00057/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  | 208 | 100 | 57 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 29 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0005-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00059/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0005-EARTH |  | 208 | 100 | 59 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 27 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00055/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-MAINT |  | 208 | 10 | 55 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 28 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00057/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  | 208 | 10 | 57 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 29 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0005 | <alias>YZCPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0005-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00059/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0005-EARTH |  | 208 | 10 | 59 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0009 | <alias>YZCPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0009 | <alias>YZCPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0009-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00024/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0009-INRESET |  | 160 | 151 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0009 | <alias>YZCPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0009-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0009-INRESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16436 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00204/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-UAB |  | 160 | 20 | 204 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16437 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00208/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-UBC |  | 160 | 20 | 208 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16438 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00212/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-UCA |  | 160 | 20 | 212 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16439 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00216/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-CURA |  | 160 | 20 | 216 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16440 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00220/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-CURB |  | 160 | 20 | 220 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16441 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00224/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-CURC |  | 160 | 20 | 224 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16442 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00228/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 228 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16443 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00232/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 232 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16444 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00236/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 236 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16445 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00240/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-POEREPOW |  | 160 | 20 | 240 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16446 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00244/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-REEACPOW |  | 160 | 20 | 244 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16447 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0001-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00248/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0001-REEREPOW |  | 160 | 20 | 248 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 311BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 273 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0001 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZNBJ0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00272/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZNBJ0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 272 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16413 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00112/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 112 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 132 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00131/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 131 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 133 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00132/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 132 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 134 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00133/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 133 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 135 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00134/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 134 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 136 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00135/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 135 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 137 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00136/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 136 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 138 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00137/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 137 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 139 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00138/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 138 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 141 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00140/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 140 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 142 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00141/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 141 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 146 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00145/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 145 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 147 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00146/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 146 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 149 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00148/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 148 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 150 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00149/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 149 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 16 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 151 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00150/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 150 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 152 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00151/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 151 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 18 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 154 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00153/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 153 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00040/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-SELCB |  | 160 | 151 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 19 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0002-SELCB |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 30 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00061/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0002-MAINT |  | 208 | 100 | 61 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 31 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00063/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 63 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 32 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAPDB0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00065/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAPDB0002-EARTH |  | 208 | 100 | 65 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 30 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00061/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-MAINT |  | 208 | 10 | 61 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 31 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00063/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 63 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 32 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:APDB0002 | <alias>YZCPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAPDB0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00065/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAPDB0002-EARTH |  | 208 | 10 | 65 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 143 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00142/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 142 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 144 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00143/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 143 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 145 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00144/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 144 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00042/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-SELCB |  | 160 | 151 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0006-SELCB |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 33 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0006-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00067/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0006-MAINT |  | 208 | 100 | 67 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 34 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00069/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  | 208 | 100 | 69 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 35 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0006-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00071/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0006-EARTH |  | 208 | 100 | 71 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 33 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00067/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-MAINT |  | 208 | 10 | 67 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 34 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00069/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  | 208 | 10 | 69 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 35 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0006 | <alias>YZCPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0006-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00071/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0006-EARTH |  | 208 | 10 | 71 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0010 | <alias>YZCPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0010-RESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0010-RESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0010 | <alias>YZCPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0010-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00044/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0010-INRESET |  | 160 | 151 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0010 | <alias>YZCPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0010-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0010-INRESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16448 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00252/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-UAB |  | 160 | 20 | 252 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16449 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00256/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-UBC |  | 160 | 20 | 256 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16450 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00260/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-UCA |  | 160 | 20 | 260 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16451 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00264/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-CURA |  | 160 | 20 | 264 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16452 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00268/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-CURB |  | 160 | 20 | 268 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16453 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00272/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-CURC |  | 160 | 20 | 272 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16454 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00276/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 276 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16455 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00280/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 280 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16456 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00284/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 284 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16457 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00288/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-POEREPOW |  | 160 | 20 | 288 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16458 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00292/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-REEACPOW |  | 160 | 20 | 292 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16459 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0002-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00296/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0002-REEREPOW |  | 160 | 20 | 296 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 312BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 274 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0002 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZNBJ0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00273/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZNBJ0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 273 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 正向有功电度 | MWh | AI | 1 | [35 empty] | 16414 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAZLB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00116/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAZLB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 116 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 155 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00154/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 154 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 156 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00155/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 155 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 157 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00156/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 156 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 158 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00157/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 157 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 159 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00158/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 158 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 160 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00159/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 159 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 161 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00160/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 160 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 162 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00161/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 161 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 164 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVOFRETR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-OVOFRETR |  |  |  |  | 160/002/00163/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-OVOFRETR |  | 160 | 2 | 163 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 165 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RERFATRI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-RERFATRI |  |  |  |  | 160/002/00164/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-RERFATRI |  | 160 | 2 | 164 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 166 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRELEPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-FRELEPRTR |  |  |  |  | 160/002/00165/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-FRELEPRTR |  | 160 | 2 | 165 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 167 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DCCLICOHO | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-DCCLICOHO |  |  |  |  | 160/002/00166/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-DCCLICOHO |  | 160 | 2 | 166 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 14 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 168 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00167/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 167 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 172 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COTSIREUN | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-COTSIREUN |  |  |  |  | 160/002/00171/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-COTSIREUN |  | 160 | 2 | 171 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 173 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00172/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 172 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 174 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00173/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 173 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 18 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 175 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00174/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 174 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 19 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 176 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00175/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 175 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE | 20 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 177 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-JOTOSREU | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-JOTOSREU |  |  |  |  | 160/002/00176/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-JOTOSREU |  | 160 | 2 | 176 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 21 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 178 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00177/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 177 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00048/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-SELCB |  | 160 | 151 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 22 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0001-SELCB |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 36 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00073/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0001-MAINT |  | 208 | 100 | 73 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 37 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00075/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 75 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 38 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00077/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0001-EARTH |  | 208 | 100 | 77 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 36 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00073/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-MAINT |  | 208 | 10 | 73 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 37 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00075/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 75 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 322 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 38 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0001 | <alias>YZCPSCADAAZLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00077/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0001-EARTH |  | 208 | 10 | 77 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 169 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00168/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 168 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 170 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00169/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 169 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 171 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00170/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 170 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0007-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0007-CBCMD |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00050/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-SELCB |  | 160 | 151 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0007-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0007-SELCB |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 39 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0007-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00079/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0007-MAINT |  | 208 | 100 | 79 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 40 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00081/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  | 208 | 100 | 81 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 41 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0007-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00083/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0007-EARTH |  | 208 | 100 | 83 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 39 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00079/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-MAINT |  | 208 | 10 | 79 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 40 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00081/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  | 208 | 10 | 81 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3221 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 41 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0007 | <alias>YZCPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0007-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00083/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0007-EARTH |  | 208 | 10 | 83 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0011 | <alias>YZCPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0011-RESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0011-RESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0011 | <alias>YZCPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0011-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00052/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0011-INRESET |  | 160 | 151 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 322FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0011 | <alias>YZCPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0011-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0011-INRESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16460 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-UAB |  |  |  |  | 160/020/00300/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-UAB |  | 160 | 20 | 300 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16461 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-UBC |  |  |  |  | 160/020/00304/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-UBC |  | 160 | 20 | 304 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16462 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-UCA |  |  |  |  | 160/020/00308/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-UCA |  | 160 | 20 | 308 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16463 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-CURA |  |  |  |  | 160/020/00312/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-CURA |  | 160 | 20 | 312 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16464 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-CURB |  |  |  |  | 160/020/00316/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-CURB |  | 160 | 20 | 316 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16465 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-CURC |  |  |  |  | 160/020/00320/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-CURC |  | 160 | 20 | 320 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16466 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00324/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-ACTPOW |  | 160 | 20 | 324 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16467 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00328/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-REAPOW |  | 160 | 20 | 328 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16468 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00332/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-POEACPOW |  | 160 | 20 | 332 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16469 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00336/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-POEREPOW |  | 160 | 20 | 336 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16470 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00340/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-REEACPOW |  | 160 | 20 | 340 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16471 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0003-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00344/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0003-REEREPOW |  | 160 | 20 | 344 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 322BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 275 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0003 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZNBJ0003-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00274/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZNBJ0003-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 274 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 正向有功电度 | MWh | AI | [36 empty] | 16415 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAZLB0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00120/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAZLB0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 120 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 179 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00178/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 178 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 180 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00179/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 179 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 181 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00180/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 180 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 182 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00181/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 181 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 183 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00182/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 182 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 184 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00183/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 183 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 185 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00184/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 184 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 186 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00185/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 185 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 188 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVOFRETR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-OVOFRETR |  |  |  |  | 160/002/00187/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-OVOFRETR |  | 160 | 2 | 187 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE | 39 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 189 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RERFATRI | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-RERFATRI |  |  |  |  | 160/002/00188/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-RERFATRI |  | 160 | 2 | 188 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE | 40 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 190 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRELEPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-FRELEPRTR |  |  |  |  | 160/002/00189/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-FRELEPRTR |  | 160 | 2 | 189 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE | 41 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 191 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DCCLICOHO | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-DCCLICOHO |  |  |  |  | 160/002/00190/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-DCCLICOHO |  | 160 | 2 | 190 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 192 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00191/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 191 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE | 43 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 196 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COTSIREUN | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-COTSIREUN |  |  |  |  | 160/002/00195/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-COTSIREUN |  | 160 | 2 | 195 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 197 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00196/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 196 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 198 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00197/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 197 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 199 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00198/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 198 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 200 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00199/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 199 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE | 48 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 201 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-JOTOSREU | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-JOTOSREU |  |  |  |  | 160/002/00200/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-JOTOSREU |  | 160 | 2 | 200 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 202 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00201/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 201 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00056/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-SELCB |  | 160 | 151 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24605 | [68 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0002-SELCB |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 42 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00085/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0002-MAINT |  | 208 | 100 | 85 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 43 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00087/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 87 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 44 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAZLB0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00089/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAZLB0002-EARTH |  | 208 | 100 | 89 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 42 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00085/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-MAINT |  | 208 | 10 | 85 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 43 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00087/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 87 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 | 324 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 44 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AZLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AZLB0002 | <alias>YZCPSCADAAZLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAZLB0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00089/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAZLB0002-EARTH |  | 208 | 10 | 89 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 193 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00192/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 192 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 194 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00193/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 193 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 195 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00194/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 194 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0008-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0008-CBCMD |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00058/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-SELCB |  | 160 | 151 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0008-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0008-SELCB |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 45 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0008-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00091/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0008-MAINT |  | 208 | 100 | 91 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 46 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00093/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  | 208 | 100 | 93 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 47 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0008-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00095/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0008-EARTH |  | 208 | 100 | 95 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 45 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00091/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-MAINT |  | 208 | 10 | 91 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 46 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00093/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  | 208 | 10 | 93 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3241 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 47 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0008 | <alias>YZCPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0008-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00095/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0008-EARTH |  | 208 | 10 | 95 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0012 | <alias>YZCPSCADABHFG0012 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0012-RESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0012-RESET |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0012 | <alias>YZCPSCADABHFG0012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0012-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00060/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0012-INRESET |  | 160 | 151 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 324FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24607 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0012 | <alias>YZCPSCADABHFG0012 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0012-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0012-INRESET |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | AB线电压Uab | kV | AI | 1 | [35 empty] | 16472 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-UAB |  |  |  |  | 160/020/00348/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-UAB |  | 160 | 20 | 348 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | BC线电压Ubc | kV | AI | 2 | [35 empty] | 16473 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-UBC |  |  |  |  | 160/020/00352/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-UBC |  | 160 | 20 | 352 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | CA线电压Uca | kV | AI | 3 | [35 empty] | 16474 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-UCA |  |  |  |  | 160/020/00356/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-UCA |  | 160 | 20 | 356 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | A相电流Ia | A | AI | 4 | [35 empty] | 16475 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-CURA |  |  |  |  | 160/020/00360/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-CURA |  | 160 | 20 | 360 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | B相电流Ib | A | AI | 5 | [35 empty] | 16476 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-CURB |  |  |  |  | 160/020/00364/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-CURB |  | 160 | 20 | 364 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | C相电流Ic | A | AI | 6 | [35 empty] | 16477 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-CURC |  |  |  |  | 160/020/00368/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-CURC |  | 160 | 20 | 368 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 有功功率 | kW | AI | 7 | [35 empty] | 16478 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00372/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-ACTPOW |  | 160 | 20 | 372 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 无功功率 | kVA | AI | 8 | [35 empty] | 16479 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00376/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-REAPOW |  | 160 | 20 | 376 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 正向有功电度 | kWh | AI | 9 | [35 empty] | 16480 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00380/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-POEACPOW |  | 160 | 20 | 380 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 正向无功电度 | kVarh | AI | 10 | [35 empty] | 16481 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-POEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-POEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00384/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-POEREPOW |  | 160 | 20 | 384 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 反向有功电度 | kWh | AI | 11 | [35 empty] | 16482 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-REEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00388/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-REEACPOW |  | 160 | 20 | 388 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 反向无功电度 | kVarh | AI | 12 | [35 empty] | 16483 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | AI | aciPOW-REEREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZNBJ0004-REEREPOW |  |  |  |  | 160/020/00392/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZNBJ0004-REEREPOW |  | 160 | 20 | 392 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 | 324BJ | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 276 | [68 empty] | PSCADA_ZNBJ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:ZNBJ0004 | <alias>YZCPSCADAZNBJ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZNBJ0004-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00275/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZNBJ0004-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 275 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投远方投入/退出 |  | DI1/SOE | 1 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 1 | [29 empty] | 125 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-REINEX | :R:A:YZC:PSCADA:ABZT0001 | <alias>YZCPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAABZT0001-REINEX |  |  |  |  | 160/002/00124/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAABZT0001-REINEX |  | 160 | 2 | 124 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投就地投入/退出 |  | DI1/SOE | 2 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 111 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ININEX | :R:A:YZC:PSCADA:ABZT0001 | <alias>YZCPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAABZT0001-ININEX |  |  |  |  | 160/002/00110/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAABZT0001-ININEX |  | 160 | 2 | 110 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO2 | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:YZC:PSCADA:ABZT0001 | <alias>YZCPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAABZT0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAABZT0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DI_RESP | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELAUTO | :R:A:YZC:PSCADA:ABZT0001 | <alias>YZCPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAABZT0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/151/00034/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAABZT0001-SELAUTO |  | 160 | 151 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO_RESP | 3 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELAUTO | :R:A:YZC:PSCADA:ABZT0001 | <alias>YZCPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAABZT0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAABZT0001-SELAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | A相电流Ia | kA | AI | 1 | [35 empty] | 16406 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00084/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-CURA |  | 160 | 20 | 84 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | B相电流Ib | kA | AI | 2 | [35 empty] | 16407 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00088/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-CURB |  | 160 | 20 | 88 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | C相电流Ic | kA | AI | 3 | [35 empty] | 16408 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00092/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-CURC |  | 160 | 20 | 92 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序电流Io | kA | AI | 4 | [35 empty] | 16409 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00096/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 96 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 有功功率 | MW | AI | 5 | [35 empty] | 16410 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00100/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 100 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 无功功率 | MVA | AI | 6 | [35 empty] | 16411 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00104/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 104 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 功率因数 |  | AI | 7 | [35 empty] | 16412 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAAMLG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00108/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAAMLG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 108 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 8 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 94 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00093/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 93 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 9 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 95 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00094/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 94 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 过流一段保护跳闸 |  | DI1/SOE | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 96 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-VERCURRE | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  |  |  |  | 160/002/00095/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  | 160 | 2 | 95 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序一段保护跳闸 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 97 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEONSPRT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  |  |  |  | 160/002/00096/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  | 160 | 2 | 96 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 98 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00097/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 97 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投成功 |  | DI1/SOE | 13 | 无意义 | 0 |  |  | 成功 | 2 | [29 empty] | 99 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINSUC | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  |  |  |  | 160/002/00098/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  | 160 | 2 | 98 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投失败 |  | DI1/SOE | 14 | 无意义 | 0 |  |  | 失败 | 2 | [29 empty] | 100 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINFAI | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  |  |  |  | 160/002/00099/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  | 160 | 2 | 99 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 101 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00100/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 100 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE | 16 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 103 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00102/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 102 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 110 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00109/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 109 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线有压 |  | DI1/SOE | 18 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 3 | [29 empty] | 112 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEBUPR | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00111/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  | 160 | 2 | 111 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线失压 |  | DI1/SOE | 19 | 无意义 | 0 |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 113 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IBUPRLO | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00112/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  | 160 | 2 | 112 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线有压 |  | DI1/SOE | 20 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 114 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEBUPR | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00113/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  | 160 | 2 | 113 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线失压 |  | DI1/SOE | 21 | 无意义 | 0 |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 115 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIBUPRLO | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00114/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  | 160 | 2 | 114 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段进线启动自投 |  | DI1/SOE | 22 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 116 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISELIST | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IISELIST |  |  |  |  | 160/002/00115/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IISELIST |  | 160 | 2 | 115 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段出线启动自投 |  | DI1/SOE | 23 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 117 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEOUST | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00116/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  | 160 | 2 | 116 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段进线启动自投 |  | DI1/SOE | 24 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 118 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISELIST | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  |  |  |  | 160/002/00117/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  | 160 | 2 | 117 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段出线启动自投 |  | DI1/SOE | 25 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 119 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEOUST | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00118/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  | 160 | 2 | 118 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 事故总信号 |  | DI1/SOE | 26 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 120 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00119/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 119 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE | 27 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 1 | [29 empty] | 121 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00120/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 120 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 28 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 122 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00121/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 121 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE | 29 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 123 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00122/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 122 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 |  | DI1/SOE | 30 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 124 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FEEDERCI | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  |  |  |  | 160/002/00123/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  | 160 | 2 | 123 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE | 31 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 126 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00125/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 125 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 32 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 131 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00130/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 130 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAMLG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAMLG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00028/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 33 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAMLG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAMLG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 48 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAMLG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00097/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAMLG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 97 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 49 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00099/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 99 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 50 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAAMLG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00101/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAAMLG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 101 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 48 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00097/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 97 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 49 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00099/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 99 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 50 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:AMLG0001 | <alias>YZCPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAAMLG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00101/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAAMLG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 101 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 104 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00103/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 103 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 105 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00104/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 104 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 106 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00105/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 105 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0009-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0009-CBCMD |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00030/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-SELCB |  | 160 | 151 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0009-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0009-SELCB |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 51 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0009-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00103/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0009-MAINT |  | 208 | 100 | 103 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 52 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0009-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00105/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0009-INHIBIT |  | 208 | 100 | 105 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 53 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0009-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00107/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0009-EARTH |  | 208 | 100 | 107 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 51 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00103/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-MAINT |  | 208 | 10 | 103 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 52 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00105/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-INHIBIT |  | 208 | 10 | 105 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 53 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0009 | <alias>YZCPSCADAGLKG0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0009-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00107/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0009-EARTH |  | 208 | 10 | 107 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 1 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 107 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00106/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 106 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 108 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00107/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 107 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 109 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00108/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 108 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0010-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0010-CBCMD |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00032/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-SELCB |  | 160 | 151 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 4 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0010-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0010-SELCB |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 54 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0010-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00109/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0010-MAINT |  | 208 | 100 | 109 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 55 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0010-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00111/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0010-INHIBIT |  | 208 | 100 | 111 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 56 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGLKG0010-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00113/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGLKG0010-EARTH |  | 208 | 100 | 113 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 54 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00109/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-MAINT |  | 208 | 10 | 109 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 55 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00111/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-INHIBIT |  | 208 | 10 | 111 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 56 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:GLKG0010 | <alias>YZCPSCADAGLKG0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGLKG0010-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00113/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGLKG0010-EARTH |  | 208 | 10 | 113 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0013 | <alias>YZCPSCADABHFG0013 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0013-RESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0013-RESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0013 | <alias>YZCPSCADABHFG0013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABHFG0013-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00036/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABHFG0013-INRESET |  | 160 | 151 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:BHFG0013 | <alias>YZCPSCADABHFG0013 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADABHFG0013-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADABHFG0013-INRESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路1电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16539 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-OFDRBR1 | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAPLGA0001-OFDRBR1 |  |  |  |  | 160/020/00616/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAPLGA0001-OFDRBR1 |  | 160 | 20 | 616 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路2电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16540 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-OFDRBR2 | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAPLGA0001-OFDRBR2 |  |  |  |  | 160/020/00620/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAPLGA0001-OFDRBR2 |  | 160 | 20 | 620 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 地排流支路1电压 | V | AI | 3 | [35 empty] | 16541 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-GRBR1VO | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAPLGA0001-GRBR1VO |  |  |  |  | 160/020/00624/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAPLGA0001-GRBR1VO |  | 160 | 20 | 624 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 地排流支路2电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16542 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | AI | aciPOW-GRBR2VO | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAPLGA0001-GRBR2VO |  |  |  |  | 160/020/00628/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAPLGA0001-GRBR2VO |  | 160 | 20 | 628 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 熔断器1故障 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 605 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUE1FAU | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-FUE1FAU |  |  |  |  | 160/002/00604/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-FUE1FAU |  | 160 | 2 | 604 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 熔断器2故障 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 606 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUE2FAU | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-FUE2FAU |  |  |  |  | 160/002/00605/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-FUE2FAU |  | 160 | 2 | 605 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路1投入 |  | DI1 | 7 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 607 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DREBR1IN | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-DREBR1IN |  |  |  |  | 160/002/00606/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-DREBR1IN |  | 160 | 2 | 606 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流支路2投入 |  | DI1 | 8 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 608 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DREBR2IN | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-DREBR2IN |  |  |  |  | 160/002/00607/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-DREBR2IN |  | 160 | 2 | 607 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 远方/就地操作方式 |  | DI1 | 9 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 609 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REINMOFO | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-REINMOFO |  |  |  |  | 160/002/00608/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-REINMOFO |  | 160 | 2 | 608 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 610 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00609/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 609 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DO2 | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAPLGA0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00136/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAPLGA0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DI_RESP | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELAUTO | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/151/00136/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  | 160 | 151 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流1支路投入/退出 |  | DO_RESP | 11 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24645 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELAUTO | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/051/00136/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO |  | 160 | 51 | 136 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO1 | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAPLGA0001-RMAUTO1 |  |  |  |  | 160/051/00138/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAPLGA0001-RMAUTO1 |  | 160 | 51 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELAUTO1 | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  |  |  |  | 160/151/00138/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  | 160 | 151 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 | RCB | 排流2支路投入/退出 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24646 | [68 empty] | PSCADA_PLGA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELAUTO1 | :R:A:YZC:PSCADA:PLGA0001 | <alias>YZCPSCADAPLGA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  |  |  |  | 160/051/00138/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAPLGA0001-SELAUTO1 |  | 160 | 51 | 138 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 1 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 454 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DGLK0001 | <alias>YZCPSCADADGLK0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADGLK0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00453/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADGLK0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 453 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 455 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DGLK0001 | <alias>YZCPSCADADGLK0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADGLK0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00454/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADGLK0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 454 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16497 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKI | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAFJNL0001-LKWORKI |  |  |  |  | 160/020/00448/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAFJNL0001-LKWORKI |  | 160 | 20 | 448 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16498 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKV | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAFJNL0001-LKWORKV |  |  |  |  | 160/020/00452/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAFJNL0001-LKWORKV |  | 160 | 20 | 452 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 负极总回流 | A | AI | 3 | [35 empty] | 16499 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | AI | aciPOW-NEGREF | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAFJNL0001-NEGREF |  |  |  |  | 160/020/00456/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAFJNL0001-NEGREF |  | 160 | 20 | 456 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 458 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CURRENTT | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-CURRENTT |  |  |  |  | 160/002/00457/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-CURRENTT |  | 160 | 2 | 457 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 459 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRPRVTYA | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-FRPRVTYA |  |  |  |  | 160/002/00458/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-FRPRVTYA |  | 160 | 2 | 458 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 1 | [29 empty] | 460 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOOFFLEP | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-VOOFFLEP |  |  |  |  | 160/002/00459/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-VOOFFLEP |  | 160 | 2 | 459 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 461 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00460/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 460 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 462 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UREOFFRA | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-UREOFFRA |  |  |  |  | 160/002/00461/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-UREOFFRA |  | 160 | 2 | 461 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 463 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOFFRAME | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-TOFFRAME |  |  |  |  | 160/002/00462/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-TOFFRAME |  | 160 | 2 | 462 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 后门打开报警 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 464 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00463/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 463 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 装置故障报警 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 0 | [29 empty] | 465 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00464/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 464 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 | ND1 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 468 | [68 empty] | PSCADA_FJNL | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:FJNL0001 | <alias>YZCPSCADAFJNL0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNL0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00467/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNL0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 467 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:FDFG0001 | <alias>YZCPSCADAFDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAFDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00110/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAFDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:FDFG0001 | <alias>YZCPSCADAFDFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00110/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFDFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FDFG | 直流柜侧负极柜复归 | ND1FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_FDFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:FDFG0001 | <alias>YZCPSCADAFDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAFDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00110/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAFDFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 456 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DGLK0002 | <alias>YZCPSCADADGLK0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADGLK0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00455/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADGLK0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 455 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 | 2021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE | 4 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 457 | [68 empty] | PSCADA_DGLK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DGLK0002 | <alias>YZCPSCADADGLK0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADGLK0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00456/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADGLK0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 456 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16500 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKI | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAFJNR0001-LKWORKI |  |  |  |  | 160/020/00460/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAFJNR0001-LKWORKI |  | 160 | 20 | 460 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16501 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | AI | aciPOW-LKWORKV | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAFJNR0001-LKWORKV |  |  |  |  | 160/020/00464/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAFJNR0001-LKWORKV |  | 160 | 20 | 464 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE | 3 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 469 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CURRENTT | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-CURRENTT |  |  |  |  | 160/002/00468/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-CURRENTT |  | 160 | 2 | 468 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 470 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRPRVTYA | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-FRPRVTYA |  |  |  |  | 160/002/00469/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-FRPRVTYA |  | 160 | 2 | 469 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 471 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOOFFLEP | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-VOOFFLEP |  |  |  |  | 160/002/00470/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-VOOFFLEP |  | 160 | 2 | 470 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 472 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UREOFFRA | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-UREOFFRA |  |  |  |  | 160/002/00471/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-UREOFFRA |  | 160 | 2 | 471 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 473 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOFFRAME | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-TOFFRAME |  |  |  |  | 160/002/00472/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-TOFFRAME |  | 160 | 2 | 472 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 装置故障报警 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 0 | [29 empty] | 474 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00473/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 473 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 | ND2 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 9 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 477 | [68 empty] | PSCADA_FJNR | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:FJNR0001 | <alias>YZCPSCADAFJNR0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJNR0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00476/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJNR0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 476 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:FJFG0001 | <alias>YZCPSCADAFJFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAFJFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00112/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAFJFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:FJFG0001 | <alias>YZCPSCADAFJFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAFJFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00112/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAFJFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 | ND2FG | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_FJFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:FJFG0001 | <alias>YZCPSCADAFJFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAFJFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00112/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAFJFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 491 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00490/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 490 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 492 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00491/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 491 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 493 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00492/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 492 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 495 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00494/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 494 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 494 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00493/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 493 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00114/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00114/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00114/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 57 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00115/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 115 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 58 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00117/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 117 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 59 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00119/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 119 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 57 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00115/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 115 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 58 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00117/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 117 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2111 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 59 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0001 | <alias>YZCPSCADADWDG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00119/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 119 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 497 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00496/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 496 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 498 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00497/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 497 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 499 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00498/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 498 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 501 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00500/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 500 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 500 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00499/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 499 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00116/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00116/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00116/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 60 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00121/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 121 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 61 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00123/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 123 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 62 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00125/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 125 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 60 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00121/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 121 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 61 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00123/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 123 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2131 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 62 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0002 | <alias>YZCPSCADADWDG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00125/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 125 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 503 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00502/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 502 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 504 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00503/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 503 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 505 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00504/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 504 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 507 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00506/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 506 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 506 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00505/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 505 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00118/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00118/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-SELCB |  | 160 | 151 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00118/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 63 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00127/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0003-MAINT |  | 208 | 100 | 127 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 64 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00129/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0003-INHIBIT |  | 208 | 100 | 129 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 65 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00131/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0003-EARTH |  | 208 | 100 | 131 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 63 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00127/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-MAINT |  | 208 | 10 | 127 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 64 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00129/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-INHIBIT |  | 208 | 10 | 129 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2113 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 65 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0003 | <alias>YZCPSCADADWDG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00131/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0003-EARTH |  | 208 | 10 | 131 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 509 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00508/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 508 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 510 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00509/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 509 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 511 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00510/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 510 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 513 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00512/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 512 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 512 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00511/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 511 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00120/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00120/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-SELCB |  | 160 | 151 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00120/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 66 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00133/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0004-MAINT |  | 208 | 100 | 133 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 67 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00135/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0004-INHIBIT |  | 208 | 100 | 135 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 68 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00137/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0004-EARTH |  | 208 | 100 | 137 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 66 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00133/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-MAINT |  | 208 | 10 | 133 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 67 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00135/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-INHIBIT |  | 208 | 10 | 135 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2121 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 68 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0004 | <alias>YZCPSCADADWDG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00137/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0004-EARTH |  | 208 | 10 | 137 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 515 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00514/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 514 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 516 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00515/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 515 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 517 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00516/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 516 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 519 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00518/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 518 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 518 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00517/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 517 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00122/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00122/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-SELCB |  | 160 | 151 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00122/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0005-SELCB |  | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 69 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0005-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00139/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0005-MAINT |  | 208 | 100 | 139 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 70 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0005-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00141/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0005-INHIBIT |  | 208 | 100 | 141 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 71 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0005-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00143/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0005-EARTH |  | 208 | 100 | 143 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 69 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00139/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-MAINT |  | 208 | 10 | 139 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 70 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00141/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-INHIBIT |  | 208 | 10 | 141 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2141 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 71 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0005 | <alias>YZCPSCADADWDG0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0005-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00143/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0005-EARTH |  | 208 | 10 | 143 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 电机失电 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 521 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELCMOLOS | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-ELCMOLOS |  |  |  |  | 160/002/00520/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-ELCMOLOS |  | 160 | 2 | 520 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 控制回路故障 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 522 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLLOFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-COLLOFAU |  |  |  |  | 160/002/00521/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-COLLOFAU |  | 160 | 2 | 521 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开操作方式 |  | DI1 | 3 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 523 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SEEOPMOD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-SEEOPMOD |  |  |  |  | 160/002/00522/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-SEEOPMOD |  | 160 | 2 | 522 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分位 |  | DI1 | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 525 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00524/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 524 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开合位 |  | DI1 | 5 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 524 | [68 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00523/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 523 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00124/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DI_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00124/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-SELCB |  | 160 | 151 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 隔开分合闸指令 |  | DO_RESP | 6 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00124/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0006-SELCB |  | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 72 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0006-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00145/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0006-MAINT |  | 208 | 100 | 145 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 73 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0006-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00147/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0006-INHIBIT |  | 208 | 100 | 147 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 74 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADWDG0006-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00149/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADWDG0006-EARTH |  | 208 | 100 | 149 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 72 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00145/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-MAINT |  | 208 | 10 | 145 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 73 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00147/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-INHIBIT |  | 208 | 10 | 147 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DWDG | 1500V电动隔离开关 | 2124 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 74 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DWDG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DWDG0006 | <alias>YZCPSCADADWDG0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADWDG0006-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00149/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADWDG0006-EARTH |  | 208 | 10 | 149 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 478 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00477/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 477 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | DC24V系统正常 |  | DI1 | 2 | 故障 | 0 |  |  | 正常 | 2 | [29 empty] | 479 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DC24NORM | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-DC24NORM |  |  |  |  | 160/002/00478/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-DC24NORM |  | 160 | 2 | 478 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 装置故障 |  | DI1 | 3 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 480 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EQPFLT | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-EQPFLT |  |  |  |  | 160/002/00479/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-EQPFLT |  | 160 | 2 | 479 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 直流柜DC24V接地故障 |  | DI1 | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 481 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CABDC24 | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-CABDC24 |  |  |  |  | 160/002/00480/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-CABDC24 |  | 160 | 2 | 480 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 下行隔离开关远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 482 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REOFDISS | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-REOFDISS |  |  |  |  | 160/002/00481/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-REOFDISS |  | 160 | 2 | 481 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 下行隔离开关就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 3 | [29 empty] | 483 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DOKISSWLO | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-DOKISSWLO |  |  |  |  | 160/002/00482/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-DOKISSWLO |  | 160 | 2 | 482 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 上行隔离开关远方位置 |  | DI1 | 7 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 484 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00483/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 483 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 上行隔离开关就地位置 |  | DI1 | 8 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 3 | [29 empty] | 485 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00484/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 484 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线211联跳投入 |  | DI1 | 9 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 486 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED211 | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-FED211 |  |  |  |  | 160/002/00485/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-FED211 |  | 160 | 2 | 485 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线212联跳投入 |  | DI1 | 10 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 487 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED212 | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-FED212 |  |  |  |  | 160/002/00486/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-FED212 |  | 160 | 2 | 486 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线213联跳投入 |  | DI1 | 11 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 488 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED213 | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-FED213 |  |  |  |  | 160/002/00487/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-FED213 |  | 160 | 2 | 487 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 馈线214联跳投入 |  | DI1 | 12 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 489 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FED214 | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-FED214 |  |  |  |  | 160/002/00488/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-FED214 |  | 160 | 2 | 488 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 | DZG | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 13 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 527 | [68 empty] | PSCADA_CZGK | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:CZGK0001 | <alias>YZCPSCADACZGK0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACZGK0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00526/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACZGK0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 526 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16503 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  |  |  |  | 160/020/00472/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  | 160 | 20 | 472 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16502 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKCUR | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  |  |  |  | 160/020/00468/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  | 160 | 20 | 468 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器分位 |  | DI1 | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 528 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00527/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 527 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器合位 |  | DI1 | 4 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 529 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00528/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 528 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器开合次数超限 |  | DI1/SOE | 5 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 530 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CONOVRUN | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  |  |  |  | 160/002/00529/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  | 160 | 2 | 529 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器回路异常 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 531 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CONCIRANML | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  |  |  |  | 160/002/00530/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  | 160 | 2 | 530 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位闭锁 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 532 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TRALOCKOUT | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  |  |  |  | 160/002/00531/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  | 160 | 2 | 531 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 晶闸管故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 533 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THYFAI | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-THYFAI |  |  |  |  | 160/002/00532/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-THYFAI |  | 160 | 2 | 532 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | I>>>动作 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 534 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-IACT | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-IACT |  |  |  |  | 160/002/00533/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-IACT |  | 160 | 2 | 533 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 535 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REELOCLO | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  |  |  |  | 160/002/00534/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  | 160 | 2 | 534 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 11 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 537 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00536/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 536 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO2 | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REELOCLIN | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  | 160 | 51 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DI_RESP | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELREELOCLIN | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  |  |  |  | 160/151/00128/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  | 160 | 151 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO_RESP | 12 | [8 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24641 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELREELOCLIN | :R:A:YZC:PSCADA:WDWG0001 | <alias>YZCPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00128/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  | 160 | 51 | 128 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:GDFG0001 | <alias>YZCPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:GDFG0001 | <alias>YZCPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAGDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00126/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAGDFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:GDFG0001 | <alias>YZCPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAGDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAGDFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16531 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00584/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 584 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16532 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00588/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 588 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16533 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00592/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 592 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16534 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00596/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 596 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 576 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00575/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  | 160 | 2 | 575 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 577 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00576/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  | 160 | 2 | 576 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 578 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0001-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00577/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0001-COREALM |  | 160 | 2 | 577 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 580 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00579/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  | 160 | 2 | 579 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 581 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00580/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 580 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 582 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>YZCPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00581/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 581 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 11 | [35 empty] | 16535 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00600/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 600 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 12 | [35 empty] | 16536 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00604/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 604 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 13 | [35 empty] | 16537 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00608/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 608 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 14 | [35 empty] | 16538 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00612/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 612 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 584 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00583/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  | 160 | 2 | 583 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 585 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00584/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  | 160 | 2 | 584 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 17 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 586 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0002-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00585/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0002-COREALM |  | 160 | 2 | 585 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 温控装置故障 |  | DI1 | 18 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 588 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00587/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  | 160 | 2 | 587 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 19 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 589 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00588/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 588 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | TT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 20 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 590 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>YZCPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00589/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 589 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16523 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0003-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00552/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0003-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 552 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16524 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0003-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00556/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0003-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 556 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16525 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0003-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00560/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0003-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 560 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16526 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0003-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00564/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0003-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 564 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 560 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0003-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00559/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0003-WDOTALM |  | 160 | 2 | 559 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 561 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0003-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00560/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0003-WDOVTP |  | 160 | 2 | 560 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 562 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0003-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00561/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0003-COREALM |  | 160 | 2 | 561 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 564 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0003-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00563/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0003-TMPMAL |  | 160 | 2 | 563 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 565 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0003-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00564/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0003-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 564 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 566 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0003 | <alias>YZCPSCADABWKQ0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0003-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00565/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0003-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 565 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | 1 | [35 empty] | 16527 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0004-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00568/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0004-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 568 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | 2 | [35 empty] | 16528 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0004-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00572/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0004-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 572 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16529 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0004-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00576/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0004-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 576 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | 4 | [35 empty] | 16530 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADABWKQ0004-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00580/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADABWKQ0004-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 580 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 568 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0004-WDOTALM |  |  |  |  | 160/002/00567/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0004-WDOTALM |  | 160 | 2 | 567 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 569 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0004-WDOVTP |  |  |  |  | 160/002/00568/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0004-WDOVTP |  | 160 | 2 | 568 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 570 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0004-COREALM |  |  |  |  | 160/002/00569/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0004-COREALM |  | 160 | 2 | 569 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 温控装置故障 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 572 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0004-TMPMAL |  |  |  |  | 160/002/00571/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0004-TMPMAL |  | 160 | 2 | 571 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 | 9 | 关门 | 0 |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 573 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0004-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/002/00572/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0004-DSDRSTA |  | 160 | 2 | 572 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 574 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:BWKQ0004 | <alias>YZCPSCADABWKQ0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADABWKQ0004-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00573/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADABWKQ0004-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 573 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 桥臂熔断报警 |  | DI1 | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 591 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BREARFUAL | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-BREARFUAL |  |  |  |  | 160/002/00590/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-BREARFUAL |  | 160 | 2 | 590 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 | 2 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 592 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUOFBRAR | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-FUOFBRAR |  |  |  |  | 160/002/00591/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-FUOFBRAR |  | 160 | 2 | 591 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 超温报警 |  | DI1 | 3 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 593 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEALA | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-OVEALA |  |  |  |  | 160/002/00592/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-OVEALA |  | 160 | 2 | 592 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 超温跳闸 |  | DI1 | 4 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 594 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVETRI | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-OVETRI |  |  |  |  | 160/002/00593/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-OVETRI |  | 160 | 2 | 593 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 开门信号 |  | DI1 | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 595 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENASIG | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-ENASIG |  |  |  |  | 160/002/00594/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-ENASIG |  | 160 | 2 | 594 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 596 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PRFAMFAS | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-PRFAMFAS |  |  |  |  | 160/002/00595/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-PRFAMFAS |  | 160 | 2 | 595 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 7 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 597 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0001 | <alias>YZCPSCADADZLQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0001-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00596/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0001-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 596 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 桥臂熔断报警 |  | DI1 | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 598 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BREARFUAL | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-BREARFUAL |  |  |  |  | 160/002/00597/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-BREARFUAL |  | 160 | 2 | 597 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 599 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUOFBRAR | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-FUOFBRAR |  |  |  |  | 160/002/00598/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-FUOFBRAR |  | 160 | 2 | 598 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 超温报警 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 600 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEALA | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-OVEALA |  |  |  |  | 160/002/00599/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-OVEALA |  | 160 | 2 | 599 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 超温跳闸 |  | DI1 | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 601 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVETRI | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-OVETRI |  |  |  |  | 160/002/00600/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-OVETRI |  | 160 | 2 | 600 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 开门信号 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 602 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENASIG | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-ENASIG |  |  |  |  | 160/002/00601/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-ENASIG |  | 160 | 2 | 601 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 | 13 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 603 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PRFAMFAS | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-PRFAMFAS |  |  |  |  | 160/002/00602/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-PRFAMFAS |  | 160 | 2 | 602 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 | RT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE | 14 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 604 | [68 empty] | PSCADA_DZLQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:DZLQ0002 | <alias>YZCPSCADADZLQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLQ0002-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00603/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLQ0002-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 603 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 201SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 279 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0001 | <alias>YZCPSCADADCSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0001-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00278/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0001-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 278 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 201SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 280 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0001 | <alias>YZCPSCADADCSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0001-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00279/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0001-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 279 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 进线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16484 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURRENT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJXG0001-CURRENT |  |  |  |  | 160/020/00396/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJXG0001-CURRENT |  | 160 | 20 | 396 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 母线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16485 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-BUSVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJXG0001-BUSVOLT |  |  |  |  | 160/020/00400/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJXG0001-BUSVOLT |  | 160 | 20 | 400 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 277 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00276/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 276 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 278 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00277/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 277 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 281 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00280/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 280 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 282 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00281/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 281 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 283 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00282/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-HGCURTP |  | 160 | 2 | 282 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 284 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRMVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-FRMVOLT |  |  |  |  | 160/002/00283/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-FRMVOLT |  | 160 | 2 | 283 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 285 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00284/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-BRKSIG |  | 160 | 2 | 284 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 286 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEDSIGCAB | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-MEDSIGCAB |  |  |  |  | 160/002/00285/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-MEDSIGCAB |  | 160 | 2 | 285 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 287 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00286/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 286 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 288 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00287/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-MEMERON |  | 160 | 2 | 287 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器失灵 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 289 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00288/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-BRKFAL |  | 160 | 2 | 288 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 后门打开报警 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 290 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00289/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 289 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 装置故障报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 291 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00290/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 290 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 295 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00294/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 294 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00084/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00084/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24619 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00084/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 84 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 75 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00151/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 151 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 76 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00153/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 153 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 77 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00155/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 155 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 75 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00151/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 151 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 76 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00153/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 153 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 201 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 77 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0001 | <alias>YZCPSCADADJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00155/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 155 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:DCFG0001 | <alias>YZCPSCADADCFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADCFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00086/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADCFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:DCFG0001 | <alias>YZCPSCADADCFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00086/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 201FG | 逆流保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24620 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:DCFG0001 | <alias>YZCPSCADADCFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADCFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00086/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADCFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 202SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 298 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0002 | <alias>YZCPSCADADCSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0002-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00297/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0002-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 297 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 202SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 299 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0002 | <alias>YZCPSCADADCSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0002-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00298/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0002-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 298 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 进线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16486 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURRENT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJXG0002-CURRENT |  |  |  |  | 160/020/00404/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJXG0002-CURRENT |  | 160 | 20 | 404 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 母线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16487 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-BUSVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJXG0002-BUSVOLT |  |  |  |  | 160/020/00408/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJXG0002-BUSVOLT |  | 160 | 20 | 408 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 296 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00295/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 295 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 297 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00296/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 296 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 300 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00299/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-DISPOS |  | 160 | 2 | 299 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 301 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00300/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-LOCLOC |  | 160 | 2 | 300 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 302 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00301/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-HGCURTP |  | 160 | 2 | 301 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 303 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FRMVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-FRMVOLT |  |  |  |  | 160/002/00302/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-FRMVOLT |  | 160 | 2 | 302 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 304 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00303/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-BRKSIG |  | 160 | 2 | 303 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 305 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEDSIGCAB | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-MEDSIGCAB |  |  |  |  | 160/002/00304/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-MEDSIGCAB |  | 160 | 2 | 304 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 306 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00305/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-MCBSIG |  | 160 | 2 | 305 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 307 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00306/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-MEMERON |  | 160 | 2 | 306 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器失灵 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 308 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00307/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-BRKFAL |  | 160 | 2 | 307 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 后门打开报警 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 309 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00308/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 308 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 装置故障报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 310 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00309/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 309 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 314 | [68 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00313/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 313 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00088/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00088/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00088/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 78 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00157/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 157 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 79 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00159/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 159 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 80 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADJXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00161/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADJXG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 161 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 78 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00157/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 157 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 79 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00159/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 159 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 | 202 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 80 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DJXG0002 | <alias>YZCPSCADADJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00161/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJXG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 161 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:DCFG0002 | <alias>YZCPSCADADCFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADCFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00090/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADCFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:DCFG0002 | <alias>YZCPSCADADCFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00090/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCFG0002-INRESET |  | 160 | 151 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 | 202FG | 逆流保护复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24622 | [68 empty] | PSCADA_DCFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:DCFG0002 | <alias>YZCPSCADADCFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADCFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00090/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADCFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 211SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 317 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0003 | <alias>YZCPSCADADCSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0003-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00316/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0003-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 316 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 211SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 318 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0003 | <alias>YZCPSCADADCSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0003-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00317/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0003-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 317 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16488 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0001-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00412/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0001-FEDCUR |  | 160 | 20 | 412 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16489 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0001-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00416/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0001-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 416 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 315 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00314/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 314 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 316 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00315/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 315 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 319 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00318/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 318 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 320 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00319/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 319 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 321 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00320/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-FEDPRES |  | 160 | 2 | 320 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 322 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00321/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 321 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 323 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00322/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 322 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 324 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00323/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-BRKSIG |  | 160 | 2 | 323 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 325 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00324/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 324 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 326 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00325/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-OVCROCP |  | 160 | 2 | 325 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 327 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00326/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 326 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 328 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00327/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-DIIACT |  | 160 | 2 | 327 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 329 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00328/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-TDELTAI |  | 160 | 2 | 328 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 330 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00329/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 329 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 331 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00330/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 330 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器失灵 |  | DI1 | 18 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 332 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00331/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-BRKFAL |  | 160 | 2 | 331 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 19 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 333 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00332/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-MEMERON |  | 160 | 2 | 332 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 20 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 334 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00333/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-HGCURTP |  | 160 | 2 | 333 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 21 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 335 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00334/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 334 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 22 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 336 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00335/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 335 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 23 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 337 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00336/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-LNATRA |  | 160 | 2 | 336 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 24 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 338 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00337/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 337 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 后门打开报警 |  | DI1 | 25 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 339 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00338/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 338 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 340 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00339/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 339 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 27 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 344 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00343/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 343 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00092/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00092/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24623 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00092/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 92 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 81 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00163/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 163 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 82 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00165/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 165 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 83 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00167/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 167 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 81 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00163/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 163 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 82 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00165/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 165 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 211 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 83 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0001 | <alias>YZCPSCADADKXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00167/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 167 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0001 | <alias>YZCPSCADAXLFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00094/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0001 | <alias>YZCPSCADAXLFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXLFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00094/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXLFG0001-INRESET |  | 160 | 151 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 211FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24624 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0001 | <alias>YZCPSCADAXLFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00094/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 94 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 212SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 377 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0004 | <alias>YZCPSCADADCSC0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0004-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00376/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0004-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 376 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 212SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 378 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0004 | <alias>YZCPSCADADCSC0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0004-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00377/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0004-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 377 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16492 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0002-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00428/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0002-FEDCUR |  | 160 | 20 | 428 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16493 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0002-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00432/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0002-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 432 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 375 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00374/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 374 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 376 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00375/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 375 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 379 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00378/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-DISPOS |  | 160 | 2 | 378 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 380 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00379/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-LOCLOC |  | 160 | 2 | 379 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 381 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00380/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-FEDPRES |  | 160 | 2 | 380 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 382 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00381/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 381 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 383 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00382/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 382 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 384 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00383/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-BRKSIG |  | 160 | 2 | 383 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 385 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00384/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 384 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 386 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00385/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-OVCROCP |  | 160 | 2 | 385 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 387 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00386/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 386 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 388 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00387/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-DIIACT |  | 160 | 2 | 387 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 389 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00388/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-TDELTAI |  | 160 | 2 | 388 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 390 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00389/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 389 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 391 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00390/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 390 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器失灵 |  | DI1 | 52 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 392 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00391/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-BRKFAL |  | 160 | 2 | 391 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 53 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 393 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00392/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-MEMERON |  | 160 | 2 | 392 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 54 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 394 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00393/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-HGCURTP |  | 160 | 2 | 393 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 55 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 395 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00394/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-MCBSIG |  | 160 | 2 | 394 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 56 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 396 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00395/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 395 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 57 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 397 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00396/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-LNATRA |  | 160 | 2 | 396 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 58 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 398 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00397/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 397 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 后门打开报警 |  | DI1 | 59 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 399 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00398/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 398 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 400 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00399/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 399 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 404 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00403/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 403 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00100/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00100/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-SELCB |  | 160 | 151 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24627 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00100/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 84 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00169/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 169 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 85 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00171/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 171 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 86 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00173/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 173 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 84 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00169/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 169 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 85 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00171/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 171 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 212 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 86 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0002 | <alias>YZCPSCADADKXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00173/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 173 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0002 | <alias>YZCPSCADAXLFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00102/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0002 | <alias>YZCPSCADAXLFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXLFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00102/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXLFG0002-INRESET |  | 160 | 151 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 212FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0002 | <alias>YZCPSCADAXLFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00102/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 213SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 347 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0005 | <alias>YZCPSCADADCSC0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0005-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00346/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0005-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 346 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 213SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 348 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0005 | <alias>YZCPSCADADCSC0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0005-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00347/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0005-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 347 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16490 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0003-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00420/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0003-FEDCUR |  | 160 | 20 | 420 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16491 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0003-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00424/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0003-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 424 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 345 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00344/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 344 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 346 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00345/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 345 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 349 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00348/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-DISPOS |  | 160 | 2 | 348 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 350 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00349/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-LOCLOC |  | 160 | 2 | 349 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 351 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00350/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-FEDPRES |  | 160 | 2 | 350 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 352 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00351/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 351 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 353 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00352/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 352 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 354 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00353/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-BRKSIG |  | 160 | 2 | 353 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 355 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00354/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 354 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 356 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00355/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-OVCROCP |  | 160 | 2 | 355 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 357 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00356/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 356 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 358 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00357/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-DIIACT |  | 160 | 2 | 357 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 359 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00358/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-TDELTAI |  | 160 | 2 | 358 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 360 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00359/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 359 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 361 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00360/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 360 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器失灵 |  | DI1 | 86 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 362 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00361/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-BRKFAL |  | 160 | 2 | 361 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 87 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 363 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00362/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-MEMERON |  | 160 | 2 | 362 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 88 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 364 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00363/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-HGCURTP |  | 160 | 2 | 363 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 89 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 365 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00364/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-MCBSIG |  | 160 | 2 | 364 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 90 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 366 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00365/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 365 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 91 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 367 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00366/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-LNATRA |  | 160 | 2 | 366 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 92 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 368 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00367/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 367 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 后门打开报警 |  | DI1 | 93 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 369 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00368/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 368 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 370 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00369/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 369 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 374 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00373/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 373 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00096/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00096/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-SELCB |  | 160 | 151 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 28 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24625 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00096/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 96 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 87 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00175/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0003-MAINT |  | 208 | 100 | 175 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 88 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00177/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0003-INHIBIT |  | 208 | 100 | 177 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 89 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00179/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0003-EARTH |  | 208 | 100 | 179 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 87 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00175/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-MAINT |  | 208 | 10 | 175 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 88 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00177/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-INHIBIT |  | 208 | 10 | 177 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 213 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 89 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0003 | <alias>YZCPSCADADKXG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00179/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0003-EARTH |  | 208 | 10 | 179 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0003 | <alias>YZCPSCADAXLFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00098/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0003 | <alias>YZCPSCADAXLFG0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXLFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00098/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXLFG0003-INRESET |  | 160 | 151 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 213FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24626 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0003 | <alias>YZCPSCADAXLFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00098/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0003-INRESET |  | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 214SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 407 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0006 | <alias>YZCPSCADADCSC0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0006-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00406/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0006-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 406 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 214SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 408 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0006 | <alias>YZCPSCADADCSC0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0006-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00407/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0006-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 407 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16494 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0004-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00436/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0004-FEDCUR |  | 160 | 20 | 436 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16495 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDVOLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADKXG0004-FEDVOLT |  |  |  |  | 160/020/00440/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADKXG0004-FEDVOLT |  | 160 | 20 | 440 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 3 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 405 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00404/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 404 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 4 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 406 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00405/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 405 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 远方位置 |  | DI1 | 5 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 409 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00408/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-DISPOS |  | 160 | 2 | 408 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 就地位置 |  | DI1 | 6 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 410 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00409/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-LOCLOC |  | 160 | 2 | 409 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线有压 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 411 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDPRES | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-FEDPRES |  |  |  |  | 160/002/00410/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-FEDPRES |  | 160 | 2 | 410 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 馈线无压 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 无压 | 2 | [29 empty] | 412 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FEDWOPRE | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-FEDWOPRE |  |  |  |  | 160/002/00411/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-FEDWOPRE |  | 160 | 2 | 411 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 413 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00412/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 412 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 414 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00413/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-BRKSIG |  | 160 | 2 | 413 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 415 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00414/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 414 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 416 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00415/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-OVCROCP |  | 160 | 2 | 415 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 417 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVLDTIPACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-OVLDTIPACT |  |  |  |  | 160/002/00416/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-OVLDTIPACT |  | 160 | 2 | 416 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE | 14 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 418 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIIACT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-DIIACT |  |  |  |  | 160/002/00417/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-DIIACT |  | 160 | 2 | 417 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE | 15 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 419 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TDELTAI | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-TDELTAI |  |  |  |  | 160/002/00418/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-TDELTAI |  | 160 | 2 | 418 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 16 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 420 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEICIRCRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-NEICIRCRK |  |  |  |  | 160/002/00419/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-NEICIRCRK |  | 160 | 2 | 419 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 | 17 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 421 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NEITPBRK | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-NEITPBRK |  |  |  |  | 160/002/00420/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-NEITPBRK |  | 160 | 2 | 420 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器失灵 |  | DI1 | 120 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 422 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00421/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-BRKFAL |  | 160 | 2 | 421 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 机械紧急分闸 |  | DI1 | 121 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 423 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MEMERON | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-MEMERON |  |  |  |  | 160/002/00422/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-MEMERON |  | 160 | 2 | 422 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 122 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 424 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00423/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-HGCURTP |  | 160 | 2 | 423 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 123 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 425 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00424/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-MCBSIG |  | 160 | 2 | 424 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 | 124 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 426 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVLDTIPALM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-OVLDTIPALM |  |  |  |  | 160/002/00425/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-OVLDTIPALM |  | 160 | 2 | 425 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 线路测试闭锁 |  | DI1 | 125 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 427 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LNATRA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-LNATRA |  |  |  |  | 160/002/00426/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-LNATRA |  | 160 | 2 | 426 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 | 126 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 428 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FSFLTTST | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-FSFLTTST |  |  |  |  | 160/002/00427/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-FSFLTTST |  | 160 | 2 | 427 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 后门打开报警 |  | DI1 | 127 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 429 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00428/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 428 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 装置故障报警 |  | DI1/SOE | 1 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 430 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00429/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 429 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 16 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 434 | [68 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00433/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 433 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00104/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00104/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-SELCB |  | 160 | 151 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 17 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00104/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 90 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00181/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0004-MAINT |  | 208 | 100 | 181 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 91 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00183/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0004-INHIBIT |  | 208 | 100 | 183 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 92 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADKXG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00185/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADKXG0004-EARTH |  | 208 | 100 | 185 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 90 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00181/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-MAINT |  | 208 | 10 | 181 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 91 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00183/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-INHIBIT |  | 208 | 10 | 183 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 | 214 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 92 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DKXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DKXG0004 | <alias>YZCPSCADADKXG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADKXG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00185/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADKXG0004-EARTH |  | 208 | 10 | 185 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0004 | <alias>YZCPSCADAXLFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00106/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DI_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0004 | <alias>YZCPSCADAXLFG0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXLFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/151/00106/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXLFG0004-INRESET |  | 160 | 151 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 | 214FG | 线路测试闭锁复归 |  | DO_RESP | 1 | [8 empty] | 复归 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XLFG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-INRESET | :R:A:YZC:PSCADA:XLFG0004 | <alias>YZCPSCADAXLFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXLFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00106/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXLFG0004-INRESET |  | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 215SC | 手车工作位置 |  | DI1 | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 437 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WOGPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0007 | <alias>YZCPSCADADCSC0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0007-WOGPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00436/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0007-WOGPOOFHA |  | 160 | 2 | 436 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 | 215SC | 手车试验位置 |  | DI1 | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 实验位 | 0 | [29 empty] | 438 | [68 empty] | PSCADA_DCSC | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TETPOOFHA | :R:A:YZC:PSCADA:DCSC0007 | <alias>YZCPSCADADCSC0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADCSC0007-TETPOOFHA |  |  |  |  | 160/002/00437/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADCSC0007-TETPOOFHA |  | 160 | 2 | 437 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 馈线电流 | A | AI | 1 | [35 empty] | 16496 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | AI | aciPOW-FEDCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADNKG0001-FEDCUR |  |  |  |  | 160/020/00444/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADNKG0001-FEDCUR |  | 160 | 20 | 444 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器合位 |  | DI1/SOE | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 435 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00434/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 434 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分位 |  | DI1/SOE | 3 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 436 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 |  | 1 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00435/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 435 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 远方位置 |  | DI1 | 4 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 439 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00438/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 438 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 就地位置 |  | DI1 | 5 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 440 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00439/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 439 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 电流测量回路故障 |  | DI1 | 6 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 441 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CIRCFLT | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-CIRCFLT |  |  |  |  | 160/002/00440/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-CIRCFLT |  | 160 | 2 | 440 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器位置错误 |  | DI1 | 7 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 442 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-BRKSIG |  |  |  |  | 160/002/00441/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-BRKSIG |  | 160 | 2 | 441 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE | 8 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 443 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTACTTIP | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-INTACTTIP |  |  |  |  | 160/002/00442/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-INTACTTIP |  | 160 | 2 | 442 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE | 9 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 444 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVCROCP | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-OVCROCP |  |  |  |  | 160/002/00443/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-OVCROCP |  | 160 | 2 | 443 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 |  | DI1 | 10 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 445 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EGENERAT | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-EGENERAT |  |  |  |  | 160/002/00444/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-EGENERAT |  | 160 | 2 | 444 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器失灵 |  | DI1 | 11 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 446 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BRKFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-BRKFAL |  |  |  |  | 160/002/00445/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-BRKFAL |  | 160 | 2 | 445 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 机械紧急分位 |  | DI1 | 12 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 447 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MELEMDIV | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-MELEMDIV |  |  |  |  | 160/002/00446/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-MELEMDIV |  | 160 | 2 | 446 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 大电流脱扣动作 |  | DI1 | 13 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 448 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-HGCURTP | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-HGCURTP |  |  |  |  | 160/002/00447/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-HGCURTP |  | 160 | 2 | 447 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | MCB跳闸信号 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 449 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MCBSIG | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-MCBSIG |  |  |  |  | 160/002/00448/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-MCBSIG |  | 160 | 2 | 448 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 后门打开报警 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 450 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BAKDOOPAL | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-BAKDOOPAL |  |  |  |  | 160/002/00449/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-BAKDOOPAL |  | 160 | 2 | 449 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 装置故障报警 |  | DI1 | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 451 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DEEFAALA | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-DEEFAALA |  |  |  |  | 160/002/00450/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-DEEFAALA |  | 160 | 2 | 450 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 17 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 453 | [68 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00452/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 452 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADNKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00108/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADNKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00108/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-SELCB |  | 160 | 151 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 18 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.ptw]=0) AND ([^:^.localremote]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADNKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00108/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADNKG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 93 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-MAINT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-MAINT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADNKG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00187/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADNKG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 187 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 94 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-INHIBIT.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADNKG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00189/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADNKG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 189 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 95 | 0-7 | [17 empty] | 30 |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0,1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^:dciPOW-EARTH.value]=0),1,0) | IF([^:^:dciPOW-EARTH.value]=1,1,0) | [41 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADADNKG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00191/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADADNKG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 191 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 检修挂牌 | 0 | [29 empty] | 93 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00187/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 187 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 禁止挂牌 | 0 | [29 empty] | 94 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00189/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 189 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 35kV | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | 215 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 |  |  | 接地挂牌 | 0 | [29 empty] | 95 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_DNKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:YZC:PSCADA:DNKG0001 | <alias>YZCPSCADADNKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADNKG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00191/0/000008 | deiYZCSYSFEPHOM-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADNKG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 191 | 0 | 8
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16543 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00632/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-ELCLEV |  | 160 | 20 | 632 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16571 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00744/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 744 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16599 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00856/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 856 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16683 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01192/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1192 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16627 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00968/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 968 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16711 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01304/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1304 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16655 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01080/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1080 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16739 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01416/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1416 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16767 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01528/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1528 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16795 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01640/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1640 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16823 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0001-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01752/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0001-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1752 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C01 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 611 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0001 | <alias>YZCPSCADAZSCD0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0001-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00610/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0001-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 610 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16544 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00636/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-ELCLEV |  | 160 | 20 | 636 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16572 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00748/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 748 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16600 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00860/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 860 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16684 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01196/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1196 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16628 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00972/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 972 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16712 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01308/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1308 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16656 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01084/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1084 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16740 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01420/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1420 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16768 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01532/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1532 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16796 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01644/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1644 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16824 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0002-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01756/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0002-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1756 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C02 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 612 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0002 | <alias>YZCPSCADAZSCD0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0002-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00611/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0002-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 611 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16545 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00640/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-ELCLEV |  | 160 | 20 | 640 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16573 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00752/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 752 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16601 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00864/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 864 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16685 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01200/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1200 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16629 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00976/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 976 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16713 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01312/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1312 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16657 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01088/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1088 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16741 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01424/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1424 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16769 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01536/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1536 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16797 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01648/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1648 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16825 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0003-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01760/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0003-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1760 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C03 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 613 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0003 | <alias>YZCPSCADAZSCD0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0003-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00612/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0003-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 612 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16546 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00644/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-ELCLEV |  | 160 | 20 | 644 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16574 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00756/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 756 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16602 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00868/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 868 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16686 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01204/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1204 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16630 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00980/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 980 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16714 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01316/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1316 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16658 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01092/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1092 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16742 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01428/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1428 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16770 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01540/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1540 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16798 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01652/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1652 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16826 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0004-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01764/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0004-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1764 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C04 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 614 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0004 | <alias>YZCPSCADAZSCD0004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0004-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00613/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0004-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 613 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16547 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00648/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-ELCLEV |  | 160 | 20 | 648 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16575 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00760/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 760 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16603 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00872/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 872 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16687 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01208/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1208 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16631 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00984/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 984 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16715 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01320/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1320 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16659 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01096/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1096 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16743 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01432/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1432 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16771 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01544/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1544 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16799 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01656/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1656 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16827 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0005-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01768/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0005-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1768 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C05 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 615 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0005 | <alias>YZCPSCADAZSCD0005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0005-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00614/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0005-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 614 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16548 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00652/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-ELCLEV |  | 160 | 20 | 652 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16576 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00764/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 764 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16604 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00876/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 876 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16688 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01212/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1212 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16632 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00988/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 988 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16716 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01324/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1324 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16660 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01100/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1100 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16744 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01436/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1436 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16772 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01548/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1548 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16800 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01660/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1660 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16828 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0006-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01772/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0006-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1772 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C06 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 616 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0006 | <alias>YZCPSCADAZSCD0006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0006-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00615/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0006-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 615 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16549 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00656/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-ELCLEV |  | 160 | 20 | 656 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16577 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00768/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 768 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16605 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00880/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 880 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16689 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01216/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1216 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16633 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00992/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 992 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16717 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01328/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1328 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16661 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01104/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1104 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16745 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01440/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1440 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16773 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01552/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1552 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16801 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01664/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1664 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16829 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0007-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01776/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0007-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1776 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C07 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 617 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0007 | <alias>YZCPSCADAZSCD0007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0007-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00616/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0007-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 616 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16550 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00660/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-ELCLEV |  | 160 | 20 | 660 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16578 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00772/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 772 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16606 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00884/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 884 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16690 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01220/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1220 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16634 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/00996/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 996 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16718 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01332/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1332 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16662 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01108/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1108 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16746 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01444/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1444 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16774 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01556/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1556 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16802 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01668/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1668 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16830 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0008-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01780/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0008-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1780 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C08 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 618 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0008 | <alias>YZCPSCADAZSCD0008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0008-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00617/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0008-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 617 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16551 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00664/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-ELCLEV |  | 160 | 20 | 664 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16579 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00776/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 776 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16607 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00888/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 888 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16691 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01224/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1224 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16635 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01000/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1000 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16719 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01336/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1336 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16663 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01112/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1112 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16747 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01448/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1448 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16775 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01560/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1560 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16803 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01672/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1672 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16831 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0009-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01784/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0009-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1784 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C09 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 619 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0009 | <alias>YZCPSCADAZSCD0009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0009-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00618/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0009-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 618 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16552 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00668/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-ELCLEV |  | 160 | 20 | 668 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16580 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00780/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 780 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16608 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00892/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 892 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16692 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01228/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1228 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16636 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01004/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1004 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16720 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01340/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1340 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16664 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01116/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1116 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16748 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01452/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1452 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16776 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01564/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1564 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16804 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01676/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1676 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16832 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0010-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01788/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0010-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1788 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C10 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 620 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0010 | <alias>YZCPSCADAZSCD0010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0010-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00619/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0010-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 619 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16553 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00672/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-ELCLEV |  | 160 | 20 | 672 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16581 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00784/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 784 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16609 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00896/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 896 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16693 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01232/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1232 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16637 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01008/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1008 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16721 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01344/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1344 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16665 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01120/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1120 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16749 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01456/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1456 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16777 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01568/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1568 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16805 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01680/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1680 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16833 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0011-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01792/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0011-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1792 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C11 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 621 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0011 | <alias>YZCPSCADAZSCD0011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0011-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00620/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0011-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 620 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16554 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00676/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-ELCLEV |  | 160 | 20 | 676 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16582 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00788/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 788 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16610 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00900/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 900 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16694 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01236/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1236 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16638 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01012/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1012 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16722 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01348/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1348 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16666 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01124/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1124 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16750 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01460/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1460 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16778 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01572/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1572 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16806 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01684/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1684 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16834 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0012-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01796/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0012-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1796 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C12 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 622 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0012 | <alias>YZCPSCADAZSCD0012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0012-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00621/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0012-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 621 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16555 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00680/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-ELCLEV |  | 160 | 20 | 680 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16583 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00792/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 792 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16611 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00904/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 904 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16695 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01240/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1240 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16639 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01016/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1016 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16723 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01352/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1352 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16667 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01128/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1128 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16751 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01464/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1464 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16779 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01576/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1576 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16807 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01688/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1688 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16835 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0013-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01800/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0013-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1800 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C13 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 623 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0013 | <alias>YZCPSCADAZSCD0013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0013-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00622/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0013-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 622 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16556 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00684/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-ELCLEV |  | 160 | 20 | 684 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16584 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00796/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 796 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16612 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00908/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 908 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16696 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01244/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1244 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16640 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01020/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1020 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16724 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01356/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1356 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16668 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01132/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1132 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16752 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01468/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1468 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16780 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01580/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1580 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16808 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01692/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1692 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16836 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0014-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01804/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0014-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1804 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 鄞州客运总站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C14 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 624 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0014 | <alias>YZCPSCADAZSCD0014 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0014-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00623/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0014-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 623 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16557 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00688/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-ELCLEV |  | 160 | 20 | 688 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16585 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00800/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 800 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16613 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00912/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 912 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16697 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01248/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1248 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16641 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01024/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1024 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16725 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01360/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1360 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16669 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01136/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1136 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16753 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01472/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1472 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16781 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01584/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1584 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16809 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01696/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1696 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16837 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0015-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01808/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0015-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1808 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C15 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 625 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0015 | <alias>YZCPSCADAZSCD0015 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0015-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00624/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0015-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 624 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16558 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00692/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-ELCLEV |  | 160 | 20 | 692 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16586 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00804/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 804 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16614 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00916/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 916 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16698 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01252/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1252 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16642 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01028/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1028 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16726 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01364/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1364 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16670 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01140/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1140 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16754 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01476/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1476 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16782 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01588/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1588 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16810 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01700/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1700 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16838 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0016-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01812/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0016-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1812 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C16 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 626 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0016 | <alias>YZCPSCADAZSCD0016 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0016-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00625/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0016-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 625 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16559 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00696/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-ELCLEV |  | 160 | 20 | 696 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16587 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00808/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 808 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16615 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00920/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 920 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16699 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01256/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1256 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16643 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01032/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1032 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16727 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01368/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1368 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16671 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01144/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1144 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16755 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01480/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1480 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16783 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01592/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1592 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16811 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01704/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1704 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16839 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0017-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01816/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0017-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1816 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C17 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 627 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0017 | <alias>YZCPSCADAZSCD0017 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0017-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00626/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0017-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 626 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16560 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00700/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-ELCLEV |  | 160 | 20 | 700 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16588 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00812/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 812 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16616 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00924/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 924 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16700 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01260/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1260 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16644 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01036/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1036 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16728 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01372/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1372 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16672 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01148/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1148 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16756 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01484/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1484 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16784 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01596/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1596 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16812 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01708/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1708 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16840 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0018-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01820/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0018-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1820 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C18 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 628 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0018 | <alias>YZCPSCADAZSCD0018 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0018-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00627/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0018-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 627 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16561 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00704/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-ELCLEV |  | 160 | 20 | 704 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16589 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00816/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 816 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16617 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00928/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 928 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16701 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01264/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1264 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16645 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01040/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1040 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16729 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01376/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1376 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16673 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01152/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1152 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16757 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01488/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1488 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16785 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01600/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1600 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16813 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01712/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1712 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16841 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0019-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01824/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0019-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1824 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C19 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 629 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0019 | <alias>YZCPSCADAZSCD0019 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0019-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00628/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0019-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 628 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16562 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00708/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-ELCLEV |  | 160 | 20 | 708 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16590 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00820/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 820 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16618 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00932/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 932 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16702 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01268/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1268 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16646 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01044/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1044 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16730 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01380/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1380 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16674 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01156/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1156 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16758 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01492/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1492 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16786 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01604/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1604 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16814 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01716/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1716 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16842 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0020-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01828/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0020-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1828 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C20 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 630 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0020 | <alias>YZCPSCADAZSCD0020 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0020-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00629/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0020-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 629 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16563 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00712/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-ELCLEV |  | 160 | 20 | 712 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16591 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00824/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 824 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16619 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00936/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 936 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16703 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01272/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1272 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16647 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01048/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1048 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16731 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01384/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1384 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16675 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01160/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1160 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16759 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01496/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1496 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16787 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01608/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1608 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16815 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01720/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1720 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16843 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0021-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01832/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0021-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1832 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C21 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 631 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0021 | <alias>YZCPSCADAZSCD0021 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0021-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00630/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0021-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 630 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16564 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00716/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-ELCLEV |  | 160 | 20 | 716 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16592 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00828/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 828 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16620 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00940/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 940 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16704 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01276/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1276 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16648 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01052/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1052 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16732 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01388/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1388 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16676 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01164/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1164 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16760 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01500/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1500 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16788 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01612/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1612 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16816 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01724/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1724 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16844 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0022-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01836/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0022-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1836 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C22 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 632 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0022 | <alias>YZCPSCADAZSCD0022 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0022-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00631/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0022-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 631 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16565 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00720/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-ELCLEV |  | 160 | 20 | 720 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16593 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00832/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 832 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16621 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00944/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 944 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16705 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01280/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1280 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16649 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01056/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1056 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16733 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01392/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1392 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16677 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01168/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1168 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16761 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01504/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1504 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16789 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01616/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1616 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16817 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01728/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1728 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16845 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0023-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01840/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0023-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1840 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C23 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 633 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0023 | <alias>YZCPSCADAZSCD0023 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0023-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00632/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0023-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 632 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16566 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00724/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-ELCLEV |  | 160 | 20 | 724 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16594 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00836/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 836 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16622 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00948/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 948 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16706 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01284/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1284 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16650 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01060/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1060 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16734 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01396/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1396 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16678 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01172/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1172 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16762 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01508/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1508 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16790 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01620/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1620 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16818 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01732/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1732 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16846 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0024-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01844/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0024-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1844 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C24 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 634 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0024 | <alias>YZCPSCADAZSCD0024 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0024-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00633/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0024-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 633 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16567 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00728/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-ELCLEV |  | 160 | 20 | 728 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16595 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00840/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 840 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16623 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00952/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 952 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16707 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01288/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1288 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16651 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01064/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1064 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16735 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01400/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1400 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16679 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01176/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1176 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16763 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01512/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1512 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16791 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01624/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1624 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16819 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01736/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1736 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16847 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0025-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01848/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0025-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1848 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C25 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 635 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0025 | <alias>YZCPSCADAZSCD0025 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0025-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00634/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0025-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 634 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16568 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00732/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-ELCLEV |  | 160 | 20 | 732 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16596 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00844/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 844 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16624 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00956/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 956 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16708 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01292/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1292 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16652 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01068/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1068 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16736 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01404/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1404 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16680 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01180/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1180 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16764 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01516/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1516 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16792 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01628/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1628 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16820 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01740/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1740 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16848 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0026-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01852/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0026-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1852 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C26 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 636 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0026 | <alias>YZCPSCADAZSCD0026 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0026-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00635/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0026-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 635 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16569 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00736/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-ELCLEV |  | 160 | 20 | 736 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16597 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00848/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 848 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16625 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00960/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 960 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16709 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01296/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1296 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16653 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01072/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1072 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16737 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01408/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1408 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16681 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01184/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1184 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16765 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01520/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1520 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16793 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01632/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1632 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16821 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01744/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1744 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16849 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0027-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01856/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0027-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1856 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C27 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 637 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0027 | <alias>YZCPSCADAZSCD0027 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0027-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00636/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0027-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 636 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 本体电位 | mV | AI | 1 | [35 empty] | 16570 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-ELCLEV | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-ELCLEV |  |  |  |  | 160/020/00740/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-ELCLEV |  | 160 | 20 | 740 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 极化瞬时值 | mV | AI | 2 | [35 empty] | 16598 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPOLE | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-TEMPOLE |  |  |  |  | 160/020/00852/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-TEMPOLE |  | 160 | 20 | 852 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 正向极化平均值 | mV | AI | 3 | [35 empty] | 16626 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-POEPOMEVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-POEPOMEVA |  |  |  |  | 160/020/00964/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-POEPOMEVA |  | 160 | 20 | 964 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 负向极化平均值 | mV | AI | 4 | [35 empty] | 16710 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMEA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-NEEPOMEA |  |  |  |  | 160/020/01300/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-NEEPOMEA |  | 160 | 20 | 1300 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 正向极化最大值 | mV | AI | 5 | [35 empty] | 16654 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-MAMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01076/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-MAMPOPOL |  | 160 | 20 | 1076 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 负向极化最大值 | mV | AI | 6 | [35 empty] | 16738 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MAMNEPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-MAMNEPOL |  |  |  |  | 160/020/01412/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-MAMNEPOL |  | 160 | 20 | 1412 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 正向极化最小值 | mV | AI | 7 | [35 empty] | 16682 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-MIMPOPOL | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-MIMPOPOL |  |  |  |  | 160/020/01188/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-MIMPOPOL |  | 160 | 20 | 1188 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 负向极化最小值 | mV | AI | 8 | [35 empty] | 16766 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEEPOMIN | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-NEEPOMIN |  |  |  |  | 160/020/01524/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-NEEPOMIN |  | 160 | 20 | 1524 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | 9 | [35 empty] | 16794 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-RALPOINVA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-RALPOINVA |  |  |  |  | 160/020/01636/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-RALPOINVA |  | 160 | 20 | 1636 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 钢轨正向最大值 | mV | AI | 10 | [35 empty] | 16822 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-FOVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-FOVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01748/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-FOVAOFRA |  | 160 | 20 | 1748 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 钢轨负向最大值 | mV | AI | 11 | [35 empty] | 16850 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | AI | aciPOW-NEVAOFRA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZSCD0028-NEVAOFRA |  |  |  |  | 160/020/01860/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZSCD0028-NEVAOFRA |  | 160 | 20 | 1860 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 南部商务区站 | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 | C28 | 传感器通信状态 |  | DI1 | 12 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 1 | [29 empty] | 638 | [68 empty] | PSCADA_ZSCD | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SERCOSTA | :R:A:YZC:PSCADA:ZSCD0028 | <alias>YZCPSCADAZSCD0028 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSCD0028-SERCOSTA |  |  |  |  | 160/002/00637/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSCD0028-SERCOSTA |  | 160 | 2 | 637 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | ZSJC | 杂散电流监测装置 | 杂散电流监测点 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 25 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 639 | [68 empty] | PSCADA_ZSJC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:ZSJC0001 | <alias>YZCPSCADAZSJC0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAZSJC0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00638/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAZSJC0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 638 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段A相电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16851 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN1 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01864/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  | 160 | 20 | 1864 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段B相电压 | V | AI | 2 | [35 empty] | 16852 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN1 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01868/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  | 160 | 20 | 1868 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段C相电压 | V | AI | 3 | [35 empty] | 16853 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN1 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/01872/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  | 160 | 20 | 1872 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段A相电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16854 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN2 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01876/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  | 160 | 20 | 1876 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段B相电压 | V | AI | 5 | [35 empty] | 16855 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN2 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01880/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  | 160 | 20 | 1880 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段C相电压 | V | AI | 6 | [35 empty] | 16856 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN2 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/01884/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  | 160 | 20 | 1884 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-I位开关状态 |  | DI1 | 7 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 640 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST1 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  |  |  |  | 160/002/00639/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  | 160 | 2 | 639 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-II位开关状态 |  | DI1 | 8 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 641 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST2 | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  |  |  |  | 160/002/00640/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  | 160 | 2 | 640 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏避雷器故障 |  | DI1 | 9 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 642 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAACSLIA | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  |  |  |  | 160/002/00641/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  | 160 | 2 | 641 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏交流电异常 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 643 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ACSCREN | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJLP0001-ACSCREN |  |  |  |  | 160/002/00642/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJLP0001-ACSCREN |  | 160 | 2 | 642 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 644 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REENOUTP | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJLP0001-REENOUTP |  |  |  |  | 160/002/00643/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJLP0001-REENOUTP |  | 160 | 2 | 643 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS装置故障 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 645 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFATDE | :R:A:YZC:PSCADA:DJLP0001 | <alias>YZCPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  |  |  |  | 160/002/00644/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  | 160 | 2 | 644 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电压 | V | AI | 1 | [35 empty] | 16857 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATVOL | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-BATVOL |  |  |  |  | 160/020/01888/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-BATVOL |  | 160 | 20 | 1888 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电流 | A | AI | 2 | [35 empty] | 16858 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-BATCUR |  |  |  |  | 160/020/01892/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-BATCUR |  | 160 | 20 | 1892 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池温度 | ℃ | AI | 3 | [35 empty] | 16859 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-STEBATEM | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-STEBATEM |  |  |  |  | 160/020/01896/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-STEBATEM |  | 160 | 20 | 1896 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电压 | V | AI | 4 | [35 empty] | 16860 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUVOL | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  |  |  |  | 160/020/01900/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  | 160 | 20 | 1900 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电流 | A | AI | 5 | [35 empty] | 16861 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUCUR | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  |  |  |  | 160/020/01904/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  | 160 | 20 | 1904 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电压 | V | AI | 6 | [35 empty] | 16862 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS1 | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  |  |  |  | 160/020/01908/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  | 160 | 20 | 1908 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电压 | V | AI | 7 | [35 empty] | 16863 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-SULATION | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-SULATION |  |  |  |  | 160/020/01912/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-SULATION |  | 160 | 20 | 1912 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电阻 | kΩ | AI | 8 | [35 empty] | 16864 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  |  |  |  | 160/020/01916/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  | 160 | 20 | 1916 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电阻 | kΩ | AI | 9 | [35 empty] | 16865 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-ULATIONM | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADADZLP0001-ULATIONM |  |  |  |  | 160/020/01920/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADADZLP0001-ULATIONM |  | 160 | 20 | 1920 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 高频开关电源智能充电模块异常 |  | DI1 | 10 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 646 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ABNCHSUP | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  |  |  |  | 160/002/00645/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  | 160 | 2 | 645 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组过压 |  | DI1 | 11 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 647 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEOFBAGR | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  |  |  |  | 160/002/00646/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  | 160 | 2 | 646 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组欠压 |  | DI1 | 12 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 648 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBAGR | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  |  |  |  | 160/002/00647/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  | 160 | 2 | 647 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池充放电状态 |  | DI1 | 13 | 充电 | 0 |  |  | 放电 | 2 | [29 empty] | 649 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHDISOFB | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  |  |  |  | 160/002/00648/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  | 160 | 2 | 648 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线过压 |  | DI1 | 14 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 650 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BUSOVE | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-BUSOVE |  |  |  |  | 160/002/00649/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-BUSOVE |  | 160 | 2 | 649 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线欠压 |  | DI1 | 15 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 651 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBUS | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  |  |  |  | 160/002/00650/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  | 160 | 2 | 650 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 电池巡检仪故障 |  | DI1 | 16 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 652 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFBAIN | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  |  |  |  | 160/002/00651/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  | 160 | 2 | 651 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 交流进线开关1JK状态 |  | DI1 | 17 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 653 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-1JOFALIS | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  |  |  |  | 160/002/00652/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  | 160 | 2 | 652 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 充电机输出开关1ZK状态 |  | DI1 | 18 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 654 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHSW1ZST | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  |  |  |  | 160/002/00653/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  | 160 | 2 | 653 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池输出开关2ZK状态 |  | DI1 | 19 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 655 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BASW2ZST | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  |  |  |  | 160/002/00654/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  | 160 | 2 | 654 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输入交流故障 |  | DI1 | 20 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 656 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INTACFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-INTACFAU |  |  |  |  | 160/002/00655/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-INTACFAU |  | 160 | 2 | 655 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 主开关故障 |  | DI1 | 21 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 657 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MANSWFAU | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  |  |  |  | 160/002/00656/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  | 160 | 2 | 656 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输出开关跳闸总信号 |  | DI1 | 22 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 658 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOOFOSWT | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  |  |  |  | 160/002/00657/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  | 160 | 2 | 657 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘故障 |  | DI1 | 23 | 复归 | 0 |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 659 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INSFLT | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-INSFLT |  |  |  |  | 160/002/00658/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-INSFLT |  | 160 | 2 | 658 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 硅链故障 |  | DI1 | 24 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 660 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFSICH | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  |  |  |  | 160/002/00659/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  | 160 | 2 | 659 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流屏避雷器故障 |  | DI1 | 25 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 661 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ARESTFAL | :R:A:YZC:PSCADA:DZLP0001 | <alias>YZCPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  |  |  |  | 160/002/00660/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  | 160 | 2 | 660 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | PSCADA | TXZT | 通信状态 | 交直流屏 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 1 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 662 | [68 empty] | PSCADA_TXZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:TXZT0001 | <alias>YZCPSCADATXZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00661/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 661 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 调度操作 |  | DI1/SOE | 1 | 无意义 | 0 |  |  | 调度 | 0 | [29 empty] | 663 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SCHOPE | :R:A:YZC:PSCADA:KZQX0001 | <alias>YZCPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  |  |  |  | 160/002/00662/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  | 160 | 2 | 662 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 所内操作 |  | DI1/SOE | 2 | 无意义 | 0 |  |  | 所内 | 2 | [29 empty] | 664 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTOPE | :R:A:YZC:PSCADA:KZQX0001 | <alias>YZCPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAKZQX0001-INTOPE |  |  |  |  | 160/002/00663/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAKZQX0001-INTOPE |  | 160 | 2 | 663 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 音响复归信号 |  | DI1/SOE | 1 | 消失 | 0 |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 665 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-AUORESIG | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-AUORESIG |  |  |  |  | 160/002/00664/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-AUORESIG |  | 160 | 2 | 664 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 音响投入/退出 |  | DI1/SOE | 2 | 退出 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 666 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SODINEX | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-SODINEX |  |  |  |  | 160/002/00665/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-SODINEX |  | 160 | 2 | 665 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 遥控测试开关位置 |  | DI1/SOE | 3 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 667 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RETESWPO | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-RETESWPO |  |  |  |  | 160/002/00666/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-RETESWPO |  | 160 | 2 | 666 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 交直流电源装置故障 |  | DI1/SOE | 4 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 672 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAACDEV | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-FAACDEV |  |  |  |  | 160/002/00671/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-FAACDEV |  | 160 | 2 | 671 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 35kV保护装置故障 |  | DI1/SOE | 5 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 673 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA35PRDE | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-FA35PRDE |  |  |  |  | 160/002/00672/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-FA35PRDE |  | 160 | 2 | 672 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 1500V保护装置故障 |  | DI1/SOE | 6 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 671 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA15PRDE | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-FA15PRDE |  |  |  |  | 160/002/00670/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-FA15PRDE |  | 160 | 2 | 670 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 再生制动能馈装置系统故障 |  | DI1/SOE | 7 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 670 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SYOFDEV | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-SYOFDEV |  |  |  |  | 160/002/00669/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-SYOFDEV |  | 160 | 2 | 669 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 能馈装置24V控制电源报警 |  | DI1/SOE | 8 | 恢复 | 0 |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 669 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PODEVALA | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-PODEVALA |  |  |  |  | 160/002/00668/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-PODEVALA |  | 160 | 2 | 668 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 本体装置通讯中断报警 |  | DI1/SOE | 10 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 678 | [68 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COMMUNIC | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-COMMUNIC |  |  |  |  | 160/002/00677/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-COMMUNIC |  | 160 | 2 | 677 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO2 | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [29 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADACPQH0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00140/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADACPQH0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DI_RESP | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADACPQH0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00140/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADACPQH0001-SEL1CB |  | 160 | 151 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | CPQH | 牵混所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO_RESP | 11 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24647 | [25 empty] | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=2),1,0) | IF(([^:^.openclose]=1),1,0) |  |  | IF(([^:^.hdvflag]=1) AND ([^:^.openclose]=1),1,0) | IF(([^:^.openclose]=2),1,0) | [37 empty] | PSCADA_CPQH | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:CPQH0001 | <alias>YZCPSCADACPQH0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADACPQH0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00140/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADACPQH0001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 140 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UA) | V | AI | 1 | [35 empty] | 16866 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-UA |  |  |  |  | 160/020/01924/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-UA |  | 160 | 20 | 1924 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UB) | V | AI | 2 | [35 empty] | 16867 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-UB |  |  |  |  | 160/020/01928/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-UB |  | 160 | 20 | 1928 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UC) | V | AI | 3 | [35 empty] | 16868 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-UC |  |  |  |  | 160/020/01932/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-UC |  | 160 | 20 | 1932 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uab) | V | AI | 4 | [35 empty] | 16869 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/01936/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-UAB |  | 160 | 20 | 1936 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Ubc) | V | AI | 5 | [35 empty] | 16870 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/01940/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-UBC |  | 160 | 20 | 1940 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uca) | V | AI | 6 | [35 empty] | 16871 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/01944/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-UCA |  | 160 | 20 | 1944 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流A | A | AI | 7 | [35 empty] | 16872 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/01948/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 1948 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流B | A | AI | 8 | [35 empty] | 16873 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/01952/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 1952 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流C | A | AI | 9 | [35 empty] | 16874 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/01956/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 1956 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率A | W | AI | 10 | [35 empty] | 16875 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/01960/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 1960 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率B | W | AI | 11 | [35 empty] | 16876 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/01964/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 1964 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率C | W | AI | 12 | [35 empty] | 16877 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/01968/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 1968 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功功率 | W | AI | 13 | [35 empty] | 16878 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/01972/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-PSU |  | 160 | 20 | 1972 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率A | Var | AI | 14 | [35 empty] | 16879 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/01976/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-REEPOA |  | 160 | 20 | 1976 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率B | Var | AI | 15 | [35 empty] | 16880 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/01980/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-REEPOB |  | 160 | 20 | 1980 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率C | Var | AI | 16 | [35 empty] | 16881 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/01984/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-REEPOC |  | 160 | 20 | 1984 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功功率 | Var | AI | 17 | [35 empty] | 16882 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01988/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-TLACPOW |  | 160 | 20 | 1988 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数A |  | AI | 18 | [35 empty] | 16883 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/01992/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-PORFAA |  | 160 | 20 | 1992 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数B |  | AI | 19 | [35 empty] | 16884 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/01996/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-PORFAB |  | 160 | 20 | 1996 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数C |  | AI | 20 | [35 empty] | 16885 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/02000/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-PORFAC |  | 160 | 20 | 2000 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总功率因数 |  | AI | 21 | [35 empty] | 16886 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/02004/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 2004 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 频率 | Hz | AI | 22 | [35 empty] | 16887 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-FREQ |  |  |  |  | 160/020/02008/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-FREQ |  | 160 | 20 | 2008 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功电度 | Wh | AI | 23 | [35 empty] | 16888 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02012/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2012 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功电度 | Varh | AI | 24 | [35 empty] | 16889 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/02016/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 2016 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关分位状态 |  | DI1 | 25 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 679 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00678/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 678 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关合位状态 |  | DI1 | 26 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 680 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00679/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 679 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关故障状态 |  | DI1 | 27 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 681 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00680/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  | 160 | 2 | 680 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 | 28 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 685 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/002/00684/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  | 160 | 2 | 684 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电源 |  | DI1 | 29 | 失压 | 0 |  |  | 有压 | 0 | [29 empty] | 686 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/002/00685/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  | 160 | 2 | 685 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 30 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 688 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00687/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 687 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADALVIA0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADALVIA0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0001-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00154/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0001-SELCB |  | 160 | 151 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24654 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0001 | <alias>YZCPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADALVIA0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00154/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADALVIA0001-SELCB |  | 160 | 51 | 154 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 682 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0001 | <alias>YZCPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00681/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 681 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 683 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0001 | <alias>YZCPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0001-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00682/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0001-TESTPOS |  | 160 | 2 | 682 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 684 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0001 | <alias>YZCPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00683/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 683 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UA) | V | AI | 1 | [35 empty] | 16890 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-UA |  |  |  |  | 160/020/02020/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-UA |  | 160 | 20 | 2020 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UB) | V | AI | 2 | [35 empty] | 16891 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-UB |  |  |  |  | 160/020/02024/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-UB |  | 160 | 20 | 2024 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UC) | V | AI | 3 | [35 empty] | 16892 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-UC |  |  |  |  | 160/020/02028/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-UC |  | 160 | 20 | 2028 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uab) | V | AI | 4 | [35 empty] | 16893 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/02032/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-UAB |  | 160 | 20 | 2032 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Ubc) | V | AI | 5 | [35 empty] | 16894 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/02036/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-UBC |  | 160 | 20 | 2036 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uca) | V | AI | 6 | [35 empty] | 16895 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/02040/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-UCA |  | 160 | 20 | 2040 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流A | A | AI | 7 | [35 empty] | 16896 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02044/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 2044 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流B | A | AI | 8 | [35 empty] | 16897 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02048/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 2048 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流C | A | AI | 9 | [35 empty] | 16898 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02052/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 2052 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率A | W | AI | 10 | [35 empty] | 16899 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02056/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2056 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率B | W | AI | 11 | [35 empty] | 16900 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02060/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2060 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率C | W | AI | 12 | [35 empty] | 16901 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02064/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2064 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功功率 | W | AI | 13 | [35 empty] | 16902 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/02068/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-PSU |  | 160 | 20 | 2068 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率A | Var | AI | 14 | [35 empty] | 16903 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/02072/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-REEPOA |  | 160 | 20 | 2072 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率B | Var | AI | 15 | [35 empty] | 16904 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/02076/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-REEPOB |  | 160 | 20 | 2076 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率C | Var | AI | 16 | [35 empty] | 16905 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/02080/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-REEPOC |  | 160 | 20 | 2080 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功功率 | Var | AI | 17 | [35 empty] | 16906 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02084/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-TLACPOW |  | 160 | 20 | 2084 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数A |  | AI | 18 | [35 empty] | 16907 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/02088/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-PORFAA |  | 160 | 20 | 2088 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数B |  | AI | 19 | [35 empty] | 16908 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/02092/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-PORFAB |  | 160 | 20 | 2092 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数C |  | AI | 20 | [35 empty] | 16909 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/02096/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-PORFAC |  | 160 | 20 | 2096 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总功率因数 |  | AI | 21 | [35 empty] | 16910 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/02100/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 2100 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 频率 | Hz | AI | 22 | [35 empty] | 16911 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-FREQ |  |  |  |  | 160/020/02104/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-FREQ |  | 160 | 20 | 2104 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功电度 | Wh | AI | 23 | [35 empty] | 16912 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02108/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2108 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功电度 | Varh | AI | 24 | [35 empty] | 16913 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/02112/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 2112 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关分位状态 |  | DI1 | 25 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 0 | [29 empty] | 689 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00688/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 688 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关合位状态 |  | DI1 | 26 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 690 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00689/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 689 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关故障状态 |  | DI1 | 27 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 691 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00690/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  | 160 | 2 | 690 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 | 28 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 695 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/002/00694/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  | 160 | 2 | 694 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电源 |  | DI1 | 29 | 失压 | 0 |  |  | 有压 | 0 | [29 empty] | 696 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/002/00695/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  | 160 | 2 | 695 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 30 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 698 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00697/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 697 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADALVIA0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADALVIA0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVIA0002-SELCB |  |  |  |  | 160/151/00156/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVIA0002-SELCB |  | 160 | 151 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 31 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24655 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELCB | :R:A:YZC:PSCADA:LVIA0002 | <alias>YZCPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADALVIA0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00156/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADALVIA0002-SELCB |  | 160 | 51 | 156 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 692 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0002 | <alias>YZCPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00691/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 691 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 693 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0002 | <alias>YZCPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0002-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00692/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0002-TESTPOS |  | 160 | 2 | 692 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 694 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0002 | <alias>YZCPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00693/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 693 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关分位状态 |  | DI1 | 1 | 分位无意义 | 0 |  |  | 分位 | 1 | [29 empty] | 699 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00698/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 698 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关合位状态 |  | DI1 | 2 | 合位无意义 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 700 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00699/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 699 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关故障状态 |  | DI1 | 3 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 0 | [29 empty] | 701 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFMASW | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  |  |  |  | 160/002/00700/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  | 160 | 2 | 700 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关准备就绪 |  | DI1 | 4 | 无意义 | 0 |  |  | 就绪 | 0 | [29 empty] | 705 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-THSWISRE |  |  |  |  | 160/002/00704/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-THSWISRE |  | 160 | 2 | 704 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 就地操作方式 |  | DI1 | 5 | 就地无意义 | 0 |  |  | 就地 | 0 | [29 empty] | 706 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/002/00705/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-LOCLOC |  | 160 | 2 | 705 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 远方操作方式 |  | DI1 | 6 | 远方无意义 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 707 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/002/00706/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-DISPOS |  | 160 | 2 | 706 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-投入 |  | DI1 | 7 | 无意义 | 0 |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 708 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SESECOIN | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-SESECOIN |  |  |  |  | 160/002/00707/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-SESECOIN |  | 160 | 2 | 707 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-退出 |  | DI1 | 8 | 无意义 | 0 |  |  | 退出 | 0 | [29 empty] | 709 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SECASW | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-SECASW |  |  |  |  | 160/002/00708/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-SECASW |  | 160 | 2 | 708 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷联动反馈 |  | DI1 | 9 | 无意义 | 0 |  |  | 联动 | 2 | [29 empty] | 710 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLOLIFE | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  |  |  |  | 160/002/00709/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  | 160 | 2 | 709 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷不联动反馈 |  | DI1 | 10 | 无意义 | 0 |  |  | 不联动 | 2 | [29 empty] | 711 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLONLIF | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-THLONLIF |  |  |  |  | 160/002/00710/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-THLONLIF |  | 160 | 2 | 710 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE | 11 | 正常 | 0 |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 713 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00712/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 712 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADALVCA0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADALVCA0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVCA0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00158/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVCA0001-SEL1CB |  | 160 | 151 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24656 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:LVCA0001 | <alias>YZCPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADALVCA0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00158/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADALVCA0001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 158 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE | 1 | 非抽出位 | 0 |  |  | 抽出位 | 0 | [29 empty] | 702 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0003 | <alias>YZCPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00701/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 701 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE | 2 | 非试验位 | 0 |  |  | 试验位 | 0 | [29 empty] | 703 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0003 | <alias>YZCPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0003-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00702/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0003-TESTPOS |  | 160 | 2 | 702 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE | 3 | 非工作位 | 0 |  |  | 工作位 | 0 | [29 empty] | 704 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:YZC:PSCADA:LVSC0003 | <alias>YZCPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00703/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 703 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态 |  | DI1 | 1 | 停机 | 0 |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 714 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0001 | <alias>YZCPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  |  |  |  | 160/002/00713/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  | 160 | 2 | 713 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 系统故障 |  | DI1 | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 715 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0001 | <alias>YZCPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  |  |  |  | 160/002/00714/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  | 160 | 2 | 714 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0001 | <alias>YZCPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAYYLB0001-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAYYLB0001-REINORUS |  | 160 | 51 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELREINORUS | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0001 | <alias>YZCPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/151/00166/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  | 160 | 151 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24660 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELREINORUS | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0001 | <alias>YZCPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/051/00166/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  | 160 | 51 | 166 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态 |  | DI1 | 1 | 停机 | 0 |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 716 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0002 | <alias>YZCPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  |  |  |  | 160/002/00715/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  | 160 | 2 | 715 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 系统故障 |  | DI1 | 2 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 717 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0002 | <alias>YZCPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  |  |  |  | 160/002/00716/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  | 160 | 2 | 716 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0002 | <alias>YZCPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAYYLB0002-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAYYLB0002-REINORUS |  | 160 | 51 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SELREINORUS | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0002 | <alias>YZCPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/151/00168/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  | 160 | 151 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_RESP | 61 |  |  |  |  | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24661 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SELREINORUS | :R:A:YZC:PSCADA:YYLB0002 | <alias>YZCPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/051/00168/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  | 160 | 51 | 168 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16914 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02116/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 2116 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16915 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02120/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 2120 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16916 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02124/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 2124 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16917 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02128/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2128 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16918 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02132/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2132 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16919 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02136/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2136 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功功率 | Wh | AI | 7 | [35 empty] | 16920 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/02140/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-PSU |  | 160 | 20 | 2140 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功电度 | kWh | AI | 8 | [35 empty] | 16921 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02144/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2144 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 718 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10001 | <alias>YZCPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00717/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 717 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 719 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10001 | <alias>YZCPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10001-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00718/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10001-SWISTA |  | 160 | 2 | 718 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 720 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10002 | <alias>YZCPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00719/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 719 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（主） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 721 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10002 | <alias>YZCPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10002-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00720/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10002-SWISTA |  | 160 | 2 | 720 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 722 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10003 | <alias>YZCPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00721/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 721 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 723 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10003 | <alias>YZCPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10003-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00722/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10003-SWISTA |  | 160 | 2 | 722 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 724 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10004 | <alias>YZCPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00723/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 723 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 725 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10004 | <alias>YZCPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10004-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00724/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10004-SWISTA |  | 160 | 2 | 724 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 726 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10005 | <alias>YZCPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00725/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 725 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 727 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10005 | <alias>YZCPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10005-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00726/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10005-SWISTA |  | 160 | 2 | 726 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 728 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10006 | <alias>YZCPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00727/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 727 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 729 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10006 | <alias>YZCPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10006-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00728/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10006-SWISTA |  | 160 | 2 | 728 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 730 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10007 | <alias>YZCPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00729/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 729 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 731 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10007 | <alias>YZCPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10007-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00730/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10007-SWISTA |  | 160 | 2 | 730 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 732 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10008 | <alias>YZCPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00731/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 731 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 733 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10008 | <alias>YZCPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10008-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00732/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10008-SWISTA |  | 160 | 2 | 732 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 734 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10009 | <alias>YZCPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00733/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 733 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 735 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10009 | <alias>YZCPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10009-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00734/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10009-SWISTA |  | 160 | 2 | 734 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 736 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10010 | <alias>YZCPSCADAXKG10010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10010-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00735/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10010-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 735 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 737 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10010 | <alias>YZCPSCADAXKG10010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10010-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00736/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10010-SWISTA |  | 160 | 2 | 736 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 753 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10011 | <alias>YZCPSCADAXKG10011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10011-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00752/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10011-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 752 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 754 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10011 | <alias>YZCPSCADAXKG10011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10011-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00753/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10011-SWISTA |  | 160 | 2 | 753 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 757 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10012 | <alias>YZCPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00756/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 756 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 758 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10012 | <alias>YZCPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10012-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00757/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10012-SWISTA |  | 160 | 2 | 757 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 759 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10013 | <alias>YZCPSCADAXKG10013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10013-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00758/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10013-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 758 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 760 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10013 | <alias>YZCPSCADAXKG10013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10013-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00759/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10013-SWISTA |  | 160 | 2 | 759 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 761 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10014 | <alias>YZCPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00760/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 760 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 762 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10014 | <alias>YZCPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10014-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00761/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10014-SWISTA |  | 160 | 2 | 761 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 763 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10015 | <alias>YZCPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00762/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 762 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 764 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10015 | <alias>YZCPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10015-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00763/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10015-SWISTA |  | 160 | 2 | 763 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 765 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10016 | <alias>YZCPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00764/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 764 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 766 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10016 | <alias>YZCPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10016-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00765/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10016-SWISTA |  | 160 | 2 | 765 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 770 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10017 | <alias>YZCPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00769/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 769 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 771 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10017 | <alias>YZCPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10017-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00770/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10017-SWISTA |  | 160 | 2 | 770 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 772 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10018 | <alias>YZCPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00771/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 771 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 773 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10018 | <alias>YZCPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10018-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00772/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10018-SWISTA |  | 160 | 2 | 772 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 774 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10019 | <alias>YZCPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00773/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 773 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 775 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10019 | <alias>YZCPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10019-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00774/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10019-SWISTA |  | 160 | 2 | 774 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 776 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10020 | <alias>YZCPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00775/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 775 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 777 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10020 | <alias>YZCPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10020-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00776/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10020-SWISTA |  | 160 | 2 | 776 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 778 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10021 | <alias>YZCPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00777/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 777 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 779 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10021 | <alias>YZCPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10021-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00778/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10021-SWISTA |  | 160 | 2 | 778 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 780 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10022 | <alias>YZCPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00779/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 779 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 781 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10022 | <alias>YZCPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10022-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00780/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10022-SWISTA |  | 160 | 2 | 780 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 787 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10023 | <alias>YZCPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00786/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 786 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 788 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10023 | <alias>YZCPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10023-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00787/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10023-SWISTA |  | 160 | 2 | 787 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 791 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10024 | <alias>YZCPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00790/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 790 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 792 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10024 | <alias>YZCPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10024-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00791/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10024-SWISTA |  | 160 | 2 | 791 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 793 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10025 | <alias>YZCPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00792/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 792 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 794 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10025 | <alias>YZCPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10025-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00793/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10025-SWISTA |  | 160 | 2 | 793 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 795 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10026 | <alias>YZCPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00794/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 794 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 796 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10026 | <alias>YZCPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10026-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00795/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10026-SWISTA |  | 160 | 2 | 795 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 797 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10027 | <alias>YZCPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00796/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 796 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 798 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10027 | <alias>YZCPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10027-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00797/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10027-SWISTA |  | 160 | 2 | 797 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 799 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10028 | <alias>YZCPSCADAXKG10028 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10028-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00798/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10028-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 798 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 800 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10028 | <alias>YZCPSCADAXKG10028 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10028-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00799/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10028-SWISTA |  | 160 | 2 | 799 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 804 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10029 | <alias>YZCPSCADAXKG10029 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10029-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00803/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10029-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 803 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 805 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10029 | <alias>YZCPSCADAXKG10029 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10029-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00804/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10029-SWISTA |  | 160 | 2 | 804 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 806 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10030 | <alias>YZCPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00805/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 805 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 807 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10030 | <alias>YZCPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10030-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00806/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10030-SWISTA |  | 160 | 2 | 806 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 808 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10031 | <alias>YZCPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00807/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 807 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 809 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10031 | <alias>YZCPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10031-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00808/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10031-SWISTA |  | 160 | 2 | 808 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 810 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10032 | <alias>YZCPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00809/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 809 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 811 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10032 | <alias>YZCPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10032-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00810/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10032-SWISTA |  | 160 | 2 | 810 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 812 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10033 | <alias>YZCPSCADAXKG10033 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10033-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00811/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10033-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 811 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 813 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10033 | <alias>YZCPSCADAXKG10033 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10033-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00812/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10033-SWISTA |  | 160 | 2 | 812 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 814 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10034 | <alias>YZCPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00813/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 813 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 815 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10034 | <alias>YZCPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10034-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00814/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10034-SWISTA |  | 160 | 2 | 814 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 821 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10035 | <alias>YZCPSCADAXKG10035 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10035-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00820/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10035-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 820 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 822 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10035 | <alias>YZCPSCADAXKG10035 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10035-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00821/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10035-SWISTA |  | 160 | 2 | 821 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 823 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10036 | <alias>YZCPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00822/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 822 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 824 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10036 | <alias>YZCPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10036-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00823/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10036-SWISTA |  | 160 | 2 | 823 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 825 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10037 | <alias>YZCPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00824/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 824 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 826 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10037 | <alias>YZCPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00825/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 2 | 825 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 827 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10038 | <alias>YZCPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00826/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 826 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 828 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10038 | <alias>YZCPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10038-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00827/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10038-SWISTA |  | 160 | 2 | 827 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 829 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10039 | <alias>YZCPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00828/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 828 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 830 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10039 | <alias>YZCPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10039-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00829/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10039-SWISTA |  | 160 | 2 | 829 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 831 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10040 | <alias>YZCPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00830/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 830 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端下行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 832 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10040 | <alias>YZCPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10040-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00831/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10040-SWISTA |  | 160 | 2 | 831 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 833 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10041 | <alias>YZCPSCADAXKG10041 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10041-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00832/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10041-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 832 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 834 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10041 | <alias>YZCPSCADAXKG10041 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10041-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00833/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10041-SWISTA |  | 160 | 2 | 833 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 16922 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02148/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-LIECUA |  | 160 | 20 | 2148 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 16923 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02152/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-LIECUB |  | 160 | 20 | 2152 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 16924 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02156/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-LIECUC |  | 160 | 20 | 2156 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 16925 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02160/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2160 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 16926 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02164/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2164 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 16927 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02168/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2168 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 总有功功率 | W | AI | 7 | [35 empty] | 16928 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-PSU |  |  |  |  | 160/020/02172/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-PSU |  | 160 | 20 | 2172 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 8 | [35 empty] | 16929 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02176/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2176 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 9 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 838 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00837/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20001-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 837 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关状态 |  | DI1 | 10 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 839 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20001-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00838/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20001-SWISTA |  | 160 | 2 | 838 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 11 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 840 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20001-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00839/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20001-LRSTA |  | 160 | 2 | 839 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00170/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00170/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20001-SEL1CB |  | 160 | 151 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 12 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20001 | <alias>YZCPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00170/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 170 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 841 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10042 | <alias>YZCPSCADAXKG10042 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10042-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00840/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10042-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 840 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 842 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10042 | <alias>YZCPSCADAXKG10042 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10042-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00841/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10042-SWISTA |  | 160 | 2 | 841 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流A | A | AI | 13 | [35 empty] | 16930 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02180/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-LIECUA |  | 160 | 20 | 2180 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流B | A | AI | 14 | [35 empty] | 16931 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02184/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-LIECUB |  | 160 | 20 | 2184 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 进线电流C | A | AI | 15 | [35 empty] | 16932 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02188/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-LIECUC |  | 160 | 20 | 2188 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率A | W | AI | 16 | [35 empty] | 16933 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02192/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2192 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率B | W | AI | 17 | [35 empty] | 16934 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02196/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2196 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 有功功率C | W | AI | 18 | [35 empty] | 16935 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02200/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2200 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 总有功功率 | W | AI | 19 | [35 empty] | 16936 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-PSU |  |  |  |  | 160/020/02204/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-PSU |  | 160 | 20 | 2204 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 总有功电度 | Wh | AI | 20 | [35 empty] | 16937 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02208/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2208 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 21 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 843 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00842/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20002-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 842 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关状态 |  | DI1 | 22 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 844 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20002-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00843/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20002-SWISTA |  | 160 | 2 | 843 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 23 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 845 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20002-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00844/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20002-LRSTA |  | 160 | 2 | 844 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 24 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20002-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00172/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20002-CB1CMD |  | 160 | 51 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 24 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20002-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00172/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20002-SEL1CB |  | 160 | 151 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 24 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20002 | <alias>YZCPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20002-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00172/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20002-SEL1CB |  | 160 | 51 | 172 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 进线电流A | A | AI | 25 | [35 empty] | 16938 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02212/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-LIECUA |  | 160 | 20 | 2212 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 进线电流B | A | AI | 26 | [35 empty] | 16939 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02216/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-LIECUB |  | 160 | 20 | 2216 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 进线电流C | A | AI | 27 | [35 empty] | 16940 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02220/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-LIECUC |  | 160 | 20 | 2220 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 有功功率A | W | AI | 28 | [35 empty] | 16941 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02224/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2224 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 有功功率B | W | AI | 29 | [35 empty] | 16942 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02228/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2228 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 有功功率C | W | AI | 30 | [35 empty] | 16943 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02232/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2232 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 总有功功率 | W | AI | 31 | [35 empty] | 16944 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-PSU |  |  |  |  | 160/020/02236/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-PSU |  | 160 | 20 | 2236 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 32 | [35 empty] | 16945 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20003-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02240/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20003-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2240 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 33 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 846 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00845/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20003-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 845 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关状态 |  | DI1 | 34 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 847 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20003-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00846/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20003-SWISTA |  | 160 | 2 | 846 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 35 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 848 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20003-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00847/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20003-LRSTA |  | 160 | 2 | 847 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 36 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20003-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00174/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20003-CB1CMD |  | 160 | 51 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 36 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20003-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00174/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20003-SEL1CB |  | 160 | 151 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 36 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20003 | <alias>YZCPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20003-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00174/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20003-SEL1CB |  | 160 | 51 | 174 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 进线电流A | A | AI | 37 | [35 empty] | 16946 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02244/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-LIECUA |  | 160 | 20 | 2244 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 进线电流B | A | AI | 38 | [35 empty] | 16947 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02248/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-LIECUB |  | 160 | 20 | 2248 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 进线电流C | A | AI | 39 | [35 empty] | 16948 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02252/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-LIECUC |  | 160 | 20 | 2252 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 有功功率A | W | AI | 40 | [35 empty] | 16949 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02256/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2256 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 有功功率B | W | AI | 41 | [35 empty] | 16950 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02260/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2260 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 有功功率C | W | AI | 42 | [35 empty] | 16951 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02264/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2264 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 总有功功率 | W | AI | 43 | [35 empty] | 16952 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-PSU |  |  |  |  | 160/020/02268/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-PSU |  | 160 | 20 | 2268 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 总有功电度 | Wh | AI | 44 | [35 empty] | 16953 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20004-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02272/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20004-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2272 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 45 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 849 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00848/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20004-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 848 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关状态 |  | DI1 | 46 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 850 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20004-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00849/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20004-SWISTA |  | 160 | 2 | 849 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 47 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 851 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20004-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00850/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20004-LRSTA |  | 160 | 2 | 850 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 48 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20004-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00176/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20004-CB1CMD |  | 160 | 51 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 48 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20004-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00176/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20004-SEL1CB |  | 160 | 151 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 便民设施配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 48 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20004 | <alias>YZCPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20004-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00176/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20004-SEL1CB |  | 160 | 51 | 176 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 进线电流A | A | AI | 49 | [35 empty] | 16954 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02276/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-LIECUA |  | 160 | 20 | 2276 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 进线电流B | A | AI | 50 | [35 empty] | 16955 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02280/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-LIECUB |  | 160 | 20 | 2280 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 进线电流C | A | AI | 51 | [35 empty] | 16956 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02284/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-LIECUC |  | 160 | 20 | 2284 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 有功功率A | W | AI | 52 | [35 empty] | 16957 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02288/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2288 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 有功功率B | W | AI | 53 | [35 empty] | 16958 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02292/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2292 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 有功功率C | W | AI | 54 | [35 empty] | 16959 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02296/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2296 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 总有功功率 | W | AI | 55 | [35 empty] | 16960 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-PSU |  |  |  |  | 160/020/02300/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-PSU |  | 160 | 20 | 2300 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 总有功电度 | Wh | AI | 56 | [35 empty] | 16961 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20005-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02304/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20005-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2304 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 57 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 854 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00853/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20005-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 853 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关状态 |  | DI1 | 58 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 855 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20005-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00854/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20005-SWISTA |  | 160 | 2 | 854 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 59 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 856 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20005-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00855/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20005-LRSTA |  | 160 | 2 | 855 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 60 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20005-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00178/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20005-CB1CMD |  | 160 | 51 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 60 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20005-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00178/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20005-SEL1CB |  | 160 | 151 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF7-7 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 60 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20005 | <alias>YZCPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20005-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00178/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20005-SEL1CB |  | 160 | 51 | 178 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流A | A | AI | 61 | [35 empty] | 16962 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02308/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-LIECUA |  | 160 | 20 | 2308 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流B | A | AI | 62 | [35 empty] | 16963 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02312/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-LIECUB |  | 160 | 20 | 2312 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流C | A | AI | 63 | [35 empty] | 16964 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02316/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-LIECUC |  | 160 | 20 | 2316 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率A | W | AI | 64 | [35 empty] | 16965 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02320/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2320 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率B | W | AI | 65 | [35 empty] | 16966 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02324/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2324 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率C | W | AI | 66 | [35 empty] | 16967 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02328/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2328 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功功率 | W | AI | 67 | [35 empty] | 16968 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-PSU |  |  |  |  | 160/020/02332/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-PSU |  | 160 | 20 | 2332 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 68 | [35 empty] | 16969 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20006-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02336/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20006-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2336 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 69 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 860 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00859/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20006-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 859 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关状态 |  | DI1 | 70 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 861 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20006-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00860/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20006-SWISTA |  | 160 | 2 | 860 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 71 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 862 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20006-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00861/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20006-LRSTA |  | 160 | 2 | 861 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 72 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20006-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00180/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20006-CB1CMD |  | 160 | 51 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 72 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20006-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00180/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20006-SEL1CB |  | 160 | 151 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组1 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 72 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20006 | <alias>YZCPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20006-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00180/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20006-SEL1CB |  | 160 | 51 | 180 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 863 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10043 | <alias>YZCPSCADAXKG10043 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10043-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00862/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10043-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 862 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 864 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10043 | <alias>YZCPSCADAXKG10043 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10043-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00863/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10043-SWISTA |  | 160 | 2 | 863 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流A | A | AI | 73 | [35 empty] | 16970 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02340/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-LIECUA |  | 160 | 20 | 2340 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流B | A | AI | 74 | [35 empty] | 16971 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02344/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-LIECUB |  | 160 | 20 | 2344 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流C | A | AI | 75 | [35 empty] | 16972 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02348/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-LIECUC |  | 160 | 20 | 2348 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率A | W | AI | 76 | [35 empty] | 16973 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02352/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2352 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率B | W | AI | 77 | [35 empty] | 16974 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02356/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2356 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率C | W | AI | 78 | [35 empty] | 16975 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02360/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2360 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功功率 | W | AI | 79 | [35 empty] | 16976 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-PSU |  |  |  |  | 160/020/02364/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-PSU |  | 160 | 20 | 2364 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 80 | [35 empty] | 16977 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20007-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02368/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20007-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2368 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 81 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 867 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00866/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20007-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 866 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关状态 |  | DI1 | 82 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 868 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20007-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00867/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20007-SWISTA |  | 160 | 2 | 867 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 83 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 869 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20007-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00868/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20007-LRSTA |  | 160 | 2 | 868 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 84 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20007-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00182/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20007-CB1CMD |  | 160 | 51 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 84 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20007-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00182/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20007-SEL1CB |  | 160 | 151 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 84 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20007 | <alias>YZCPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20007-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00182/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20007-SEL1CB |  | 160 | 51 | 182 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流A | A | AI | 85 | [35 empty] | 16978 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02372/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-LIECUA |  | 160 | 20 | 2372 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流B | A | AI | 86 | [35 empty] | 16979 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02376/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-LIECUB |  | 160 | 20 | 2376 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流C | A | AI | 87 | [35 empty] | 16980 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02380/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-LIECUC |  | 160 | 20 | 2380 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率A | W | AI | 88 | [35 empty] | 16981 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02384/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2384 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率B | W | AI | 89 | [35 empty] | 16982 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02388/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2388 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率C | W | AI | 90 | [35 empty] | 16983 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02392/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2392 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功功率 | W | AI | 91 | [35 empty] | 16984 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-PSU |  |  |  |  | 160/020/02396/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-PSU |  | 160 | 20 | 2396 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 92 | [35 empty] | 16985 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20008-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02400/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20008-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2400 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 93 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 871 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00870/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20008-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 870 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关状态 |  | DI1 | 94 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 872 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20008-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00871/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20008-SWISTA |  | 160 | 2 | 871 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 95 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 873 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20008-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00872/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20008-LRSTA |  | 160 | 2 | 872 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 96 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20008-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00184/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20008-CB1CMD |  | 160 | 51 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 96 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20008-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00184/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20008-SEL1CB |  | 160 | 151 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控三级负荷 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 96 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20008 | <alias>YZCPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20008-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00184/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20008-SEL1CB |  | 160 | 51 | 184 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流A | A | AI | 97 | [35 empty] | 16986 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02404/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-LIECUA |  | 160 | 20 | 2404 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流B | A | AI | 98 | [35 empty] | 16987 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02408/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-LIECUB |  | 160 | 20 | 2408 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流C | A | AI | 99 | [35 empty] | 16988 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02412/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-LIECUC |  | 160 | 20 | 2412 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率A | W | AI | 100 | [35 empty] | 16989 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02416/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2416 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率B | W | AI | 101 | [35 empty] | 16990 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02420/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2420 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率C | W | AI | 102 | [35 empty] | 16991 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02424/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2424 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功功率 | W | AI | 103 | [35 empty] | 16992 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-PSU |  |  |  |  | 160/020/02428/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-PSU |  | 160 | 20 | 2428 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功电度 | Wh | AI | 104 | [35 empty] | 16993 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20009-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02432/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20009-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2432 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 105 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 874 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00873/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20009-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 873 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关状态 |  | DI1 | 106 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 875 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20009-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00874/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20009-SWISTA |  | 160 | 2 | 874 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 107 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 876 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20009-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00875/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20009-LRSTA |  | 160 | 2 | 875 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 108 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20009-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00186/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20009-CB1CMD |  | 160 | 51 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 108 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20009-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00186/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20009-SEL1CB |  | 160 | 151 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 108 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20009 | <alias>YZCPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20009-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00186/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20009-SEL1CB |  | 160 | 51 | 186 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所检修 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 877 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10044 | <alias>YZCPSCADAXKG10044 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10044-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00876/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10044-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 876 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所检修 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 878 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10044 | <alias>YZCPSCADAXKG10044 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10044-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00877/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10044-SWISTA |  | 160 | 2 | 877 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 879 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10045 | <alias>YZCPSCADAXKG10045 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10045-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00878/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10045-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 878 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控二级负荷 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 880 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10045 | <alias>YZCPSCADAXKG10045 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10045-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00879/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10045-SWISTA |  | 160 | 2 | 879 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 881 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10046 | <alias>YZCPSCADAXKG10046 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10046-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00880/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10046-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 880 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 882 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10046 | <alias>YZCPSCADAXKG10046 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10046-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00881/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10046-SWISTA |  | 160 | 2 | 881 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 进线电流A | A | AI | 109 | [35 empty] | 16994 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02436/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-LIECUA |  | 160 | 20 | 2436 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 进线电流B | A | AI | 110 | [35 empty] | 16995 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02440/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-LIECUB |  | 160 | 20 | 2440 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 进线电流C | A | AI | 111 | [35 empty] | 16996 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02444/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-LIECUC |  | 160 | 20 | 2444 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 有功功率A | W | AI | 112 | [35 empty] | 16997 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02448/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2448 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 有功功率B | W | AI | 113 | [35 empty] | 16998 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02452/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2452 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 有功功率C | W | AI | 114 | [35 empty] | 16999 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02456/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2456 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 总有功功率 | W | AI | 115 | [35 empty] | 17000 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-PSU |  |  |  |  | 160/020/02460/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-PSU |  | 160 | 20 | 2460 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 总有功电度 | Wh | AI | 116 | [35 empty] | 17001 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20010-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02464/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20010-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2464 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 117 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 884 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20010-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00883/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20010-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 883 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关状态 |  | DI1 | 118 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 885 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20010-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00884/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20010-SWISTA |  | 160 | 2 | 884 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 119 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 886 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20010-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00885/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20010-LRSTA |  | 160 | 2 | 885 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 120 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20010-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00188/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20010-CB1CMD |  | 160 | 51 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 120 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20010-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00188/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20010-SEL1CB |  | 160 | 151 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 120 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20010 | <alias>YZCPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20010-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00188/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20010-SEL1CB |  | 160 | 51 | 188 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 889 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10047 | <alias>YZCPSCADAXKG10047 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10047-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00888/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10047-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 888 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 890 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10047 | <alias>YZCPSCADAXKG10047 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10047-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00889/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10047-SWISTA |  | 160 | 2 | 889 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流A | A | AI | 121 | [35 empty] | 17002 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02468/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-LIECUA |  | 160 | 20 | 2468 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流B | A | AI | 122 | [35 empty] | 17003 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02472/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-LIECUB |  | 160 | 20 | 2472 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流C | A | AI | 123 | [35 empty] | 17004 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02476/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-LIECUC |  | 160 | 20 | 2476 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率A | W | AI | 124 | [35 empty] | 17005 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02480/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2480 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率B | W | AI | 125 | [35 empty] | 17006 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02484/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2484 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率C | W | AI | 126 | [35 empty] | 17007 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02488/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2488 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 总有功功率 | W | AI | 127 | [35 empty] | 17008 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-PSU |  |  |  |  | 160/020/02492/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-PSU |  | 160 | 20 | 2492 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 总有功电度 | Wh | AI | 128 | [35 empty] | 17009 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20011-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02496/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20011-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2496 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 129 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 891 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20011-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00890/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20011-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 890 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关状态 |  | DI1 | 130 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 892 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20011-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00891/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20011-SWISTA |  | 160 | 2 | 891 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 131 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 893 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20011-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00892/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20011-LRSTA |  | 160 | 2 | 892 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 132 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20011-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00190/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20011-CB1CMD |  | 160 | 51 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 132 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20011-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00190/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20011-SEL1CB |  | 160 | 151 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅三级小动力 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 132 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24672 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20011 | <alias>YZCPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20011-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00190/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20011-SEL1CB |  | 160 | 51 | 190 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 污水泵 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 894 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10048 | <alias>YZCPSCADAXKG10048 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10048-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00893/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10048-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 893 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 污水泵 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 895 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10048 | <alias>YZCPSCADAXKG10048 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10048-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00894/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10048-SWISTA |  | 160 | 2 | 894 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 进线电流A | A | AI | 133 | [35 empty] | 17010 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02500/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-LIECUA |  | 160 | 20 | 2500 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 进线电流B | A | AI | 134 | [35 empty] | 17011 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02504/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-LIECUB |  | 160 | 20 | 2504 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 进线电流C | A | AI | 135 | [35 empty] | 17012 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02508/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-LIECUC |  | 160 | 20 | 2508 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 有功功率A | W | AI | 136 | [35 empty] | 17013 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02512/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2512 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 有功功率B | W | AI | 137 | [35 empty] | 17014 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02516/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2516 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 有功功率C | W | AI | 138 | [35 empty] | 17015 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02520/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2520 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 总有功功率 | W | AI | 139 | [35 empty] | 17016 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-PSU |  |  |  |  | 160/020/02524/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-PSU |  | 160 | 20 | 2524 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 总有功电度 | Wh | AI | 140 | [35 empty] | 17017 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20012-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02528/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20012-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2528 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 141 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 896 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00895/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20012-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 895 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关状态 |  | DI1 | 142 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 897 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20012-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00896/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20012-SWISTA |  | 160 | 2 | 896 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 143 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 898 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20012-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00897/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20012-LRSTA |  | 160 | 2 | 897 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 144 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20012-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00192/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20012-CB1CMD |  | 160 | 51 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 144 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20012-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00192/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20012-SEL1CB |  | 160 | 151 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 冷水机组2 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-6 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 144 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24673 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20012 | <alias>YZCPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20012-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00192/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20012-SEL1CB |  | 160 | 51 | 192 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 进线电流A | A | AI | 145 | [35 empty] | 17018 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02532/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-LIECUA |  | 160 | 20 | 2532 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 进线电流B | A | AI | 146 | [35 empty] | 17019 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02536/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-LIECUB |  | 160 | 20 | 2536 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 进线电流C | A | AI | 147 | [35 empty] | 17020 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02540/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-LIECUC |  | 160 | 20 | 2540 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 有功功率A | W | AI | 148 | [35 empty] | 17021 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02544/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2544 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 有功功率B | W | AI | 149 | [35 empty] | 17022 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02548/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2548 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 有功功率C | W | AI | 150 | [35 empty] | 17023 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02552/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2552 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 总有功功率 | W | AI | 151 | [35 empty] | 17024 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-PSU |  |  |  |  | 160/020/02556/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-PSU |  | 160 | 20 | 2556 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 总有功电度 | Wh | AI | 152 | [35 empty] | 17025 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAXKG20013-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02560/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAXKG20013-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2560 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 153 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 899 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20013-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00898/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20013-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 898 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关状态 |  | DI1 | 154 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 900 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20013-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00899/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20013-SWISTA |  | 160 | 2 | 899 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关就地/远方 |  | DI1 | 155 | 就地 | 0 |  |  | 远方 | 0 | [29 empty] | 901 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 |  | 2 |  |  |  |  | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20013-LRSTA |  |  |  |  | 160/002/00900/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20013-LRSTA |  | 160 | 2 | 900 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关遥控指令 |  | DO2 | 156 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24674 | [60 empty] | Twosteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20013-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00194/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20013-CB1CMD |  | 160 | 51 | 194 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关遥控指令 |  | DI_RESP | 156 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24674 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_RESP | dciPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG20013-SEL1CB |  |  |  |  | 160/151/00194/0/000016 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG20013-SEL1CB |  | 160 | 151 | 194 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-7 | 开关遥控指令 |  | DO_RESP | 156 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24674 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_RESP | dioPOW-SEL1CB | :R:A:YZC:PSCADA:XKG20013 | <alias>YZCPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEOV | deoYZCPSCADAXKG20013-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00194/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deoYZCPSCADAXKG20013-SEL1CB |  | 160 | 51 | 194 | 0 | 16
|  |  |  | 鄞州客运总站 | C出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 905 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10049 | <alias>YZCPSCADAXKG10049 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10049-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00904/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10049-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 904 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | C出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 906 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10049 | <alias>YZCPSCADAXKG10049 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10049-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00905/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10049-SWISTA |  | 160 | 2 | 905 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 907 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10050 | <alias>YZCPSCADAXKG10050 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10050-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00906/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10050-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 906 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | D出入口扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 908 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10050 | <alias>YZCPSCADAXKG10050 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10050-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00907/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10050-SWISTA |  | 160 | 2 | 907 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 909 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10051 | <alias>YZCPSCADAXKG10051 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10051-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00908/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10051-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 908 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 910 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10051 | <alias>YZCPSCADAXKG10051 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10051-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00909/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10051-SWISTA |  | 160 | 2 | 909 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台升站厅电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 911 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10052 | <alias>YZCPSCADAXKG10052 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10052-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00910/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10052-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 910 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台升站厅电梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 912 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10052 | <alias>YZCPSCADAXKG10052 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10052-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00911/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10052-SWISTA |  | 160 | 2 | 911 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 913 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10053 | <alias>YZCPSCADAXKG10053 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10053-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00912/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10053-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 912 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台二级小动力 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 914 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10053 | <alias>YZCPSCADAXKG10053 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10053-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00913/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10053-SWISTA |  | 160 | 2 | 913 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 917 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10054 | <alias>YZCPSCADAXKG10054 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10054-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00916/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10054-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 916 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 918 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10054 | <alias>YZCPSCADAXKG10054 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10054-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00917/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10054-SWISTA |  | 160 | 2 | 917 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 922 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10055 | <alias>YZCPSCADAXKG10055 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10055-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00921/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10055-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 921 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 923 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10055 | <alias>YZCPSCADAXKG10055 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10055-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00922/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10055-SWISTA |  | 160 | 2 | 922 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 924 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10056 | <alias>YZCPSCADAXKG10056 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10056-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00923/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10056-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 923 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端气体灭火(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 925 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10056 | <alias>YZCPSCADAXKG10056 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10056-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00924/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10056-SWISTA |  | 160 | 2 | 924 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 926 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10057 | <alias>YZCPSCADAXKG10057 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10057-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00925/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10057-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 925 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 消防泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 927 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10057 | <alias>YZCPSCADAXKG10057 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10057-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00926/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10057-SWISTA |  | 160 | 2 | 926 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 928 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10058 | <alias>YZCPSCADAXKG10058 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10058-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00927/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10058-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 927 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 929 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10058 | <alias>YZCPSCADAXKG10058 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10058-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00928/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10058-SWISTA |  | 160 | 2 | 928 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 930 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10059 | <alias>YZCPSCADAXKG10059 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10059-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00929/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10059-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 929 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端上行区间检修电源箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 931 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10059 | <alias>YZCPSCADAXKG10059 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10059-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00930/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10059-SWISTA |  | 160 | 2 | 930 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 932 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10060 | <alias>YZCPSCADAXKG10060 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10060-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00931/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10060-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 931 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅一级小动力(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 933 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10060 | <alias>YZCPSCADAXKG10060 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10060-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00932/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10060-SWISTA |  | 160 | 2 | 932 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 939 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10061 | <alias>YZCPSCADAXKG10061 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10061-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00938/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10061-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 938 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 940 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10061 | <alias>YZCPSCADAXKG10061 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10061-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00939/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10061-SWISTA |  | 160 | 2 | 939 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 943 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10062 | <alias>YZCPSCADAXKG10062 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10062-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00942/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10062-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 942 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 944 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10062 | <alias>YZCPSCADAXKG10062 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10062-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00943/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10062-SWISTA |  | 160 | 2 | 943 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 945 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10063 | <alias>YZCPSCADAXKG10063 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10063-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00944/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10063-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 944 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 区间废水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 946 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10063 | <alias>YZCPSCADAXKG10063 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10063-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00945/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10063-SWISTA |  | 160 | 2 | 945 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 947 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10064 | <alias>YZCPSCADAXKG10064 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10064-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00946/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10064-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 946 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台升站厅扶梯(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 948 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10064 | <alias>YZCPSCADAXKG10064 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10064-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00947/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10064-SWISTA |  | 160 | 2 | 947 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 949 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10065 | <alias>YZCPSCADAXKG10065 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10065-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00948/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10065-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 948 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 站台门(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 950 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10065 | <alias>YZCPSCADAXKG10065 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10065-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00949/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10065-SWISTA |  | 160 | 2 | 949 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 951 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10066 | <alias>YZCPSCADAXKG10066 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10066-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00950/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10066-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 950 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 952 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10066 | <alias>YZCPSCADAXKG10066 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10066-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00951/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10066-SWISTA |  | 160 | 2 | 951 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 956 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10067 | <alias>YZCPSCADAXKG10067 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10067-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00955/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10067-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 955 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 专用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 957 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10067 | <alias>YZCPSCADAXKG10067 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10067-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00956/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10067-SWISTA |  | 160 | 2 | 956 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 958 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10068 | <alias>YZCPSCADAXKG10068 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10068-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00957/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10068-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 957 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 民用通信(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 959 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10068 | <alias>YZCPSCADAXKG10068 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10068-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00958/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10068-SWISTA |  | 160 | 2 | 958 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 960 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10069 | <alias>YZCPSCADAXKG10069 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10069-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00959/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10069-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 959 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 综合监控(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 961 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10069 | <alias>YZCPSCADAXKG10069 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10069-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00960/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10069-SWISTA |  | 160 | 2 | 960 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 962 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10070 | <alias>YZCPSCADAXKG10070 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10070-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00961/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10070-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 961 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | AFC设备室(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 963 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10070 | <alias>YZCPSCADAXKG10070 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10070-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00962/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10070-SWISTA |  | 160 | 2 | 962 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 964 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10071 | <alias>YZCPSCADAXKG10071 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10071-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00963/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10071-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 963 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 2号风井雨水泵(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 965 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10071 | <alias>YZCPSCADAXKG10071 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10071-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00964/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10071-SWISTA |  | 160 | 2 | 964 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 966 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10072 | <alias>YZCPSCADAXKG10072 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10072-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00965/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10072-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 965 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅一级小动力(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 967 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10072 | <alias>YZCPSCADAXKG10072 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10072-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00966/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10072-SWISTA |  | 160 | 2 | 966 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 973 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10073 | <alias>YZCPSCADAXKG10073 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10073-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00972/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10073-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 972 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 变电所所用屏(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 974 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10073 | <alias>YZCPSCADAXKG10073 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10073-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00973/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10073-SWISTA |  | 160 | 2 | 973 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 977 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10074 | <alias>YZCPSCADAXKG10074 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10074-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00976/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10074-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 976 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 车控室(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 978 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10074 | <alias>YZCPSCADAXKG10074 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10074-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00977/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10074-SWISTA |  | 160 | 2 | 977 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 979 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10075 | <alias>YZCPSCADAXKG10075 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10075-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00978/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10075-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 978 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 公安通信(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 980 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10075 | <alias>YZCPSCADAXKG10075 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10075-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00979/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10075-SWISTA |  | 160 | 2 | 979 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 981 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10076 | <alias>YZCPSCADAXKG10076 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10076-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00980/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10076-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 980 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 1号风井雨水泵(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 982 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10076 | <alias>YZCPSCADAXKG10076 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10076-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00981/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10076-SWISTA |  | 160 | 2 | 981 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 983 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10077 | <alias>YZCPSCADAXKG10077 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10077-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00982/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10077-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 982 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 信号(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 984 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10077 | <alias>YZCPSCADAXKG10077 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10077-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00983/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10077-SWISTA |  | 160 | 2 | 983 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 985 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10078 | <alias>YZCPSCADAXKG10078 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10078-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00984/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10078-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 984 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端环控一级负荷(备) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 986 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10078 | <alias>YZCPSCADAXKG10078 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10078-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00985/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10078-SWISTA |  | 160 | 2 | 985 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流A | A | AI | 1 | [35 empty] | 17026 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/02564/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 2564 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流B | A | AI | 2 | [35 empty] | 17027 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/02568/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 2568 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流C | A | AI | 3 | [35 empty] | 17028 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/02572/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 2572 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率A | W | AI | 4 | [35 empty] | 17029 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/02576/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 2576 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率B | W | AI | 5 | [35 empty] | 17030 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/02580/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 2580 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率C | W | AI | 6 | [35 empty] | 17031 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/02584/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 2584 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功功率 | Wh | AI | 7 | [35 empty] | 17032 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/02588/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-PSU |  | 160 | 20 | 2588 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功电度 | kWh | AI | 8 | [35 empty] | 17033 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:YZC:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>YZCPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiYZCPSCADAZMZJ0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/02592/0/000032 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:aeiYZCPSCADAZMZJ0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 2592 | 0 | 32
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 990 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10079 | <alias>YZCPSCADAXKG10079 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10079-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00989/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10079-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 989 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 991 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10079 | <alias>YZCPSCADAXKG10079 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10079-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00990/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10079-SWISTA |  | 160 | 2 | 990 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 992 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10080 | <alias>YZCPSCADAXKG10080 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10080-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00991/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10080-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 991 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端应急电源EPS柜（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 993 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10080 | <alias>YZCPSCADAXKG10080 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10080-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00992/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10080-SWISTA |  | 160 | 2 | 992 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 994 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10081 | <alias>YZCPSCADAXKG10081 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10081-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00993/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10081-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 993 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 995 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10081 | <alias>YZCPSCADAXKG10081 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10081-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00994/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10081-SWISTA |  | 160 | 2 | 994 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 996 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10082 | <alias>YZCPSCADAXKG10082 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10082-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00995/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10082-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 995 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 997 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10082 | <alias>YZCPSCADAXKG10082 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10082-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00996/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10082-SWISTA |  | 160 | 2 | 996 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 998 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10083 | <alias>YZCPSCADAXKG10083 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10083-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00997/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10083-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 997 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端应急电源EPS柜(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 999 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10083 | <alias>YZCPSCADAXKG10083 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10083-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/00998/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10083-SWISTA |  | 160 | 2 | 998 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1000 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10084 | <alias>YZCPSCADAXKG10084 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10084-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/00999/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10084-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 999 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1001 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10084 | <alias>YZCPSCADAXKG10084 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10084-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01000/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10084-SWISTA |  | 160 | 2 | 1000 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1002 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10085 | <alias>YZCPSCADAXKG10085 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10085-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01001/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10085-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1001 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站台设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1003 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10085 | <alias>YZCPSCADAXKG10085 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10085-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01002/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10085-SWISTA |  | 160 | 2 | 1002 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1004 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10086 | <alias>YZCPSCADAXKG10086 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10086-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01003/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10086-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1003 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | A端区间正常照明总箱（备） | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1005 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10086 | <alias>YZCPSCADAXKG10086 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10086-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01004/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10086-SWISTA |  | 160 | 2 | 1004 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1006 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10087 | <alias>YZCPSCADAXKG10087 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10087-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01005/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10087-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1005 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端站厅照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1007 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10087 | <alias>YZCPSCADAXKG10087 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10087-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01006/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10087-SWISTA |  | 160 | 2 | 1006 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关故障状态 |  | DI1 | 1 | 正常 | 0 |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 1008 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10088 | <alias>YZCPSCADAXKG10088 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10088-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/002/01007/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10088-SWHFASTA |  | 160 | 2 | 1007 | 0 | 1
|  |  |  | 鄞州客运总站 | B端区间正常照明总箱(主) | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关状态 |  | DI1 | 2 | 分位 | 0 |  |  | 合位 | 0 | [29 empty] | 1009 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:YZC:PSCADA:XKG10088 | <alias>YZCPSCADAXKG10088 | [6 empty] | DEIV | deiYZCPSCADAXKG10088-SWISTA |  |  |  |  | 160/002/01008/0/000001 | deiYZCSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_YZC:FEP:PSCADA:deiYZCPSCADAXKG10088-SWISTA |  | 160 | 2 | 1008 | 0 | 1

## Note
Column Name | Column Description 描述 | Respond Party
Equipment Location 设备所在地 | Description of the location of equipment in layout 设备在布局图中的位置描述 | Column shoud be filled by Contractor 子系统合同商应填写的列
Equipment Type Code 设备类代码 | Equipment Code identifies the type equipment. Should be on 4 characters 代表设备类型的设备代码,应为4个字符.
HMI Equipment Label 装置标签描述 | Equipment lable display in HMI. The length of label should within 10 characters. 在人机界面中显示出来的设备装置标签.标签长度应小于10个字符.
Equipment Code 设备编码 | HMI显示的设备编码，同设计图纸上设备编码
Equipment Description 设备描述 | HMI显示的设备名称，同设计图纸上设备名称
Mode Command 模式指令 | The BAS mode triggered after received the FAS alarm. (Using for FAS IO only) 在接收到FAS报警后触发的BAS模式 (仅用于FAS IO)
Attribute Description 属性描述 （中文) | Any meaningful text describing the attribute of the equipment. 设备属性的文字描述
Digital Meaning Type 数字表示类型 | Input Digital Meaning Type. For the digital signal, it is the text associated if the value is at 0,1… i.e. 0 = Open, 1 Close. 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO type Analog/Digital - Input/Output IO 类型 | Specify the type of point: DI, DO: Digital input/output AI, AO: Analog input/output SI, SO: Structure input/output for non-standard exchange (messages, Alarm Text…) 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出 SI, SO: 结构输入/输出, 针对非标准的交换信息(信息,报警文本...)
Register Address 寄存器地址 | Register address shall be filled with according to the protocol design document. 应根据协议设计文档填写寄存器地址.
Register Bit / Bit number 寄存器比特 / 比特号 | Bit number for representing the equipment status/Alarm. 标识设备状态/报警的比特号.
Related AutoCAD Drawing name 对应的图纸名 | The drawing name that subsystem equipment location could be found 描述子系统设备位置的图纸名
Analog valid range Min before scale 度量前模拟有效范围最低值 | The minimum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最低值
Analog valid range Max before scale 度量前模拟有效范围最高值 | The maximum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最高值
Analog scale(a) = (Value+b)*a 模拟度量 | The scale used to calculate the figures for analog in ISCS. (Analog value displayed in HMI= Analog valid range * Analog scaling) 在ISCS中显示的模拟量的度量值. (人机界面中显示的模拟量值=模拟量有效值*模拟度量)
Jitter Factor 抖动量 | Jitter Factor is a numberical range for analog point that determinating whether the value updating in MMI and recorded in ISCS. Normally, it is should be defined as 0.2% of the maximun analog valid range after scaled. 抖动值是一个模拟点的数字范围,供以决定是否在人机界面中显示或在ISCS中记录其值的变化.一般来说,抖动值定义为度量后的最大有效值的0.2%.
Lower Alarm Limit 报警下限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value below the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值低于限制,触发报警.
Upper Alarm Limit 报警上限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value over the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值高于限制,触发报警.
Accuracy 精确度 | For analogue input point only: Designed for number of decemial place that display in HMI. (eg. X.XX) 仅针对模拟输入点: 指定在人机界面中显示的小数点后的位数.
Analog Unit 模拟单位 | Only need to input if IO Type is Analog (i.e. AI, AO) 只针对输入/输出点类型为模拟量的点(如AI, AO)。 Please input in English. 请用英文输入。 Analog unit is the unit used by Analog input/output. e.g. 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - Voltage/伏特 - Amps /安培 - 1000 V/千伏
Severity 严重读 | 0：Equipment Failure Alarm设备故障告警，提示维护人员及时处理。 1：Emergency Alarm,only including fire alarm and PSCADA important keys (e.g. 10KV,750V,400V keys) shutting down 紧急报警，仅限于火灾报警、供电系统关键设备（例如10kV、750V、400V开关）发生跳闸事故。 2：Accident Alarm,operators must treat at once.For example, the key systerm or equipment failure which makes trains or lines not operate.事故报警，需要操作员立即干预，如关键系统或设备发生故障，影响到列车或地铁线的正常运行。 3：Normal Alarm,operators should treat in given time,such as unimportant equipment failure alarms and foreell alarms.普通报警，需要操作员在给定时间内干预，如非关键设备故障、预告报警。 4：No-critical Alarm,not need to do anything,just pay attention.非关键报警，不需人员干预的报警，但有必要引起操作员注意。
Addressing (FEP) | Internal information | Column shoud be filled by ISCS Contractor ISCS合同商应填写的列
Scadasoft Database | Internal information
MMI | Internal information
*Remarks:
If any discrepancy between IO class and IO list, all the software development, production and Testing should be reference IO class | 如果IO点表和类表有不一致,所有软件开发,生产及测试将以IO类表为准.
The contents now in the template are just examples, not all IO class. | 模板中所列仅为举例，不包括所有类点

## Check List
类表信息 | [13 empty] | 点表信息 | [13 empty] | 检查结果
类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 系统 | 子系统 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 系统 | 子系统 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 结果 | 删除 | 说明 | 寄存器地址重复检查 | 设备编号重复检查
AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DTJX | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DTJX | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DTJX | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DTJX | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DTJX | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 母线主保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 出线失灵保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 光纤中断后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DTJX | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DTJX | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DTJX | 电缆有压 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DTJX | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动保护比率制动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动保护速动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动保护无效 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 差动保护通信故障 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
DTJX | 重合闸进行中 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 后备保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 断路器失灵保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 故障滤波触发 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
DTJX | 回路监测告警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DTJX | 开关量信号接收 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 开关量信号发出 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 差动启动 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DTJX | 差动动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 差动保护装置通讯状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DTJX | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 退出 |  | 投入 |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 成功 | 2 |  |  | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失败 | 2 |  |  | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 3 |  |  | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无压 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 1 |  |  | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 正向有功电度 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 断路器分位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 断路器合位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 电流速断保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 过电流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 过负荷保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 零序过流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 跳闸回路异常报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 变压器开门报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AGPB | 变压器超温跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
AGPB | 断路器操作方式 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
AGPB | 弹簧未储能 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
AGPB | 事故总信号 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | 合闸条件具备 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGPB | 断路器分合闸指令 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | A相电流Ia | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | B相电流Ib | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
AGJX | C相电流Ic | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
AGJX | 零序电流Io | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | 隔离开关合位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | 隔离开关接地位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
AGJX | 隔离开关分位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
AGJX | 开关操作方式 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
AGJX | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
AGJX | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
AGJX | 开关分合闸指令 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NKBG | A相电流Ia | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NKBG | B相电流Ib | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
NKBG | C相电流Ic | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
NKBG | 零序电流Io | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
NKBG | AB线电压Uab | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | BC线电压Ubc | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | CA线电压Uca | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 有功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 无功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 功率因数 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 正向有功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 正向无功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 断路器分位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 断路器合位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 电流速断保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 过电流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 过负荷保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NKBG | 零序过流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
NKBG | 跳闸回路异常报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
NKBG | 气体压力过低报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NKBG | 能馈系统故障跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 能馈系统合闸允许 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 允许 | 2 |  |  | AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 断路器操作方式 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 弹簧未储能 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 事故总信号 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NKBG | 合闸条件具备 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NKBG | MCB跳闸报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 装置通讯状态 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NKBG | 断路器分合闸指令 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 1 |  |  | OK
FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 1 |  |  | ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 退出 |  | 投入 |  | OK
FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI |  | PSCADA | 35kV | [6 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 成功 | 2 |  |  | OK
FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失败 | 2 |  |  | OK
FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 3 |  |  | OK
DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | OK
DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 无意义 | 0 | 失压 | 2 |  |  | OK
DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 消失 | 0 | 发出 | 1 |  |  | OK
DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 35kV | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 35kV |  |  |  |  | 复归 |  | OK
CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | OK
SNGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | OK
SNGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
SNGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
SNGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
SNGK | 远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
SNGK | 就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
SNGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 1 |  |  | OK
WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | OK
WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | FDFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 直流柜侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 闭锁 |  | FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | OK
BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 整流器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 充电 | 0 | 放电 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 2 |  |  | OK
DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 故障 | 0 | 正常 | 2 |  |  | OK
DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | OK
DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | OK
DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | PSCADA | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 调度 | 0 |  |  | CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | OK
KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 所内 | 2 |  |  | CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CPHU | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CPHU | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CPHU | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
CPHU | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
CPHU | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 3 |  |  | OK
CPHU | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 跟随所交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | OK
CPHU | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CPQH | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 闭锁 |  | OK
CPQH | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
CPQH | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
CPQH | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CPQH | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
CPQH | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
DPHU | 音响复归信号 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
DPHU | 音响投入/退出 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
DPHU | 遥控测试开关位置 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
DPHU | 交直流电源装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
DPHU | 35kV保护装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 1#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 2#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 3#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 4#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 5#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNDD | 6#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 7#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 8#电流测量值 | 单导装置 | A | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 超声波测得有车距离 | 单导装置 | m | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 轨道电压值 | 单导装置 | V | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 来车次数总计数 | 单导装置 |  | AI |  | PSCADA | 单导装置 | [6 empty] | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 1#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 2#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 3#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 4#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNDD | 控制器空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 交流空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 电操空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 隔离开关合位 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 合位无意义 | 0 | 合位 | 3 |  |  | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 隔离开关分位 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 分位无意义 | 0 | 分位 | 3 |  |  | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 温控器 | [6 empty] | OK
SNDD | 远方操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 就地操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 就地无意义 | 0 | 就地 | 3 |  |  | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 门状态信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 关闭 | 0 | 打开 | 2 |  |  | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 1#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 2#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | PSCADA | 温控器 | 关门 | 0 | 开门 | 2 |  |  | OK
SNDD | 3#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 温控器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 4#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 5#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 6#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 7#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 8#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 有无车信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 无车 | 0 | 有车 | 2 |  |  | DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 晶闸管导通信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 单导装置 | 关闭 | 0 | 导通 | 2 |  |  | DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 整流器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
SNDD | 与PSCADA通信状态 | 单导装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 单导装置 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
SNDD | 单导隔离开关分合闸指令 | 单导装置 |  | DO2 |  | PSCADA | 单导装置 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
SNDD | 单导清除逆流指令 | 单导装置 |  | DO2 |  | PSCADA | 单导装置 |  |  |  |  | 清除 |  | DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | PSCADA | 整流器 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 整流器 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 1 |  |  | DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 退出 | 0 |  |  | DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 联动 | 2 |  |  | DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 不联动 | 2 |  |  | DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVIB | A相电压Ua | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIB | B相电压Ub | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVIB | C相电压Uc | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVIB | AB线电压Uab | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVIB | BC线电压Ubc | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVIB | CA线电压Uca | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVIB | A相电流Ia | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
LVIB | B相电流Ib | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
LVIB | C相电流Ic | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | N相电流In | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 有功功率P | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 无功功率Q | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 有功电度KWh | 0.4kV进线断路器 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 无功电度Kvarh | 0.4kV进线断路器 | kVarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关电压信号 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 有压 | 0 | 无压 | 0 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关故障跳闸 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关合闸准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVIB | 进线开关抽出位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 进线开关试验位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 进线开关工作位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 自投自复投入/退出模式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 退出 | 0 | 投入 | 0 |  |  | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 对侧断路器110V控制电源故障 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 恢复 | 0 | 报警 | 0 |  |  | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
LVIB | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
LVCB | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
LVCB | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
LVCB | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVCB | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
LVCB | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
LVCB | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
LVCC | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
LVCC | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
LVCC | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 复归 | 0 | 动作 | 0 |  |  | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
LVCC | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
LVCC | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FHZT | 三级负荷开关分/合闸指令 | 三级负荷总开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FHRY | 三级负荷软压板状态反馈信号 | 三级负荷软压板 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 退出 | 0 | 投入 | 0 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
FHRY | 三级负荷点动软压板切换 | 三级负荷软压板 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
XKG3 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
XKG3 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
XKG4 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
XKG4 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
XKG4 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方 | 0 | 就地 | 0 |  |  | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
XKG4 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 停机 |  | 运行 |  | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZJ | 回路电压U | 照明总计量 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZJ | 回路电流Ia | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NFZJ | 回路电流Ib | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
NFZJ | 回路电流Ic | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
NFZJ | 回路有功电度 | 照明总计量 | Kvarh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 有压 | 2 |  |  | OK
ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 无压 | 2 |  |  | OK
ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
ZSJC | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFCD | 极化电压30分钟正向平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFCD | 极化电压超限报警 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 地排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 上侧壁床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 地排流电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 下行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 上行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
NFZS | 地排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
NFZS | 下行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  |  |  | 复归 |  | OK
NFZS | 上行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 无意义 | 0 | 实验位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 3 |  |  | DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 上行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
NFZS | 上行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
NFZS | 地排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
NFZS | 下行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 下行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
NFZS | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 故障 | 3 |  |  | DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 退出 | 0 | 投入 | 3 |  |  | DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 1500V |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 中间直流电压Ud | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 牵引网压Unet | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 回馈电能 | 逆变柜 | kWh | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 充电接触器KM1状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 风机接触器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 风机断路器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 1500V断路器215合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 1500V断路器215分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 充电接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 充电接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | AC380V电源掉电保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NBGA | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 两支路间电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NBGA | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器501状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器502状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 能馈装置工作模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 运营 | 0 | 调试 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 能馈装置控制模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 能馈装置退出工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 退出 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 能馈装置投入工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 总故障信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 总报警信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器501合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器501分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器502合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 断路器502分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV断路器321异常分断 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 门联锁报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 充电超时 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 电流反向保护 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | 联跳35kV断路器321失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 参数设置错误 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线失电 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 35kV母线频率异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压I级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压II级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 直流过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 1180V侧一支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 1180V侧二支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
BWKG | PLC与DCU通讯异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 系统投退遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
BWKG | 系统复位遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  |  |  | 复归 |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 复位 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电动隔离开关2031分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
NKKG | 电抗器超温报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
NKKG | 电抗器超温跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器A相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器B相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器C相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器铁芯温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器风机运行状态 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 停止 | 0 | 运行 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器绕组超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器绕组超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
GLBY | 隔离变压器温控装置故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 中间直流电压Ud | 能馈控制柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 牵引网压Unet | 能馈控制柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 回馈电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 牵引电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器KM3状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 风机接触器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 风机断路器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 运营 | 0 | 调试 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置控制模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置退出工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 退出 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 能馈装置投入工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 总故障信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 总报警信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 复位 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 电动隔离开关QS分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电断路器QA10跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 门联锁报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 漏电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | AC380V电源掉电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电超时 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 参数设置错误 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线失电 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV母线频率异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压I级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压II级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 直流母线网压欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 四重支路间电流不平衡 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | PLC与DCU通讯异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电压保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电压保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电流保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 框架电流保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 1500V断路器215分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 1500V断路器215合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV断路器326分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 35kV断路器326合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 充电断路器QA10状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 锁相失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLKZ | 系统投退遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  | 退出 |  | 投入 |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLKZ | 系统复位遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  |  |  | 复归 |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLNB | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLNB | 一重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ia3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ib3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块交流电流Ic3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重直流电流Id3 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ia4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ib4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块交流电流Ic4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重直流电流Id4 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三重模块温度T3 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四重模块温度T4 | 逆变柜 | ℃ | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | DCU与逆变模块3通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
MLNB | DCU与逆变模块4通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 三支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 四支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
MLNB | 二重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHKZ | DC1500V断路器215合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | DC1500V断路器215分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 辅助电源掉电故障 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 急停 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 隔离开关分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 隔离开关合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 运营 | 0 | 调试 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜控制方式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜退出运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 退出 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜待机状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 待机 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜整流运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 整流 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 逆变柜逆变运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 逆变 | 3 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHKZ | 逆变柜故障状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 无意义 | 0 | 故障 | 3 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | DC1500V断路器215状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHKZ | 隔离开关状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | A相电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | B相电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | C相电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | A相电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | B相电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | C相电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电压 | 逆变柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电流 | 逆变柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHNB | 35kV交流电网过压 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV交流电网欠压 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV交流电网频率异常 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜冷却风机故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV断路器325状态 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜预充故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV断路器325合闸失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 35kV断路器325失败 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网过压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网过压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网欠压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电网欠压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHNB | 直流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 直流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 交流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 交流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜1#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜门联锁信号 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜2#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜1#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜2#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜3#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜4#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜5#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
YHNB | 逆变柜6#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜1#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜2#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜3#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜4#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜5#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHNB | 逆变柜6#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
YHGB | 能馈变压器故障报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDGL | 阀侧电压归算值 | 能吸隔离柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 直流网压 | 能吸隔离柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容电压 | 能吸隔离柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 斩波待机或运行时，KM1断开 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 1500V断路器218状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 隔离开关QS状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM1状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM2状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 隔离开关QS卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 隔离开关QS卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 1500V断路器218卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM1卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDGL | KM1卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM2卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | KM2卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 控制电源故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 网压传感器测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 网压传感器测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器1测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器1测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器2测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容传感器2测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 2个电容传感器均故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDGL | 电容充电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDGL | 电容放电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 总电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 起斩阀值 | 能吸斩波柜 | V | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QF跳闸标记序号 | 能吸斩波柜 |  | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 实时斩波占空比 | 能吸斩波柜 |  | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路1电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路2电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路3电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路4电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路5电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路6电流 | 能吸斩波柜 | A | AI |  | PSCADA | 能馈 | [6 empty] | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 隔离开关QS遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | 系统复位遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 |  | PSCADA | 能馈 |  |  |  |  | 复归 |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 报警指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 故障指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QF允投指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 不允投 | 0 | 允投 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 远方/就地工作模式 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 远方 | 0 | 就地 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS1状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS2状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS3状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS4状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS5状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | QS6状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 分位 | 0 | 合位 | 3 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 调试模式下上高压 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | 电容过压故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 电容过压故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 直流网压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 直流网压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | PT侧电压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | PT侧电压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 报警支路数过多 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 斩波运行故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 斩波运行故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路1过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路2过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路3过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | 支路4过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路5过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路6过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 总电流过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路1快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路2快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路3快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路4快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路5快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | 支路6快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT1回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT2回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | IGBT3回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT4回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT5回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT6回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT模块1过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT模块2过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT模块3过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT1短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT2短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT3短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT4短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI |  | PSCADA | 1500V | [6 empty] | OK
CDZB | IGBT5短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 1 |  |  | OK
CDZB | IGBT6短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | ZSJC | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 1500V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
CDZB | 框架电压保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDZB | 框架电压保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDZB | 框架电流保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDZB | 框架电流保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过200 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过220 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
CDDZ | 电阻柜温度超过235 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | PSCADA | 能馈 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI |  | PSCADA | 交直流屏 | [6 empty] | OK
[14 empty] | DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 充电 | 0 | 放电 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 分位 | 0 | 合位 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 复归 | 0 | 动作 | 1 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | PSCADA | 交直流屏 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | PSCADA | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 调度 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 无意义 | 0 | 所内 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 消失 | 0 | 发出 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 退出 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 恢复 | 0 | 报警 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 控制信号盘 | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | CPQH | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  | PSCADA | 控制信号盘 |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 失压 | 0 | 有压 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位无意义 | 0 | 分位 | 1 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 合位无意义 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 就绪 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地无意义 | 0 | 就地 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 远方无意义 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 投入 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 退出 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 联动 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 无意义 | 0 | 不联动 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 中断 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非抽出位 | 0 | 抽出位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非试验位 | 0 | 试验位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | PSCADA | 400V | 非工作位 | 0 | 工作位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 停机 |  | 运行 |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 停机 | 0 | 运行 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 3 |  |  | OK
[14 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 停机 |  | 运行 |  | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 就地 | 0 | 远方 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  | PSCADA | 400V |  |  | 控分 |  | 控合 |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI |  | PSCADA | 400V | [6 empty] | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 正常 | 0 | 故障 | 2 |  |  | OK
[14 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | PSCADA | 400V | 分位 | 0 | 合位 | 0 |  |  | OK