## Revision Register(变更记录)
Revision (版本) | Description of the modification(变更说明) | Company（公司） | By(修改者) | Date (日期)
1.0 | 根据厂家资料制定初版（确认模拟量比例系数均由凯发处理，ISCS不再处理，接收值即为实际值）。 | SUPCON | 丁涛 | 2018-06-28
1.1 | 增加EV地址 | THALES | Enze | 2016-07-11 | 1
1.2 | Update DB Information(Auto Gen) | THALES | Chao | 2018-07-12
1.3 | 3041补全6个挂牌点，311级312补全接地操作点 | THALES | Enze | 2018-07-12
1.4 | 计算和填写EV地址，增加内部点_INT地址 | THALES | System | 2018-07-12
1.5 | Update DB Information(Auto Gen) | Thales | Chao | 2018/07/16

## IO List
row_no. | Version_Control |  |  | Equipment_Geographical_information |  | Equipment_Information |  |  |  |  | Attribute_Information(Internal_Variable,IV) |  |  |  | Digital_Type_Meanings-Alarm/Event[DI]/Control[DO] | [33 empty] | Register Address 寄存器地址 |  |  | Analogue_Type_Alarm/Event_Meanings[AI] | [8 empty] | Alarm_Behaviors |  |  |  |  | General_Control_Requirements |  |  |  | Control_Requirements[DO] | [31 empty] | Control_Requirements_[AO] |  |  |  | Control_Requirements_[SO] |  |  | SCADA_Functional_Requirement | [6 empty] | Drawing |  |  | SCADAsoft_Database | [9 empty] | SCADAsoft_DAC | [13 empty] | FEP_Addressing
# | IO_Version | A/M/D/I | ChkResult_Class-List | Station_Code 车站名称 | Equipment_Location 设备所在地 | System 系统 | (Sub)System 子系统 | Eqpt_Code 设备类码 | Eqpt_Description 设备描述 | Eqpt_Identifier 设备标签 | Attribute_Description 属性描述 | unit 单位 | DC_Data_Type IO 类型 | HMI_Order | v0_label(0) 值0标签 | v0_Severity 值0严重度 | v0_State 值0状态 | v0_Format 值0格式 | v1_label(1) 值1标签 | v1_Severity 值1严重度 | v1_State 值1状态 | v1_Format 值1格式 | v2_label(10) 值2标签 | v2_Severity 值2严重度 | v2_State 值2状态 | v2_Format 值2格式 | v3_label(11) 值3标签 | v3_Severity 值3严重度 | v3_State 值3状态 | v3_Format 值3格式 | v4_label(100) 值4标签 | v4_Severity 值4严重度 | v4_State 值4状态 | v4_Format 值4格式 | v5_label(101) 值5标签 | v5_Severity 值5严重度 | v5_State 值5状态 | v5_Format 值5格式 | v6_label(110) 值6标签 | v6_Severity 值6严重度 | v6_State 值6状态 | v6_Format 值6格式 | v7_label(111) 值7标签 | v7_Severity 值7严重度 | v7_State 值7状态 | v7_Format 值7格式 | Other_bits_meanings | Transition_Interval_(sec) 过度超时间隔 | ISCS/BAS用 PLC内存标签名称(BAS ONLY) | Register Address 寄存器地址 | Register Bit/ Bit number 寄存器比特/比特号 | Value_Out_of_Range_LOW(i) 报警下限 | Value_LOWER_Limit(ii) 报警下下限 | Value_UPPER_Limit(iii) 报警上上限 | Value_Out_of_Range_HIGH(iv) 报警上限 | Min_value_acquired 度量前模拟有效范围最低值 | Max_value_acquired 度量前模拟有效范围最高值 | 模拟度量 Scaling factor | Transformation_Function 模拟位移量 | 抖动量 Jittorfactor | Alarm_CE_Behaviour | valueAutomanton | ackAutomaton | hidden | theme | Initial_Condition(s)_before_Ctl 允许控制条件 | Return_Condition(s)_after_Ctl 反馈条件 | initCond_TO 允许控制超时时间 | ReturnCond_TO 反馈控制超时时间 | v0_dov_name | v0_CtlVal | v0_InitCond | v0_ReturnCond | v1_dov_name | v1_CtlVal | v1_InitCond | v1_ReturnCond | v2_dov_name | v2_CtlVal | v2_InitCond | v2_ReturnCond | v3_dov_name | v3_CtlVal | v3_InitCond | v3_ReturnCond | v4_dov_name | v4_CtlVal | v4_InitCond | v4_ReturnCond | v5_dov_name | v5_CtlVal | v5_InitCond | v5_ReturnCond | v6_dov_name | v6_CtlVal | v6_InitCond | v6_ReturnCond | v7_dov_name | v7_CtlVal | v7_InitCond | v7_ReturnCond | Init_Condition_CE AO允许控制条件 | Return_Condition_CE AO反馈条件 | Lower_limit 下限 | Upper_limit 上限 | Init_Condition_CE SO允许控制条件 | Return_Condition_CE | byte_reference | Archive_name | Handover_Right 控制权限 | Double_Ctl_CMD 双步命令 | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | Graphic Type (Active Symbol/Active Text/Sub-image/Active backdrop) | Schematic_Path_1 Symbol Path | Schematic_Path_2 Image Path | CFG_Equipment_Class | CFG_Element_Name | CFG_Data_Type | IV_Point_Name | CFG_EQPT_ID | CFG_EQPT_ALIAS | Combined_point_identifier_(w) | Individual_identifier_of_(w) | Combine_Type | DB_Comment | EV_Concentrator | EV_Group | EV_Type | EV_Name | DAC_Scaling_Factor | DAC_Offset_Factor | Transformation_Function | Jittor_Factor | SCADA_Address | varInvalid1 | varInvalid2 | varInvalid3 | CFG_EV_ID | DAC_Comment | swc_id | table_id | start_byte | start_bit | FEP_addr_size
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | A相电流Ia | kA | AI | [36 empty] | 16385 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00000/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | B相电流Ib | kA | AI | [36 empty] | 16386 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00004/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 4 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | C相电流Ic | kA | AI | [36 empty] | 16387 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00008/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 8 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 零序电流Io | kA | AI | [36 empty] | 16388 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00012/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 12 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | AB线电压Uab | kV | AI | [36 empty] | 16389 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00016/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 16 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | BC线电压Ubc | kV | AI | [36 empty] | 16390 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00020/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 20 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | CA线电压Uca | kV | AI | [36 empty] | 16391 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00024/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 24 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 有功功率 | MW | AI | [36 empty] | 16392 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00028/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 28 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 无功功率 | MVA | AI | [36 empty] | 16393 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00032/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 32 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16394 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00036/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 36 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 1 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00000/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 2 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00001/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 3 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00002/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 4 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00003/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 5 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00004/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 4 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 6 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00005/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 7 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00006/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 6 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 8 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00007/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 7 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 12 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00011/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 11 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 13 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00012/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 12 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 14 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00013/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 13 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 15 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00014/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 14 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 16 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00015/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 15 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 17 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00016/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 16 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 18 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00017/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 17 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 19 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00018/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 18 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 20 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00019/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 19 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 21 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00020/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 20 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 25 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00024/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 24 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 26 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00025/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 25 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 27 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00026/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 26 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 28 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00027/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 27 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 29 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00028/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 28 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 30 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00029/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 29 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 31 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00030/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 30 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 32 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00031/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 31 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 33 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00032/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 32 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 35 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00034/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 34 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00000/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-SELCB |  | 160 | 21 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24577 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00000/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂检修牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 1 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00003/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 3 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂禁止牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 2 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00005/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 5 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 挂接地牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 3 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00007/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 7 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 检修操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 1 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00003/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 3 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 禁止操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 2 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00005/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 5 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 301 | 接地操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 3 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0001 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00007/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 7 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 9 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00008/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 10 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00009/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 9 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 11 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00010/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 10 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00002/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-SELCB |  | 160 | 21 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24578 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00002/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 5 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00011/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 11 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 6 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00013/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 13 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 7 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00015/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 15 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 5 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00011/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 11 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 6 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00013/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 13 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3011 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 7 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0001 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00015/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 15 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0001 | <alias>ZXNPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0001 | <alias>ZXNPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00004/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0001-INRESET |  | 160 | 21 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301主保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24579 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0001 | <alias>ZXNPSCADABHFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00004/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 4 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0002 | <alias>ZXNPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0002-RESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0002 | <alias>ZXNPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00008/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0002-INRESET |  | 160 | 21 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 301差动保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24581 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0002 | <alias>ZXNPSCADABHFG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0002-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00008/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0002-INRESET |  | 160 | 51 | 8 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | A相电流Ia | kA | AI | [36 empty] | 16424 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00156/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 156 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | B相电流Ib | kA | AI | [36 empty] | 16425 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00160/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 160 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | C相电流Ic | kA | AI | [36 empty] | 16426 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00164/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 164 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 零序电流Io | kA | AI | [36 empty] | 16427 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00168/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 168 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | AB线电压Uab | kV | AI | [36 empty] | 16428 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00172/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 172 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | BC线电压Ubc | kV | AI | [36 empty] | 16429 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00176/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 176 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | CA线电压Uca | kV | AI | [36 empty] | 16430 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00180/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 180 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 有功功率 | MW | AI | [36 empty] | 16431 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00184/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 184 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 无功功率 | MVA | AI | [36 empty] | 16432 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00188/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 188 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16433 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAJXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00192/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAJXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 192 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 190 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00189/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 189 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 191 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00190/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 190 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 192 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00191/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 191 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 193 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00192/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 192 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 194 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00193/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 193 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 195 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00194/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 194 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 196 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00195/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 195 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 197 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00196/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 196 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 201 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00200/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 200 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 202 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00201/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 201 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 203 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00202/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 202 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 204 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00203/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 203 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 205 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00204/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 204 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 206 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00205/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 205 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 207 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00206/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 206 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 208 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00207/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 207 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 209 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00208/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 208 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 210 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00209/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 209 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 214 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00213/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 213 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 215 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00214/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 214 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 216 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00215/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 215 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 217 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00216/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 216 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 218 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00217/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 217 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 219 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00218/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 218 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 220 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00219/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 219 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 221 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00220/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-LIPRACTR |  | 160 | 2 | 220 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 222 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00221/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 221 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 224 | [68 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00223/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 223 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00058/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-SELCB |  | 160 | 21 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24606 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00058/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 58 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂检修牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 11 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00023/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂禁止牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 12 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00025/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 25 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 挂接地牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 13 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAJXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00027/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAJXG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 27 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 检修操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 11 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00023/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 23 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 禁止操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 12 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00025/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 25 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 | 302 | 接地操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 13 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AJXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:AJXG0002 | <alias>ZXNPSCADAAJXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAJXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00027/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAJXG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 27 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 198 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00197/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 197 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 199 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00198/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 198 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 200 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00199/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 199 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24607 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24607 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00060/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-SELCB |  | 160 | 21 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24607 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00060/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 60 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 15 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00031/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 31 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 16 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00033/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 33 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 17 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00035/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 35 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 15 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00031/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 31 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 16 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00033/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 33 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3021 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 17 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0002 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00035/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 35 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24608 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0003 | <alias>ZXNPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  |  |  |  | 160/051/00062/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0003-RESET |  | 160 | 51 | 62 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24608 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0003 | <alias>ZXNPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00062/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0003-INRESET |  | 160 | 21 | 62 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302主保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24608 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0003 | <alias>ZXNPSCADABHFG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0003-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00062/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0003-INRESET |  | 160 | 51 | 62 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24610 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0004 | <alias>ZXNPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0004-RESET |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24610 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0004 | <alias>ZXNPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00066/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0004-INRESET |  | 160 | 21 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 302差动保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24610 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0004 | <alias>ZXNPSCADABHFG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0004-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00066/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0004-INRESET |  | 160 | 51 | 66 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | A相电流Ia | kA | AI | [36 empty] | 16395 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00040/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-CURA |  | 160 | 20 | 40 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | B相电流Ib | kA | AI | [36 empty] | 16396 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00044/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-CURB |  | 160 | 20 | 44 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | C相电流Ic | kA | AI | [36 empty] | 16397 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00048/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-CURC |  | 160 | 20 | 48 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 零序电流Io | kA | AI | [36 empty] | 16398 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00052/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 52 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | AB线电压Uab | kV | AI | [36 empty] | 16399 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00056/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-UAB |  | 160 | 20 | 56 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | BC线电压Ubc | kV | AI | [36 empty] | 16400 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00060/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-UBC |  | 160 | 20 | 60 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | CA线电压Uca | kV | AI | [36 empty] | 16401 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00064/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-UCA |  | 160 | 20 | 64 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 有功功率 | MW | AI | [36 empty] | 16402 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00068/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 68 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 无功功率 | MVA | AI | [36 empty] | 16403 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00072/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 72 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16404 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00076/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 76 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 36 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00035/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 35 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 37 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00036/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 36 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 38 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00037/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 37 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 39 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00038/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 38 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 40 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00039/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 39 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 41 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00040/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 40 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 42 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00041/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 41 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 43 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00042/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 42 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 47 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00046/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 46 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 48 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00047/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 47 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 49 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00048/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 48 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 50 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00049/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 49 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 51 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00050/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 50 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 52 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00051/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 51 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 53 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00052/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-BNORMALB |  | 160 | 2 | 52 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 54 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00053/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 53 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 55 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00054/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 54 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 56 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00055/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 55 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 60 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00059/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 59 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 61 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00060/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 60 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 62 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00061/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 61 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 63 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00062/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 62 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 64 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00063/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 63 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 65 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00064/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 64 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 66 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00065/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 65 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 67 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00066/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 66 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 68 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00067/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-OPTICALF |  | 160 | 2 | 67 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 70 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00069/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 69 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00010/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-SELCB |  | 160 | 21 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24582 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00010/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 10 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂检修牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 21 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00043/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 43 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂禁止牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 22 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00045/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 45 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 挂接地牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 23 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00047/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 47 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 检修操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 21 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00043/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 43 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 禁止操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 22 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00045/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 45 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 303 | 接地操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 23 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0001 | <alias>ZXNPSCADAACXG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00047/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 47 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 44 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00043/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 43 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 45 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00044/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 44 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 46 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00045/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 45 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-CBCMD |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00012/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-SELCB |  | 160 | 21 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24583 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00012/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-SELCB |  | 160 | 51 | 12 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 25 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00051/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-MAINT |  | 208 | 100 | 51 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 26 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00053/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  | 208 | 100 | 53 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 27 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00055/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0003-EARTH |  | 208 | 100 | 55 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 25 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00051/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-MAINT |  | 208 | 10 | 51 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 26 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00053/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-INHIBIT |  | 208 | 10 | 53 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3031 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 27 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0003 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0003-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00055/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0003-EARTH |  | 208 | 10 | 55 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0005 | <alias>ZXNPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0005-RESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0005 | <alias>ZXNPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0005-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00014/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0005-INRESET |  | 160 | 21 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303主保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24584 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0005 | <alias>ZXNPSCADABHFG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0005-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00014/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0005-INRESET |  | 160 | 51 | 14 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0006 | <alias>ZXNPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0006-RESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0006 | <alias>ZXNPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0006-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00018/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0006-INRESET |  | 160 | 21 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 303差动保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24586 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0006 | <alias>ZXNPSCADABHFG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0006-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00018/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0006-INRESET |  | 160 | 51 | 18 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | A相电流Ia | kA | AI | [36 empty] | 16414 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-CURA |  |  |  |  | 160/020/00116/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-CURA |  | 160 | 20 | 116 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | B相电流Ib | kA | AI | [36 empty] | 16415 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-CURB |  |  |  |  | 160/020/00120/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-CURB |  | 160 | 20 | 120 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | C相电流Ic | kA | AI | [36 empty] | 16416 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-CURC |  |  |  |  | 160/020/00124/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-CURC |  | 160 | 20 | 124 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 零序电流Io | kA | AI | [36 empty] | 16417 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00128/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 128 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | AB线电压Uab | kV | AI | [36 empty] | 16418 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00132/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-UAB |  | 160 | 20 | 132 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | BC线电压Ubc | kV | AI | [36 empty] | 16419 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00136/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-UBC |  | 160 | 20 | 136 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | CA线电压Uca | kV | AI | [36 empty] | 16420 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00140/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-UCA |  | 160 | 20 | 140 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 有功功率 | MW | AI | [36 empty] | 16421 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00144/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-ACTPOW |  | 160 | 20 | 144 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 无功功率 | MVA | AI | [36 empty] | 16422 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00148/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-REAPOW |  | 160 | 20 | 148 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16423 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAACXG0002-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00152/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAACXG0002-POWFACT |  | 160 | 20 | 152 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 155 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00154/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 154 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 156 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00155/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 155 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 157 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00156/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 156 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 158 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00157/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 157 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 159 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTTCIBRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  |  |  |  | 160/002/00158/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-PTTCIBRAL |  | 160 | 2 | 158 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 160 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00159/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 159 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 161 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00160/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 160 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 162 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00161/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 161 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 166 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FITHPCOP | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  |  |  |  | 160/002/00165/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-FITHPCOP |  | 160 | 2 | 165 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 167 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00166/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 166 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 168 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PTBPOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  |  |  |  | 160/002/00167/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-PTBPOSTA |  | 160 | 2 | 167 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 169 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CAEVOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  |  |  |  | 160/002/00168/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CAEVOSTA |  | 160 | 2 | 168 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 170 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MAACTOSI | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  |  |  |  | 160/002/00169/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-MAACTOSI |  | 160 | 2 | 169 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 171 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00170/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 170 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 172 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BNORMALB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-BNORMALB |  |  |  |  | 160/002/00171/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-BNORMALB |  | 160 | 2 | 171 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 173 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFDIDE | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  |  |  |  | 160/002/00172/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-ABOFDIDE |  | 160 | 2 | 172 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 174 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00173/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 173 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 175 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-POSSTCAB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  |  |  |  | 160/002/00174/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-POSSTCAB |  | 160 | 2 | 174 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 179 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFMPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  |  |  |  | 160/002/00178/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-COOFMPRD |  | 160 | 2 | 178 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 180 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOOFDPRA | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  |  |  |  | 160/002/00179/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-TOOFDPRA |  | 160 | 2 | 179 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 181 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPLODPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  |  |  |  | 160/002/00180/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OPLODPRT |  | 160 | 2 | 180 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 182 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DIFICOAN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  |  |  |  | 160/002/00181/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-DIFICOAN |  | 160 | 2 | 181 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 183 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FERBAPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  |  |  |  | 160/002/00182/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-FERBAPRTR |  | 160 | 2 | 182 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 184 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  |  |  |  | 160/002/00183/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR1 |  | 160 | 2 | 183 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 185 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-BUPRACTR | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  |  |  |  | 160/002/00184/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-BUPRACTR |  | 160 | 2 | 184 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 186 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OUTOFLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  |  |  |  | 160/002/00185/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OUTOFLIN |  | 160 | 2 | 185 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 187 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPTICALF | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-OPTICALF |  |  |  |  | 160/002/00186/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-OPTICALF |  | 160 | 2 | 186 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 189 | [68 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-COOFDPRD1 | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  |  |  |  | 160/002/00188/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-COOFDPRD1 |  | 160 | 2 | 188 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00048/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-SELCB |  | 160 | 21 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24601 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00048/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-SELCB |  | 160 | 51 | 48 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂检修牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 31 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00063/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-MAINT |  | 208 | 100 | 63 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂禁止牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 32 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00065/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 65 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 挂接地牌 |  | DO_INT |  | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 33 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAACXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00067/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAACXG0002-EARTH |  | 208 | 100 | 67 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 检修操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 31 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00063/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-MAINT |  | 208 | 10 | 63 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 禁止操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 32 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00065/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 65 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 | 304 | 接地操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 33 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_ACXG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:ACXG0002 | <alias>ZXNPSCADAACXG0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAACXG0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00067/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAACXG0002-EARTH |  | 208 | 10 | 67 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 163 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00162/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 162 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 164 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00163/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 163 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 165 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00164/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 164 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-CBCMD |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00050/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-SELCB |  | 160 | 21 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24602 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00050/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-SELCB |  | 160 | 51 | 50 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂检修牌 |  | DO_INT |  | 取消 | 0 | N |  | 挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 35 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00071/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-MAINT |  | 208 | 100 | 71 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂禁止牌 |  | DO_INT |  | 取消 | 0 | N |  | 挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 36 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00073/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  | 208 | 100 | 73 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 挂接地牌 |  | DO_INT |  | 取消 | 0 | N |  | 挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 37 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00075/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0004-EARTH |  | 208 | 100 | 75 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 检修操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 35 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00071/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-MAINT |  | 208 | 10 | 71 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 禁止操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 36 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00073/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-INHIBIT |  | 208 | 10 | 73 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3041 | 接地操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 37 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0004 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0004-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00075/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0004-EARTH |  | 208 | 10 | 75 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0007 | <alias>ZXNPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0007-RESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0007 | <alias>ZXNPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0007-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00052/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0007-INRESET |  | 160 | 21 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304主保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24603 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0007 | <alias>ZXNPSCADABHFG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0007-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00052/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0007-INRESET |  | 160 | 51 | 52 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24605 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0008 | <alias>ZXNPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0008-RESET |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24605 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0008 | <alias>ZXNPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0008-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00056/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0008-INRESET |  | 160 | 21 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 304差动保护 | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24605 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0008 | <alias>ZXNPSCADABHFG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0008-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00056/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0008-INRESET |  | 160 | 51 | 56 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 正向有功电度 | MWh | AI | [36 empty] | 16405 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00080/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAPDB0001-POEACPOW |  | 160 | 20 | 80 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 71 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00070/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 70 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 72 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00071/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 71 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 73 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00072/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 72 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 74 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00073/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 73 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 75 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00074/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 74 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 76 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00075/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 75 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 77 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00076/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 76 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 78 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00077/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 77 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 80 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00079/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 79 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 81 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00080/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 80 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 85 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00084/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 84 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 86 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00085/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 85 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 88 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00087/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 87 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 89 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00088/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 88 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 90 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00089/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 89 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 91 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00090/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 90 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 93 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00092/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 92 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00020/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-SELCB |  | 160 | 21 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24587 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00020/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-SELCB |  | 160 | 51 | 20 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 41 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00083/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-MAINT |  | 208 | 100 | 83 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 42 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00085/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 85 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 43 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00087/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0001-EARTH |  | 208 | 100 | 87 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 41 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00083/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-MAINT |  | 208 | 10 | 83 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 42 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00085/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 85 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 311 | 接地操作 |  | DI_INT |  | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 43 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0001 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00087/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0001-EARTH |  | 208 | 10 | 87 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 82 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00081/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 81 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 83 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00082/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 82 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 84 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00083/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 83 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-CBCMD |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00022/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-SELCB |  | 160 | 21 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24588 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00022/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-SELCB |  | 160 | 51 | 22 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 45 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00091/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-MAINT |  | 208 | 100 | 91 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 46 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00093/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  | 208 | 100 | 93 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 47 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0005-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00095/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0005-EARTH |  | 208 | 100 | 95 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 45 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00091/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-MAINT |  | 208 | 10 | 91 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 46 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00093/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-INHIBIT |  | 208 | 10 | 93 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3111 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 47 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0005 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0005-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00095/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0005-EARTH |  | 208 | 10 | 95 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-RESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0009-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00024/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0009-INRESET |  | 160 | 21 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 311FG | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24589 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0009 | <alias>ZXNPSCADABHFG0009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0009-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00024/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0009-INRESET |  | 160 | 51 | 24 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 正向有功电度 | MWh | AI | [36 empty] | 16413 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | AI | aciPOW-POEACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  |  |  |  | 160/020/00112/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAPDB0002-POEACPOW |  | 160 | 20 | 112 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 132 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00131/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 131 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 133 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00132/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 132 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 134 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CUBRPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  |  |  |  | 160/002/00133/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CUBRPRTR |  | 160 | 2 | 133 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 135 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVTPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00134/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-OVTPRTRI |  | 160 | 2 | 134 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 136 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OVDPRTRI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  |  |  |  | 160/002/00135/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-OVDPRTRI |  | 160 | 2 | 135 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 137 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00136/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-ZEOVPRTR |  | 160 | 2 | 136 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 138 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00137/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 137 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 139 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00138/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 138 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 141 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TFMOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  |  |  |  | 160/002/00140/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-TFMOVTP |  | 160 | 2 | 140 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 142 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00141/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 141 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 146 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00145/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 145 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 147 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAFOSPRD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  |  |  |  | 160/002/00146/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-FAFOSPRD |  | 160 | 2 | 146 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 149 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00148/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 148 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 150 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TRDOORALM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  |  |  |  | 160/002/00149/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-TRDOORALM |  | 160 | 2 | 149 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 151 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00150/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 150 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 152 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00151/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 151 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 154 | [68 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00153/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 153 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00040/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-SELCB |  | 160 | 21 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24597 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00040/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-SELCB |  | 160 | 51 | 40 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 50 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00101/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-MAINT |  | 208 | 100 | 101 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 51 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00103/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  | 208 | 100 | 103 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 52 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAPDB0002-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00105/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAPDB0002-EARTH |  | 208 | 100 | 105 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 50 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00101/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-MAINT |  | 208 | 10 | 101 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 51 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00103/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-INHIBIT |  | 208 | 10 | 103 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 | 312 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 52 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_APDB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:APDB0002 | <alias>ZXNPSCADAAPDB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAPDB0002-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00105/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAPDB0002-EARTH |  | 208 | 10 | 105 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 143 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00142/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 142 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 144 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00143/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 143 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 145 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00144/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 144 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-CBCMD |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00042/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-SELCB |  | 160 | 21 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24598 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00042/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-SELCB |  | 160 | 51 | 42 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 54 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00109/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-MAINT |  | 208 | 100 | 109 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 55 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00111/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  | 208 | 100 | 111 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 56 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0006-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00113/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0006-EARTH |  | 208 | 100 | 113 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 54 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00109/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-MAINT |  | 208 | 10 | 109 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 55 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00111/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-INHIBIT |  | 208 | 10 | 111 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3121 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 56 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0006 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0006-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00113/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0006-EARTH |  | 208 | 10 | 113 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0010 | <alias>ZXNPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0010-RESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0010 | <alias>ZXNPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0010-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00044/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0010-INRESET |  | 160 | 21 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 312FG | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24599 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0010 | <alias>ZXNPSCADABHFG0010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0010-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00044/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0010-INRESET |  | 160 | 51 | 44 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投远方投入/退出 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 1 | [29 empty] | 111 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-REINEX | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAABZT0001-REINEX |  |  |  |  | 160/002/00110/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAABZT0001-REINEX |  | 160 | 2 | 110 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投就地投入/退出 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 125 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ININEX | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAABZT0001-ININEX |  |  |  |  | 160/002/00124/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAABZT0001-ININEX |  | 160 | 2 | 124 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO2 | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RMAUTO | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAABZT0001-RMAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELAUTO | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAABZT0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/021/00034/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAABZT0001-SELAUTO |  | 160 | 21 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 | 300BZT | 备自投投入退出指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [26 empty] | 24594 | [68 empty] | PSCADA_ABZT | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELAUTO | :R:A:ZXN:PSCADA:ABZT0001 | <alias>ZXNPSCADAABZT0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAABZT0001-SELAUTO |  |  |  |  | 160/051/00034/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAABZT0001-SELAUTO |  | 160 | 51 | 34 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | A相电流Ia | kA | AI | [36 empty] | 16406 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURA | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURA |  |  |  |  | 160/020/00084/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURA |  | 160 | 20 | 84 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | B相电流Ib | kA | AI | [36 empty] | 16407 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURB | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURB |  |  |  |  | 160/020/00088/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURB |  | 160 | 20 | 88 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | C相电流Ic | kA | AI | [36 empty] | 16408 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-CURC | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURC |  |  |  |  | 160/020/00092/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-CURC |  | 160 | 20 | 92 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序电流Io | kA | AI | [36 empty] | 16409 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ZEOSECUIO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  |  |  |  | 160/020/00096/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-ZEOSECUIO |  | 160 | 20 | 96 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 有功功率 | MW | AI | [36 empty] | 16410 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-ACTPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  |  |  |  | 160/020/00100/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-ACTPOW |  | 160 | 20 | 100 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 无功功率 | MVA | AI | [36 empty] | 16411 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-REAPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-REAPOW |  |  |  |  | 160/020/00104/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-REAPOW |  | 160 | 20 | 104 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16412 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | AI | aciPOW-POWFACT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAAMLG0001-POWFACT |  |  |  |  | 160/020/00108/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAAMLG0001-POWFACT |  | 160 | 20 | 108 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 94 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00093/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 93 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 95 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00094/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 94 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 过流一段保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 96 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-VERCURRE | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  |  |  |  | 160/002/00095/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-VERCURRE |  | 160 | 2 | 95 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 零序一段保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 97 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ZEONSPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  |  |  |  | 160/002/00096/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-ZEONSPRT |  | 160 | 2 | 96 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 98 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ABOFTRCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  |  |  |  | 160/002/00097/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-ABOFTRCI |  | 160 | 2 | 97 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投成功 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 成功 | 2 | [29 empty] | 99 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINSUC | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  |  |  |  | 160/002/00098/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINSUC |  | 160 | 2 | 98 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 自投失败 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 失败 | 2 | [29 empty] | 100 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SEFINFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  |  |  |  | 160/002/00099/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-SEFINFAI |  | 160 | 2 | 99 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 101 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LOWGAPRAL | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  |  |  |  | 160/002/00100/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-LOWGAPRAL |  | 160 | 2 | 100 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 103 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-OPOFCIBR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  |  |  |  | 160/002/00102/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-OPOFCIBR |  | 160 | 2 | 102 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 110 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DI1SCHARGE | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  |  |  |  | 160/002/00109/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-DI1SCHARGE |  | 160 | 2 | 109 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线有压 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 有压 | 3 | [29 empty] | 112 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEBUPR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00111/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEBUPR |  | 160 | 2 | 111 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段母线失压 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 113 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IBUPRLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00112/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IBUPRLO |  | 160 | 2 | 112 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线有压 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 有压 | 2 | [29 empty] | 114 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEBUPR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  |  |  |  | 160/002/00113/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEBUPR |  | 160 | 2 | 113 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段母线失压 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 失压 | 2 | [29 empty] | 115 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIBUPRLO | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  |  |  |  | 160/002/00114/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIBUPRLO |  | 160 | 2 | 114 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段进线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 116 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISELIST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IISELIST |  |  |  |  | 160/002/00115/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IISELIST |  | 160 | 2 | 115 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | I段出线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 117 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IISEOUST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00116/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IISEOUST |  | 160 | 2 | 116 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段进线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 118 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISELIST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  |  |  |  | 160/002/00117/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISELIST |  | 160 | 2 | 117 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | II段出线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [29 empty] | 119 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-IIISEOUST | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  |  |  |  | 160/002/00118/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-IIISEOUST |  | 160 | 2 | 118 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 120 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TOLACSIG | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  |  |  |  | 160/002/00119/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-TOLACSIG |  | 160 | 2 | 119 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 1 | [29 empty] | 121 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CLGCOARAV | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  |  |  |  | 160/002/00120/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-CLGCOARAV |  | 160 | 2 | 120 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 2 | [29 empty] | 122 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIOVPRTR | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  |  |  |  | 160/002/00121/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-TIOVPRTR |  | 160 | 2 | 121 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 123 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TIZEFPRT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  |  |  |  | 160/002/00122/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-TIZEFPRT |  | 160 | 2 | 122 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 124 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FEEDERCI | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  |  |  |  | 160/002/00123/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-FEEDERCI |  | 160 | 2 | 123 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 126 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-MCBTRALA | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  |  |  |  | 160/002/00125/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-MCBTRALA |  | 160 | 2 | 125 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 131 | [68 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00130/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 130 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00028/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-SELCB |  | 160 | 21 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24591 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00028/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-SELCB |  | 160 | 51 | 28 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 60 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00121/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-MAINT |  | 208 | 100 | 121 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 61 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00123/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  | 208 | 100 | 123 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 62 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAAMLG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00125/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAAMLG0001-EARTH |  | 208 | 100 | 125 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 60 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00121/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-MAINT |  | 208 | 10 | 121 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 61 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00123/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-INHIBIT |  | 208 | 10 | 123 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 | 300 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 62 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_AMLG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:AMLG0001 | <alias>ZXNPSCADAAMLG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAAMLG0001-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00125/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAAMLG0001-EARTH |  | 208 | 10 | 125 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 104 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00103/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 103 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 105 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00104/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 104 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 106 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00105/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 105 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-CBCMD |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00030/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-SELCB |  | 160 | 21 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24592 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00030/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-SELCB |  | 160 | 51 | 30 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 64 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00129/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-MAINT |  | 208 | 100 | 129 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 65 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00131/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  | 208 | 100 | 131 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 66 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0007-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00133/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0007-EARTH |  | 208 | 100 | 133 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 64 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00129/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-MAINT |  | 208 | 10 | 129 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 65 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00131/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-INHIBIT |  | 208 | 10 | 131 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3001 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 66 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0007 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0007-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00133/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0007-EARTH |  | 208 | 10 | 133 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 107 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/002/00106/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRCLO |  | 160 | 2 | 106 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 108 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-ISNSWPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  |  |  |  | 160/002/00107/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-ISNSWPOS |  | 160 | 2 | 107 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 109 | [68 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/002/00108/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-CITBRDIV |  | 160 | 2 | 108 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-CBCMD |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00032/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-SELCB |  | 160 | 21 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 隔离开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24593 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00032/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-SELCB |  | 160 | 51 | 32 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂检修牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 68 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-MAINT |  |  |  |  | 208/100/00137/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-MAINT |  | 208 | 100 | 137 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂禁止牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 69 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  |  |  |  | 208/100/00139/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  | 208 | 100 | 139 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 挂接地牌 |  | DO_INT | 999 | 取消 |  |  |  | 挂牌 | [30 empty] | 70 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGLKG0008-EARTH |  |  |  |  | 208/100/00141/0/000008 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGLKG0008-EARTH |  | 208 | 100 | 141 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 检修操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 检修挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 68 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-MAINT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-MAINT |  |  |  |  | 208/010/00137/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-MAINT |  | 208 | 10 | 137 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 禁止操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 禁止挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 69 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INHIBIT | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  |  |  |  | 208/010/00139/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-INHIBIT |  | 208 | 10 | 139 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 | 3002 | 接地操作 |  | DI_INT | 999 | 解除 | 0 | N |  | 接地挂牌 | 0 | N | [28 empty] | 70 | 0-7 | [67 empty] | PSCADA_GLKG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-EARTH | :R:A:ZXN:PSCADA:GLKG0008 | <alias>ZXNPSCADAGLKG0008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGLKG0008-EARTH |  |  |  |  | 208/010/00141/0/000008 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGLKG0008-EARTH |  | 208 | 10 | 141 | 0 | 8
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0011 | <alias>ZXNPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0011-RESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0011 | <alias>ZXNPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABHFG0011-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00036/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABHFG0011-INRESET |  | 160 | 21 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 35kV开关柜室 | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 | 300FG | 保护复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24595 | [68 empty] | PSCADA_BHFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:BHFG0011 | <alias>ZXNPSCADABHFG0011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADABHFG0011-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00036/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADABHFG0011-INRESET |  | 160 | 51 | 36 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电压 | V | AI | [36 empty] | 16458 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKVOLT | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  |  |  |  | 160/020/00292/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKVOLT |  | 160 | 20 | 292 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位电流 | A | AI | [36 empty] | 16459 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | AI | aciPOW-TRACKCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  |  |  |  | 160/020/00296/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAWDWG0001-TRACKCUR |  | 160 | 20 | 296 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器分位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 227 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/001/00226/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRDIV |  | 160 | 1 | 226 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器合位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 228 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/001/00227/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CITBRCLO |  | 160 | 1 | 227 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器开合次数超限 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [29 empty] | 229 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-CONOVRUN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  |  |  |  | 160/002/00228/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CONOVRUN |  | 160 | 2 | 228 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 接触器回路异常 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 230 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CONCIRANML | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  |  |  |  | 160/001/00229/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-CONCIRANML |  | 160 | 1 | 229 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 轨电位闭锁 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 231 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TRALOCKOUT | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  |  |  |  | 160/001/00230/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-TRALOCKOUT |  | 160 | 1 | 230 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 晶闸管故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 232 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THYFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-THYFAI |  |  |  |  | 160/001/00231/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-THYFAI |  | 160 | 1 | 231 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | I>>>动作 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 233 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-IACT | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-IACT |  |  |  |  | 160/001/00232/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-IACT |  | 160 | 1 | 232 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 234 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REELOCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  |  |  |  | 160/001/00233/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLO |  | 160 | 1 | 233 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 236 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00235/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 235 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO2 | [9 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24611 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REELOCLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAWDWG0001-REELOCLIN |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DI_INT | [9 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELREELOCLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  |  |  |  | 160/021/00068/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  | 160 | 21 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 | NPM | 远程闭锁合闸指令 |  | DO_INT | [9 empty] | 闭锁 | [26 empty] | 24611 | [68 empty] | PSCADA_WDWG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELREELOCLIN | :R:A:ZXN:PSCADA:WDWG0001 | <alias>ZXNPSCADAWDWG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  |  |  |  | 160/051/00068/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAWDWG0001-SELREELOCLIN |  | 160 | 51 | 68 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24612 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO2 | dioPOW-RESET | :R:A:ZXN:PSCADA:GDFG0001 | <alias>ZXNPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  |  |  |  | 160/051/00070/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGDFG0001-RESET |  | 160 | 51 | 70 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DI_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24612 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:GDFG0001 | <alias>ZXNPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAGDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/021/00070/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAGDFG0001-INRESET |  | 160 | 21 | 70 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 | NPMFG | 轨电位复归 |  | DO_INT | [9 empty] | 复归 | [26 empty] | 24612 | [68 empty] | PSCADA_GDFG | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-INRESET | :R:A:ZXN:PSCADA:GDFG0001 | <alias>ZXNPSCADAGDFG0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAGDFG0001-INRESET |  |  |  |  | 160/051/00070/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAGDFG0001-INRESET |  | 160 | 51 | 70 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | A相绕组温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16460 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00300/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 300 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | B相绕组温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16461 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00304/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 304 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | C相绕组温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16462 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00308/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 308 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16463 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00312/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0001-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 312 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 238 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  |  |  |  | 160/001/00237/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOTALM |  | 160 | 1 | 237 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 239 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  |  |  |  | 160/001/00238/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-WDOVTP |  | 160 | 1 | 238 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 铁芯超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 240 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-COREALM |  |  |  |  | 160/001/00239/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-COREALM |  | 160 | 1 | 239 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 温控装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 242 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  |  |  |  | 160/001/00241/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-TMPMAL |  | 160 | 1 | 241 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 |  | 关门 |  |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 243 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/001/00242/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-DSDRSTA |  | 160 | 1 | 242 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT1 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 244 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0001 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00243/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0001-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 243 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | A相绕组温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16464 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-AAPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00316/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-AAPHWITE |  | 160 | 20 | 316 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | B相绕组温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16465 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-BBPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00320/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-BBPHWITE |  | 160 | 20 | 320 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | C相绕组温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16466 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-CCPHWITE | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  |  |  |  | 160/020/00324/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-CCPHWITE |  | 160 | 20 | 324 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16467 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | AI | aciPOW-TEMPFAN | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  |  |  |  | 160/020/00328/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADABWKQ0002-TEMPFAN |  | 160 | 20 | 328 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 246 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOTALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  |  |  |  | 160/001/00245/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOTALM |  | 160 | 1 | 245 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 绕组超温跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 247 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WDOVTP | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  |  |  |  | 160/001/00246/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-WDOVTP |  | 160 | 1 | 246 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 铁芯超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 248 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COREALM | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-COREALM |  |  |  |  | 160/001/00247/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-COREALM |  | 160 | 1 | 247 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 温控装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 250 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TMPMAL | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  |  |  |  | 160/001/00249/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-TMPMAL |  | 160 | 1 | 249 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 配电变外壳门状态 |  | DI1 |  | 关门 |  |  |  | 开门 | 2 | [29 empty] | 251 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DSDRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  |  |  |  | 160/001/00250/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-DSDRSTA |  | 160 | 1 | 250 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 | DT2 | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 252 | [68 empty] | PSCADA_BWKQ | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-DEECOSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:BWKQ0002 | <alias>ZXNPSCADABWKQ0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  |  |  |  | 160/002/00251/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADABWKQ0002-DEECOSTA |  | 160 | 2 | 251 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段A相电压 | V | AI | [36 empty] | 16468 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/00332/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN1 |  | 160 | 20 | 332 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段B相电压 | V | AI | [36 empty] | 16469 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/00336/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN1 |  | 160 | 20 | 336 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线I段C相电压 | V | AI | [36 empty] | 16470 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  |  |  |  | 160/020/00340/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN1 |  | 160 | 20 | 340 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段A相电压 | V | AI | [36 empty] | 16471 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-APHLIN2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/00344/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-APHLIN2 |  | 160 | 20 | 344 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段B相电压 | V | AI | [36 empty] | 16472 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BPHLIN2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/00348/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-BPHLIN2 |  | 160 | 20 | 348 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流进线II段C相电压 | V | AI | [36 empty] | 16473 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | AI | aciPOW-CPHLIN2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  |  |  |  | 160/020/00352/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADJLP0001-CPHLIN2 |  | 160 | 20 | 352 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-I位开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 253 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  |  |  |  | 160/001/00252/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST1 |  | 160 | 1 | 252 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS-II位开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 254 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ATIBISWST2 | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  |  |  |  | 160/001/00253/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-ATIBISWST2 |  | 160 | 1 | 253 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏避雷器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 255 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAACSLIA | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  |  |  |  | 160/001/00254/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-FAACSLIA |  | 160 | 1 | 254 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏交流电异常 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 256 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ACSCREN | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-ACSCREN |  |  |  |  | 160/001/00255/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-ACSCREN |  | 160 | 1 | 255 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 257 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-REENOUTP | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-REENOUTP |  |  |  |  | 160/001/00256/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-REENOUTP |  | 160 | 1 | 256 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 | ADP | ATS装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 258 | [68 empty] | PSCADA_DJLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFATDE | :R:A:ZXN:PSCADA:DJLP0001 | <alias>ZXNPSCADADJLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  |  |  |  | 160/001/00257/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADJLP0001-FAEOFATDE |  | 160 | 1 | 257 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电压 | V | AI | [36 empty] | 16474 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATVOL | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-BATVOL |  |  |  |  | 160/020/00356/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-BATVOL |  | 160 | 20 | 356 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池电流 | A | AI | [36 empty] | 16475 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-BATCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-BATCUR |  |  |  |  | 160/020/00360/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-BATCUR |  | 160 | 20 | 360 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池温度 | ℃ | AI | [36 empty] | 16476 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-STEBATEM | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-STEBATEM |  |  |  |  | 160/020/00364/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-STEBATEM |  | 160 | 20 | 364 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电压 | V | AI | [36 empty] | 16477 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUVOL | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  |  |  |  | 160/020/00368/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUVOL |  | 160 | 20 | 368 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流母线电流 | A | AI | [36 empty] | 16478 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DCCBUCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  |  |  |  | 160/020/00372/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DCCBUCUR |  | 160 | 20 | 372 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电压 | V | AI | [36 empty] | 16479 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS1 | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  |  |  |  | 160/020/00376/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS1 |  | 160 | 20 | 376 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电压 | V | AI | [36 empty] | 16480 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-SULATION | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-SULATION |  |  |  |  | 160/020/00380/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-SULATION |  | 160 | 20 | 380 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线正对地电阻 | kΩ | AI | [36 empty] | 16481 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-DIGROBUS | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  |  |  |  | 160/020/00384/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-DIGROBUS |  | 160 | 20 | 384 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘监测母线负对地电阻 | kΩ | AI | [36 empty] | 16482 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | AI | aciPOW-ULATIONM | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADADZLP0001-ULATIONM |  |  |  |  | 160/020/00388/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADADZLP0001-ULATIONM |  | 160 | 20 | 388 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 高频开关电源智能充电模块异常 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 259 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ABNCHSUP | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  |  |  |  | 160/001/00258/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-ABNCHSUP |  | 160 | 1 | 258 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组过压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 260 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEOFBAGR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  |  |  |  | 160/001/00259/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-OVEOFBAGR |  | 160 | 1 | 259 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池组欠压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 261 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBAGR | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  |  |  |  | 160/001/00260/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBAGR |  | 160 | 1 | 260 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池充放电状态 |  | DI1 |  | 充电 |  |  |  | 放电 | 2 | [29 empty] | 262 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHDISOFB | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  |  |  |  | 160/001/00261/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-CHDISOFB |  | 160 | 1 | 261 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线过压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 263 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BUSOVE | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-BUSOVE |  |  |  |  | 160/001/00262/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-BUSOVE |  | 160 | 1 | 262 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 母线欠压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 264 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNEOFBUS | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  |  |  |  | 160/001/00263/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-UNEOFBUS |  | 160 | 1 | 263 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 电池巡检仪故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 265 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFBAIN | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  |  |  |  | 160/001/00264/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFBAIN |  | 160 | 1 | 264 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 交流进线开关1JK状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 266 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-1JOFALIS | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  |  |  |  | 160/001/00265/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-1JOFALIS |  | 160 | 1 | 265 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 充电机输出开关1ZK状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 267 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CHSW1ZST | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  |  |  |  | 160/001/00266/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-CHSW1ZST |  | 160 | 1 | 266 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 蓄电池输出开关2ZK状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [29 empty] | 268 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-BASW2ZST | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  |  |  |  | 160/001/00267/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-BASW2ZST |  | 160 | 1 | 267 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输入交流故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 269 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INTACFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-INTACFAU |  |  |  |  | 160/001/00268/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-INTACFAU |  | 160 | 1 | 268 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 主开关故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 270 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MANSWFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  |  |  |  | 160/001/00269/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-MANSWFAU |  | 160 | 1 | 269 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 输出开关跳闸总信号 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 271 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-TOOFOSWT | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  |  |  |  | 160/001/00270/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-TOOFOSWT |  | 160 | 1 | 270 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 绝缘故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [29 empty] | 272 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-INSFLT | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-INSFLT |  |  |  |  | 160/001/00271/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-INSFLT |  | 160 | 1 | 271 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 硅链故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 273 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAEOFSICH | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  |  |  |  | 160/001/00272/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-FAEOFSICH |  | 160 | 1 | 272 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 | DDP | 直流屏避雷器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 274 | [68 empty] | PSCADA_DZLP | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ARESTFAL | :R:A:ZXN:PSCADA:DZLP0001 | <alias>ZXNPSCADADZLP0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  |  |  |  | 160/001/00273/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADZLP0001-ARESTFAL |  | 160 | 1 | 273 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | PSCADA | TXZT | 通信状态 | 交直流屏 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 275 | [68 empty] | PSCADA_TXZT | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:TXZT0001 | <alias>ZXNPSCADATXZT0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00274/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADATXZT0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 274 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 调度操作 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 调度 | [30 empty] | 276 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SCHOPE | :R:A:ZXN:PSCADA:KZQX0001 | <alias>ZXNPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  |  |  |  | 160/002/00275/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAKZQX0001-SCHOPE |  | 160 | 2 | 275 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | PSCADA控制权限位置 | QXWZ | 所内操作 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 所内 | 2 | [29 empty] | 277 | [68 empty] | PSCADA_KZQX | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-INTOPE | :R:A:ZXN:PSCADA:KZQX0001 | <alias>ZXNPSCADAKZQX0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAKZQX0001-INTOPE |  |  |  |  | 160/002/00276/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAKZQX0001-INTOPE |  | 160 | 2 | 276 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 音响复归信号 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [29 empty] | 278 | [68 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-AUORESIG | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADPHU0001-AUORESIG |  |  |  |  | 160/002/00277/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADPHU0001-AUORESIG |  | 160 | 2 | 277 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 音响投入/退出 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 279 | [68 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-SODINEX | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADPHU0001-SODINEX |  |  |  |  | 160/002/00278/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADPHU0001-SODINEX |  | 160 | 2 | 278 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 遥控测试开关位置 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 280 | [68 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-RETESWPO | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADPHU0001-RETESWPO |  |  |  |  | 160/002/00279/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADPHU0001-RETESWPO |  | 160 | 2 | 279 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 交直流电源装置故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 282 | [68 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FAACDEV | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADPHU0001-FAACDEV |  |  |  |  | 160/002/00281/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADPHU0001-FAACDEV |  | 160 | 2 | 281 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 35kV保护装置故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [29 empty] | 283 | [68 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-FA35PRDE | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADPHU0001-FA35PRDE |  |  |  |  | 160/002/00282/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADPHU0001-FA35PRDE |  | 160 | 2 | 282 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24613 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADADPHU0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADADPHU0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24613 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADADPHU0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00072/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADADPHU0001-SEL1CB |  | 160 | 21 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 控制信号盘 | DPHU | 降压所 控制信号盘 | CP | 测试开关分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24613 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_DPHU | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:DPHU0001 | <alias>ZXNPSCADADPHU0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADADPHU0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00072/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADADPHU0001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 72 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UA) | V | AI | [36 empty] | 16483 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UA |  |  |  |  | 160/020/00392/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UA |  | 160 | 20 | 392 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UB) | V | AI | [36 empty] | 16484 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UB |  |  |  |  | 160/020/00396/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UB |  | 160 | 20 | 396 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(UC) | V | AI | [36 empty] | 16485 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UC |  |  |  |  | 160/020/00400/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UC |  | 160 | 20 | 400 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uab) | V | AI | [36 empty] | 16486 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UAB |  |  |  |  | 160/020/00404/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UAB |  | 160 | 20 | 404 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Ubc) | V | AI | [36 empty] | 16487 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UBC |  |  |  |  | 160/020/00408/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UBC |  | 160 | 20 | 408 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电压(Uca) | V | AI | [36 empty] | 16488 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-UCA |  |  |  |  | 160/020/00412/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-UCA |  | 160 | 20 | 412 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16489 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00416/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 416 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16490 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00420/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 420 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16491 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00424/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 424 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16492 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00428/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 428 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16493 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00432/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 432 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16494 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00436/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 436 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16495 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/00440/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PSU |  | 160 | 20 | 440 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率A | Var | AI | [36 empty] | 16496 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/00444/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOA |  | 160 | 20 | 444 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率B | Var | AI | [36 empty] | 16497 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/00448/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOB |  | 160 | 20 | 448 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 无功功率C | Var | AI | [36 empty] | 16498 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/00452/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-REEPOC |  | 160 | 20 | 452 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功功率 | Var | AI | [36 empty] | 16499 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00456/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TLACPOW |  | 160 | 20 | 456 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数A |  | AI | [36 empty] | 16500 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/00460/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAA |  | 160 | 20 | 460 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数B |  | AI | [36 empty] | 16501 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/00464/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAB |  | 160 | 20 | 464 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 功率因数C |  | AI | [36 empty] | 16502 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/00468/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-PORFAC |  | 160 | 20 | 468 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16503 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/00472/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 472 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 频率 | Hz | AI | [36 empty] | 16504 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-FREQ |  |  |  |  | 160/020/00476/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-FREQ |  | 160 | 20 | 476 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16505 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00480/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 480 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 总无功电度 | Varh | AI | [36 empty] | 16506 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/00484/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0001-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 484 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 347 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/001/00346/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRDIV |  | 160 | 1 | 346 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 348 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/001/00347/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-CITBRCLO |  | 160 | 1 | 347 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | [30 empty] | 349 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/001/00348/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-FAOFLISW |  | 160 | 1 | 348 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [30 empty] | 353 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/001/00352/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-THSWISRE1 |  | 160 | 1 | 352 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 进线电源 |  | DI1 |  | 失压 |  |  |  | 有压 | [30 empty] | 354 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/001/00353/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-LIEPOSUP |  | 160 | 1 | 353 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 355 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00354/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 354 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24620 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00086/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0001-CBCMD |  | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24620 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0001-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00086/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0001-SELCB |  | 160 | 21 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 401 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24620 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0001 | <alias>ZXNPSCADALVIA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0001-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00086/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0001-SELCB |  | 160 | 51 | 86 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  |  |  | 抽出位 | [30 empty] | 350 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0001 | <alias>ZXNPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00349/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0001-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 349 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  |  |  | 试验位 | [30 empty] | 351 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0001 | <alias>ZXNPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0001-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00350/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0001-TESTPOS |  | 160 | 2 | 350 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 401SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [30 empty] | 352 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0001 | <alias>ZXNPSCADALVSC0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00351/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0001-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 351 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UA) | V | AI | [36 empty] | 16507 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UA |  |  |  |  | 160/020/00488/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UA |  | 160 | 20 | 488 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UB) | V | AI | [36 empty] | 16508 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UB |  |  |  |  | 160/020/00492/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UB |  | 160 | 20 | 492 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(UC) | V | AI | [36 empty] | 16509 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UC |  |  |  |  | 160/020/00496/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UC |  | 160 | 20 | 496 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uab) | V | AI | [36 empty] | 16510 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UAB |  |  |  |  | 160/020/00500/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UAB |  | 160 | 20 | 500 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Ubc) | V | AI | [36 empty] | 16511 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UBC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UBC |  |  |  |  | 160/020/00504/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UBC |  | 160 | 20 | 504 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电压(Uca) | V | AI | [36 empty] | 16512 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-UCA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-UCA |  |  |  |  | 160/020/00508/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-UCA |  | 160 | 20 | 508 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16513 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00512/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 512 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16514 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00516/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 516 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16515 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00520/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 520 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16516 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00524/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 524 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16517 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00528/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 528 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16518 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00532/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 532 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16519 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/00536/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PSU |  | 160 | 20 | 536 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率A | Var | AI | [36 empty] | 16520 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOA |  |  |  |  | 160/020/00540/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOA |  | 160 | 20 | 540 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率B | Var | AI | [36 empty] | 16521 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOB |  |  |  |  | 160/020/00544/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOB |  | 160 | 20 | 544 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 无功功率C | Var | AI | [36 empty] | 16522 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-REEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOC |  |  |  |  | 160/020/00548/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-REEPOC |  | 160 | 20 | 548 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功功率 | Var | AI | [36 empty] | 16523 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00552/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TLACPOW |  | 160 | 20 | 552 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数A |  | AI | [36 empty] | 16524 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAA | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAA |  |  |  |  | 160/020/00556/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAA |  | 160 | 20 | 556 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数B |  | AI | [36 empty] | 16525 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAB |  |  |  |  | 160/020/00560/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAB |  | 160 | 20 | 560 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 功率因数C |  | AI | [36 empty] | 16526 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-PORFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAC |  |  |  |  | 160/020/00564/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-PORFAC |  | 160 | 20 | 564 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总功率因数 |  | AI | [36 empty] | 16527 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLPOFAC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  |  |  |  | 160/020/00568/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLPOFAC |  | 160 | 20 | 568 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 频率 | Hz | AI | [36 empty] | 16528 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-FREQ | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-FREQ |  |  |  |  | 160/020/00572/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-FREQ |  | 160 | 20 | 572 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16529 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00576/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 576 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 总无功电度 | Varh | AI | [36 empty] | 16530 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLREPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  |  |  |  | 160/020/00580/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADALVIA0002-TOLREPOW |  | 160 | 20 | 580 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [30 empty] | 356 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/001/00355/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRDIV |  | 160 | 1 | 355 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 357 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/001/00356/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-CITBRCLO |  | 160 | 1 | 356 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | [30 empty] | 358 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  |  |  |  | 160/001/00357/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-FAOFLISW |  | 160 | 1 | 357 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线开关准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [30 empty] | 362 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE1 | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  |  |  |  | 160/001/00361/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-THSWISRE1 |  | 160 | 1 | 361 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 进线电源 |  | DI1 |  | 失压 |  |  |  | 有压 | [30 empty] | 363 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIEPOSUP | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  |  |  |  | 160/001/00362/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-LIEPOSUP |  | 160 | 1 | 362 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 364 | [68 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00363/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 363 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CBCMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  |  |  |  | 160/051/00088/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0002-CBCMD |  | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVIA0002-SELCB |  |  |  |  | 160/021/00088/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVIA0002-SELCB |  | 160 | 21 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 | 402 | 断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24621 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVIA | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELCB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVIA0002 | <alias>ZXNPSCADALVIA0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVIA0002-SELCB |  |  |  |  | 160/051/00088/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVIA0002-SELCB |  | 160 | 51 | 88 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  |  |  | 抽出位 | [30 empty] | 359 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0002 | <alias>ZXNPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00358/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0002-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 358 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  |  |  | 试验位 | [30 empty] | 360 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0002 | <alias>ZXNPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0002-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00359/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0002-TESTPOS |  | 160 | 2 | 359 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 402SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [30 empty] | 361 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0002 | <alias>ZXNPSCADALVSC0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00360/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0002-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 360 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | 1 | [29 empty] | 365 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRDIV | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  |  |  |  | 160/001/00364/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRDIV |  | 160 | 1 | 364 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 366 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CITBRCLO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  |  |  |  | 160/001/00365/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-CITBRCLO |  | 160 | 1 | 365 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | [30 empty] | 367 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAOFMASW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  |  |  |  | 160/001/00366/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-FAOFMASW |  | 160 | 1 | 366 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联开关准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [30 empty] | 371 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THSWISRE | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-THSWISRE |  |  |  |  | 160/001/00370/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-THSWISRE |  | 160 | 1 | 370 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 就地操作方式 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | [30 empty] | 372 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LOCLOC | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-LOCLOC |  |  |  |  | 160/001/00371/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-LOCLOC |  | 160 | 1 | 371 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 远方操作方式 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 373 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DISPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-DISPOS |  |  |  |  | 160/001/00372/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-DISPOS |  | 160 | 1 | 372 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-投入 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 投入 | 2 | [29 empty] | 374 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SESECOIN | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-SESECOIN |  |  |  |  | 160/001/00373/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-SESECOIN |  | 160 | 1 | 373 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 自投自复-退出 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 退出 | [30 empty] | 375 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SECASW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-SECASW |  |  |  |  | 160/001/00374/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-SECASW |  | 160 | 1 | 374 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷联动反馈 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 联动 | 2 | [29 empty] | 376 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLOLIFE | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  |  |  |  | 160/001/00375/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-THLOLIFE |  | 160 | 1 | 375 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 三级负荷不联动反馈 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 不联动 | 2 | [29 empty] | 377 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1 | dciPOW-THLONLIF | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-THLONLIF |  |  |  |  | 160/001/00376/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-THLONLIF |  | 160 | 1 | 376 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [29 empty] | 378 | [68 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-PSCADACOM | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  |  |  |  | 160/002/00377/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-PSCADACOM |  | 160 | 2 | 377 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24622 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00090/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVCA0001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24622 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVCA0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00090/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVCA0001-SEL1CB |  | 160 | 21 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 | 400 | 母联断路器分合闸指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24622 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_LVCA | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:LVCA0001 | <alias>ZXNPSCADALVCA0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADALVCA0001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00090/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADALVCA0001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 90 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  |  |  | 抽出位 | [30 empty] | 368 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-LIESWOUPO | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0003 | <alias>ZXNPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  |  |  |  | 160/002/00367/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0003-LIESWOUPO |  | 160 | 2 | 367 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  |  |  | 试验位 | [30 empty] | 369 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-TESTPOS | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0003 | <alias>ZXNPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0003-TESTPOS |  |  |  |  | 160/002/00368/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0003-TESTPOS |  | 160 | 2 | 368 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 | 400SC | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [30 empty] | 370 | [68 empty] | PSCADA_LVSC | POWEquipment | DI1/SOE | dciPOW-WOOFLISW | :R:A:ZXN:PSCADA:LVSC0003 | <alias>ZXNPSCADALVSC0003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  |  |  |  | 160/002/00369/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADALVSC0003-WOOFLISW |  | 160 | 2 | 369 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态 |  | DI1 |  | 停机 |  |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 379 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  |  |  |  | 160/001/00378/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-RUNSTA |  | 160 | 1 | 378 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 系统故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 380 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  |  |  |  | 160/001/00379/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SYSFLT |  | 160 | 1 | 379 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网过压(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 381 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVPOGRR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-OVPOGRR |  |  |  |  | 160/001/00380/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-OVPOGRR |  | 160 | 1 | 380 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网过压(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 382 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVPOGRS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-OVPOGRS |  |  |  |  | 160/001/00381/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-OVPOGRS |  | 160 | 1 | 381 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网过压(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 383 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVPOGRT | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-OVPOGRT |  |  |  |  | 160/001/00382/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-OVPOGRT |  | 160 | 1 | 382 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网欠压(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 384 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELRS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-ELRS |  |  |  |  | 160/001/00383/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-ELRS |  | 160 | 1 | 383 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网欠压(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 385 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELST | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-ELST |  |  |  |  | 160/001/00384/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-ELST |  | 160 | 1 | 384 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网欠压(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 386 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELTR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-ELTR |  |  |  |  | 160/001/00385/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-ELTR |  | 160 | 1 | 385 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网缺相/掉电(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 掉电 | 3 | [29 empty] | 387 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ERGRIDPH | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-ERGRIDPH |  |  |  |  | 160/001/00386/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-ERGRIDPH |  | 160 | 1 | 386 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网缺相/掉电(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 掉电 | 3 | [29 empty] | 388 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WERGRIDP | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-WERGRIDP |  |  |  |  | 160/001/00387/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-WERGRIDP |  | 160 | 1 | 387 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网缺相/掉电(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 掉电 | 3 | [29 empty] | 389 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RGRIDPHA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-RGRIDPHA |  |  |  |  | 160/001/00388/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-RGRIDPHA |  | 160 | 1 | 388 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网电压不平衡 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 390 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOINPOGR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-VOINPOGR |  |  |  |  | 160/001/00389/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-VOINPOGR |  | 160 | 1 | 389 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网电压THD故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 391 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-POVOTHFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-POVOTHFA |  |  |  |  | 160/001/00390/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-POVOTHFA |  | 160 | 1 | 390 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网过频 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 392 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVOFPOGR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-OVOFPOGR |  |  |  |  | 160/001/00391/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-OVOFPOGR |  | 160 | 1 | 391 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网欠频 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 393 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PORGRUNFR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-PORGRUNFR |  |  |  |  | 160/001/00392/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-PORGRUNFR |  | 160 | 1 | 392 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网相序故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 394 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PHFAOPOG | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-PHFAOPOG |  |  |  |  | 160/001/00393/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-PHFAOPOG |  | 160 | 1 | 393 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网缺相故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 395 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAFAIPOG | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-FAFAIPOG |  |  |  |  | 160/001/00394/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-FAFAIPOG |  | 160 | 1 | 394 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电网峰值过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 396 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PEOFPOGR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-PEOFPOGR |  |  |  |  | 160/001/00395/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-PEOFPOGR |  | 160 | 1 | 395 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线硬件过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 397 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUHAOV | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUHAOV |  |  |  |  | 160/001/00396/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUHAOV |  | 160 | 1 | 396 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线(+)过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 398 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUOVP | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUOVP |  |  |  |  | 160/001/00397/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUOVP |  | 160 | 1 | 397 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线(-)过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 399 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUOVN | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUOVN |  |  |  |  | 160/001/00398/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUOVN |  | 160 | 1 | 398 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线(+)欠压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 400 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUUNP | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUUNP |  |  |  |  | 160/001/00399/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUUNP |  | 160 | 1 | 399 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线(-)欠压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 401 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUUNN | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUUNN |  |  |  |  | 160/001/00400/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUUNN |  | 160 | 1 | 400 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线不平衡故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 402 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUUNFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUUNFA |  |  |  |  | 160/001/00401/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUUNFA |  | 160 | 1 | 401 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线预充电故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 403 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUPRFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUPRFA |  |  |  |  | 160/001/00402/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCCBUPRFA |  | 160 | 1 | 402 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线软启故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 404 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCSOSTFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-DCSOSTFA |  |  |  |  | 160/001/00403/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-DCSOSTFA |  | 160 | 1 | 403 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 直流母线短路故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 405 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SHFAODCB | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SHFAODCB |  |  |  |  | 160/001/00404/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SHFAODCB |  | 160 | 1 | 404 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：输出电流有效值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 406 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOOUTCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOOUTCUR |  |  |  |  | 160/001/00405/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOOUTCUR |  | 160 | 1 | 405 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：硬件峰值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 407 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOHAPOVC | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOHAPOVC |  |  |  |  | 160/001/00406/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOHAPOVC |  | 160 | 1 | 406 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：锁相故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 408 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOPHLOFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOPHLOFA |  |  |  |  | 160/001/00407/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOPHLOFA |  | 160 | 1 | 407 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：中线电流过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 409 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOMICUOV | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOMICUOV |  |  |  |  | 160/001/00408/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOMICUOV |  | 160 | 1 | 408 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：电流检测故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 410 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOCUDEFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOCUDEFA |  |  |  |  | 160/001/00409/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOCUDEFA |  | 160 | 1 | 409 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：IGBT故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 411 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOECOIGFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOECOIGFA |  |  |  |  | 160/001/00410/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOECOIGFA |  | 160 | 1 | 410 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：峰值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 412 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOECOPEOV | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOECOPEOV |  |  |  |  | 160/001/00411/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOECOPEOV |  | 160 | 1 | 411 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模块变流器：IGBT硬件短路 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 413 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOIGHSHC | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-MOIGHSHC |  |  |  |  | 160/001/00412/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-MOIGHSHC |  | 160 | 1 | 412 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 环境过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 415 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-AMBTEM | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-AMBTEM |  |  |  |  | 160/001/00414/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-AMBTEM |  | 160 | 1 | 414 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 环境低温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 416 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENLLOTEM | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-ENLLOTEM |  |  |  |  | 160/001/00415/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-ENLLOTEM |  | 160 | 1 | 415 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 控制板过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 417 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLPAOVTE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-COLPAOVTE |  |  |  |  | 160/001/00416/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-COLPAOVTE |  | 160 | 1 | 416 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 右散热器过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 418 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RITRAOVTE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-RITRAOVTE |  |  |  |  | 160/001/00417/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-RITRAOVTE |  | 160 | 1 | 417 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 左散热器过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 419 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LETRAOVTE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-LETRAOVTE |  |  |  |  | 160/001/00418/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-LETRAOVTE |  | 160 | 1 | 418 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | IGBT硬件过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 420 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-IGTHAOVE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-IGTHAOVE |  |  |  |  | 160/001/00419/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-IGTHAOVE |  | 160 | 1 | 419 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | RS485通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 421 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RS5COFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-RS5COFAI |  |  |  |  | 160/001/00420/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-RS5COFAI |  | 160 | 1 | 420 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | CAN通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 422 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CANCOFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-CANCOFAI |  |  |  |  | 160/001/00421/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-CANCOFAI |  | 160 | 1 | 421 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | SPI通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 423 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SPICOFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SPICOFAI |  |  |  |  | 160/001/00422/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SPICOFAI |  | 160 | 1 | 422 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 软件版本不匹配 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 不匹配 | 3 | [29 empty] | 425 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SOEVEMIS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SOEVEMIS |  |  |  |  | 160/001/00424/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SOEVEMIS |  | 160 | 1 | 424 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | Offset初始化故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 426 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OFTINFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-OFTINFAI |  |  |  |  | 160/001/00425/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-OFTINFAI |  | 160 | 1 | 425 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 电容板过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 427 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEOFCAPL | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-OVEOFCAPL |  |  |  |  | 160/001/00426/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-OVEOFCAPL |  | 160 | 1 | 426 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | NTC硬件故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 428 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NTCHAFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-NTCHAFAI |  |  |  |  | 160/001/00427/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-NTCHAFAI |  | 160 | 1 | 427 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 模式不匹配 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 不匹配 | 3 | [29 empty] | 430 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PATMIS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-PATMIS |  |  |  |  | 160/001/00429/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-PATMIS |  | 160 | 1 | 429 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | ADC校准失败 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 失败 | 3 | [29 empty] | 431 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ADCCAFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-ADCCAFAI |  |  |  |  | 160/001/00430/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-ADCCAFAI |  | 160 | 1 | 430 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | RAM自检失败 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 失败 | 3 | [29 empty] | 432 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RAMSEINFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-RAMSEINFA |  |  |  |  | 160/001/00431/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-RAMSEINFA |  | 160 | 1 | 431 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 急停故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 434 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EMYSTFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-EMYSTFAU |  |  |  |  | 160/001/00433/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-EMYSTFAU |  | 160 | 1 | 433 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 辅助电源故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 435 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-AUYPOFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-AUYPOFAI |  |  |  |  | 160/001/00434/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-AUYPOFAI |  | 160 | 1 | 434 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 风扇故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 436 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FANFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-FANFAI |  |  |  |  | 160/001/00435/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-FANFAI |  | 160 | 1 | 435 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 保险丝故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 437 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUSFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-FUSFAI |  |  |  |  | 160/001/00436/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-FUSFAI |  | 160 | 1 | 436 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 防雷器故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 438 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIGARMAL | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-LIGARMAL |  |  |  |  | 160/001/00437/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-LIGARMAL |  | 160 | 1 | 437 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | EEPROM故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 439 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EEPFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-EEPFAU |  |  |  |  | 160/001/00438/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-EEPFAU |  | 160 | 1 | 438 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 同步信号丢失 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 440 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSSILOS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SYSSILOS |  |  |  |  | 160/001/00439/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SYSSILOS |  | 160 | 1 | 439 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 机械锁未锁 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 441 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNDMELOC | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-UNDMELOC |  |  |  |  | 160/001/00440/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-UNDMELOC |  | 160 | 1 | 440 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 霍尔电源故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 442 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PORFAOFHO | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-PORFAOFHO |  |  |  |  | 160/001/00441/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-PORFAOFHO |  | 160 | 1 | 441 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24626 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00098/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0001-REINORUS |  | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24626 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELREINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/021/00098/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  | 160 | 21 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 1#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24626 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELREINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0001 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/051/00098/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0001-SELREINORUS |  | 160 | 51 | 98 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态 |  | DI1 |  | 停机 |  |  |  | 运行 | 3 | [29 empty] | 443 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RUNSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  |  |  |  | 160/001/00442/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-RUNSTA |  | 160 | 1 | 442 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 系统故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 444 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSFLT | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  |  |  |  | 160/001/00443/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SYSFLT |  | 160 | 1 | 443 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网过压(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 445 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVPOGRR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-OVPOGRR |  |  |  |  | 160/001/00444/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-OVPOGRR |  | 160 | 1 | 444 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网过压(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 446 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVPOGRS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-OVPOGRS |  |  |  |  | 160/001/00445/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-OVPOGRS |  | 160 | 1 | 445 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网过压(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 447 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVPOGRT | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-OVPOGRT |  |  |  |  | 160/001/00446/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-OVPOGRT |  | 160 | 1 | 446 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网欠压(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 448 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELRS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-ELRS |  |  |  |  | 160/001/00447/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-ELRS |  | 160 | 1 | 447 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网欠压(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 449 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELST | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-ELST |  |  |  |  | 160/001/00448/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-ELST |  | 160 | 1 | 448 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网欠压(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 450 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ELTR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-ELTR |  |  |  |  | 160/001/00449/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-ELTR |  | 160 | 1 | 449 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网缺相/掉电(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 掉电 | 3 | [29 empty] | 451 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ERGRIDPH | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-ERGRIDPH |  |  |  |  | 160/001/00450/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-ERGRIDPH |  | 160 | 1 | 450 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网缺相/掉电(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 掉电 | 3 | [29 empty] | 452 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-WERGRIDP | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-WERGRIDP |  |  |  |  | 160/001/00451/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-WERGRIDP |  | 160 | 1 | 451 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网缺相/掉电(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 掉电 | 3 | [29 empty] | 453 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RGRIDPHA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-RGRIDPHA |  |  |  |  | 160/001/00452/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-RGRIDPHA |  | 160 | 1 | 452 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网电压不平衡 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 454 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-VOINPOGR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-VOINPOGR |  |  |  |  | 160/001/00453/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-VOINPOGR |  | 160 | 1 | 453 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网电压THD故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 455 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-POVOTHFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-POVOTHFA |  |  |  |  | 160/001/00454/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-POVOTHFA |  | 160 | 1 | 454 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网过频 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 456 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVOFPOGR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-OVOFPOGR |  |  |  |  | 160/001/00455/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-OVOFPOGR |  | 160 | 1 | 455 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网欠频 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 457 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PORGRUNFR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-PORGRUNFR |  |  |  |  | 160/001/00456/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-PORGRUNFR |  | 160 | 1 | 456 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网相序故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 458 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PHFAOPOG | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-PHFAOPOG |  |  |  |  | 160/001/00457/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-PHFAOPOG |  | 160 | 1 | 457 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网缺相故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 459 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FAFAIPOG | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-FAFAIPOG |  |  |  |  | 160/001/00458/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-FAFAIPOG |  | 160 | 1 | 458 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电网峰值过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 460 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PEOFPOGR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-PEOFPOGR |  |  |  |  | 160/001/00459/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-PEOFPOGR |  | 160 | 1 | 459 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线硬件过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 461 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUHAOV | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUHAOV |  |  |  |  | 160/001/00460/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUHAOV |  | 160 | 1 | 460 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线(+)过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 462 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUOVP | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUOVP |  |  |  |  | 160/001/00461/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUOVP |  | 160 | 1 | 461 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线(-)过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 3 | [29 empty] | 463 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUOVN | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUOVN |  |  |  |  | 160/001/00462/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUOVN |  | 160 | 1 | 462 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线(+)欠压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 464 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUUNP | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUUNP |  |  |  |  | 160/001/00463/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUUNP |  | 160 | 1 | 463 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线(-)欠压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 3 | [29 empty] | 465 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUUNN | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUUNN |  |  |  |  | 160/001/00464/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUUNN |  | 160 | 1 | 464 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线不平衡故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 466 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUUNFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUUNFA |  |  |  |  | 160/001/00465/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUUNFA |  | 160 | 1 | 465 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线预充电故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 467 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCCBUPRFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUPRFA |  |  |  |  | 160/001/00466/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCCBUPRFA |  | 160 | 1 | 466 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线软启故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 468 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-DCSOSTFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-DCSOSTFA |  |  |  |  | 160/001/00467/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-DCSOSTFA |  | 160 | 1 | 467 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 直流母线短路故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 469 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SHFAODCB | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SHFAODCB |  |  |  |  | 160/001/00468/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SHFAODCB |  | 160 | 1 | 468 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：输出电流有效值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 470 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOOUTCUR | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOOUTCUR |  |  |  |  | 160/001/00469/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOOUTCUR |  | 160 | 1 | 469 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：硬件峰值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 471 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOHAPOVC | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOHAPOVC |  |  |  |  | 160/001/00470/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOHAPOVC |  | 160 | 1 | 470 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：锁相故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 472 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOPHLOFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOPHLOFA |  |  |  |  | 160/001/00471/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOPHLOFA |  | 160 | 1 | 471 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：中线电流过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 473 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOMICUOV | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOMICUOV |  |  |  |  | 160/001/00472/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOMICUOV |  | 160 | 1 | 472 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：电流检测故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 474 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOCUDEFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOCUDEFA |  |  |  |  | 160/001/00473/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOCUDEFA |  | 160 | 1 | 473 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：IGBT故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 475 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOECOIGFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOECOIGFA |  |  |  |  | 160/001/00474/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOECOIGFA |  | 160 | 1 | 474 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：峰值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 3 | [29 empty] | 476 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOECOPEOV | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOECOPEOV |  |  |  |  | 160/001/00475/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOECOPEOV |  | 160 | 1 | 475 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模块变流器：IGBT硬件短路 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 477 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-MOIGHSHC | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-MOIGHSHC |  |  |  |  | 160/001/00476/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-MOIGHSHC |  | 160 | 1 | 476 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 环境过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 479 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-AMBTEM | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-AMBTEM |  |  |  |  | 160/001/00478/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-AMBTEM |  | 160 | 1 | 478 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 环境低温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 报警 | 3 | [29 empty] | 480 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ENLLOTEM | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-ENLLOTEM |  |  |  |  | 160/001/00479/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-ENLLOTEM |  | 160 | 1 | 479 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 控制板过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 481 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-COLPAOVTE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-COLPAOVTE |  |  |  |  | 160/001/00480/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-COLPAOVTE |  | 160 | 1 | 480 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 右散热器过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 482 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RITRAOVTE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-RITRAOVTE |  |  |  |  | 160/001/00481/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-RITRAOVTE |  | 160 | 1 | 481 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 左散热器过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 483 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LETRAOVTE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-LETRAOVTE |  |  |  |  | 160/001/00482/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-LETRAOVTE |  | 160 | 1 | 482 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | IGBT硬件过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 484 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-IGTHAOVE | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-IGTHAOVE |  |  |  |  | 160/001/00483/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-IGTHAOVE |  | 160 | 1 | 483 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | RS485通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 485 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RS5COFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-RS5COFAI |  |  |  |  | 160/001/00484/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-RS5COFAI |  | 160 | 1 | 484 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | CAN通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 486 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-CANCOFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-CANCOFAI |  |  |  |  | 160/001/00485/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-CANCOFAI |  | 160 | 1 | 485 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | SPI通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 487 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SPICOFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SPICOFAI |  |  |  |  | 160/001/00486/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SPICOFAI |  | 160 | 1 | 486 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 软件版本不匹配 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 不匹配 | 3 | [29 empty] | 489 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SOEVEMIS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SOEVEMIS |  |  |  |  | 160/001/00488/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SOEVEMIS |  | 160 | 1 | 488 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | Offset初始化故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 490 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OFTINFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-OFTINFAI |  |  |  |  | 160/001/00489/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-OFTINFAI |  | 160 | 1 | 489 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 电容板过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 3 | [29 empty] | 491 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-OVEOFCAPL | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-OVEOFCAPL |  |  |  |  | 160/001/00490/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-OVEOFCAPL |  | 160 | 1 | 490 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | NTC硬件故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 492 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-NTCHAFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-NTCHAFAI |  |  |  |  | 160/001/00491/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-NTCHAFAI |  | 160 | 1 | 491 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 模式不匹配 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 不匹配 | 3 | [29 empty] | 494 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PATMIS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-PATMIS |  |  |  |  | 160/001/00493/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-PATMIS |  | 160 | 1 | 493 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | ADC校准失败 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 失败 | 3 | [29 empty] | 495 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-ADCCAFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-ADCCAFAI |  |  |  |  | 160/001/00494/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-ADCCAFAI |  | 160 | 1 | 494 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | RAM自检失败 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 失败 | 3 | [29 empty] | 496 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-RAMSEINFA | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-RAMSEINFA |  |  |  |  | 160/001/00495/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-RAMSEINFA |  | 160 | 1 | 495 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 急停故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 498 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EMYSTFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-EMYSTFAU |  |  |  |  | 160/001/00497/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-EMYSTFAU |  | 160 | 1 | 497 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 辅助电源故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 499 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-AUYPOFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-AUYPOFAI |  |  |  |  | 160/001/00498/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-AUYPOFAI |  | 160 | 1 | 498 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 风扇故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 500 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FANFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-FANFAI |  |  |  |  | 160/001/00499/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-FANFAI |  | 160 | 1 | 499 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 保险丝故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 501 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-FUSFAI | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-FUSFAI |  |  |  |  | 160/001/00500/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-FUSFAI |  | 160 | 1 | 500 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 防雷器故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 502 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LIGARMAL | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-LIGARMAL |  |  |  |  | 160/001/00501/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-LIGARMAL |  | 160 | 1 | 501 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | EEPROM故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 503 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-EEPFAU | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-EEPFAU |  |  |  |  | 160/001/00502/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-EEPFAU |  | 160 | 1 | 502 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 同步信号丢失 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 504 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SYSSILOS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SYSSILOS |  |  |  |  | 160/001/00503/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SYSSILOS |  | 160 | 1 | 503 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 机械锁未锁 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 505 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-UNDMELOC | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-UNDMELOC |  |  |  |  | 160/001/00504/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-UNDMELOC |  | 160 | 1 | 504 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 霍尔电源故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [29 empty] | 506 | [68 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI1 | dciPOW-PORFAOFHO | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-PORFAOFHO |  |  |  |  | 160/001/00505/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-PORFAOFHO |  | 160 | 1 | 505 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24627 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [41 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO2 | dioPOW-REINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  |  |  |  | 160/051/00100/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0002-REINORUS |  | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24627 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SELREINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/021/00100/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  | 160 | 21 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 | 2#APF | 运行状态远方遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 停机 |  |  |  | 运行 | [26 empty] | 24627 | [15 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 |  | 30 | [49 empty] | PSCADA_YYLB | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SELREINORUS | :R:A:ZXN:PSCADA:YYLB0002 | <alias>ZXNPSCADAYYLB0002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  |  |  |  | 160/051/00100/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAYYLB0002-SELREINORUS |  | 160 | 51 | 100 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16531 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00584/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUA |  | 160 | 20 | 584 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16532 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00588/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUB |  | 160 | 20 | 588 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16533 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00592/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-LIECUC |  | 160 | 20 | 592 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16534 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00596/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 596 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16535 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00600/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 600 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16536 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00604/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 604 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功功率 | Wh | AI | [36 empty] | 16537 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-PSU |  |  |  |  | 160/020/00608/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-PSU |  | 160 | 20 | 608 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 0.4kV开关柜室 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF1-1 | 总有功电度 | kWh | AI | [36 empty] | 16538 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0001 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00612/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 612 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 507 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10001 | <alias>ZXNPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00506/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10001-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 506 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 508 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10001 | <alias>ZXNPSCADAXKG10001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10001-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00507/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10001-SWISTA |  | 160 | 1 | 507 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端设备房 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 509 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10002 | <alias>ZXNPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00508/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10002-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 508 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端设备房 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 510 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10002 | <alias>ZXNPSCADAXKG10002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10002-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00509/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10002-SWISTA |  | 160 | 1 | 509 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端应急照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 511 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10003 | <alias>ZXNPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00510/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10003-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 510 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端应急照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 512 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10003 | <alias>ZXNPSCADAXKG10003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10003-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00511/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10003-SWISTA |  | 160 | 1 | 511 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 513 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10004 | <alias>ZXNPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00512/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10004-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 512 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 514 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10004 | <alias>ZXNPSCADAXKG10004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10004-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00513/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10004-SWISTA |  | 160 | 1 | 513 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端应急照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 515 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10005 | <alias>ZXNPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00514/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10005-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 514 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端应急照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 516 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10005 | <alias>ZXNPSCADAXKG10005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10005-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00515/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10005-SWISTA |  | 160 | 1 | 515 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端设备房 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 517 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10006 | <alias>ZXNPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00516/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10006-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 516 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端设备房 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-7 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 518 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10006 | <alias>ZXNPSCADAXKG10006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10006-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00517/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10006-SWISTA |  | 160 | 1 | 517 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 519 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10007 | <alias>ZXNPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00518/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10007-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 518 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-8 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 520 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10007 | <alias>ZXNPSCADAXKG10007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10007-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00519/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10007-SWISTA |  | 160 | 1 | 519 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 521 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10008 | <alias>ZXNPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00520/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10008-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 520 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-9 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 522 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10008 | <alias>ZXNPSCADAXKG10008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10008-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00521/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10008-SWISTA |  | 160 | 1 | 521 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端设备房 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 523 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10009 | <alias>ZXNPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00522/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10009-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 522 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端设备房 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-10 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 524 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10009 | <alias>ZXNPSCADAXKG10009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10009-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00523/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10009-SWISTA |  | 160 | 1 | 523 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端区间照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 525 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10010 | <alias>ZXNPSCADAXKG10010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10010-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00524/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10010-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 524 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端区间照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-11 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 526 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10010 | <alias>ZXNPSCADAXKG10010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10010-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00525/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10010-SWISTA |  | 160 | 1 | 525 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端区间照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-12 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 527 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10011 | <alias>ZXNPSCADAXKG10011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10011-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00526/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10011-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 526 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端区间照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF1-12 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 528 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10011 | <alias>ZXNPSCADAXKG10011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10011-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00527/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10011-SWISTA |  | 160 | 1 | 527 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 车控室配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 541 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10012 | <alias>ZXNPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00540/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10012-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 540 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 车控室配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 542 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10012 | <alias>ZXNPSCADAXKG10012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10012-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00541/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10012-SWISTA |  | 160 | 1 | 541 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 公安通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 543 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10013 | <alias>ZXNPSCADAXKG10013 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10013-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00542/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10013-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 542 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 公安通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 544 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10013 | <alias>ZXNPSCADAXKG10013 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10013-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00543/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10013-SWISTA |  | 160 | 1 | 543 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 综合监控配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 545 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10014 | <alias>ZXNPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00544/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10014-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 544 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 综合监控配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 546 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10014 | <alias>ZXNPSCADAXKG10014 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10014-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00545/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10014-SWISTA |  | 160 | 1 | 545 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 风井雨水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 547 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10015 | <alias>ZXNPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00546/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10015-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 546 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 风井雨水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 548 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10015 | <alias>ZXNPSCADAXKG10015 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10015-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00547/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10015-SWISTA |  | 160 | 1 | 547 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 549 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10016 | <alias>ZXNPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00548/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10016-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 548 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 550 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10016 | <alias>ZXNPSCADAXKG10016 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10016-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00549/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10016-SWISTA |  | 160 | 1 | 549 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 553 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10017 | <alias>ZXNPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00552/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10017-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 552 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF2-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 554 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10017 | <alias>ZXNPSCADAXKG10017 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10017-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00553/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10017-SWISTA |  | 160 | 1 | 553 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 信号配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 557 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10018 | <alias>ZXNPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00556/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10018-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 556 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 信号配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 558 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10018 | <alias>ZXNPSCADAXKG10018 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10018-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00557/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10018-SWISTA |  | 160 | 1 | 557 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 专用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 559 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10019 | <alias>ZXNPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00558/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10019-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 558 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 专用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 560 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10019 | <alias>ZXNPSCADAXKG10019 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10019-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00559/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10019-SWISTA |  | 160 | 1 | 559 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端一级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 561 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10020 | <alias>ZXNPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00560/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10020-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 560 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端一级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 562 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10020 | <alias>ZXNPSCADAXKG10020 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10020-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00561/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10020-SWISTA |  | 160 | 1 | 561 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 563 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10021 | <alias>ZXNPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00562/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10021-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 562 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 564 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10021 | <alias>ZXNPSCADAXKG10021 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10021-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00563/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10021-SWISTA |  | 160 | 1 | 563 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端一级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 565 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10022 | <alias>ZXNPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00564/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10022-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 564 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端一级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 566 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10022 | <alias>ZXNPSCADAXKG10022 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10022-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00565/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10022-SWISTA |  | 160 | 1 | 565 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 民用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 567 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10023 | <alias>ZXNPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00566/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10023-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 566 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 民用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF3-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 568 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10023 | <alias>ZXNPSCADAXKG10023 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10023-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00567/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10023-SWISTA |  | 160 | 1 | 567 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 573 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10024 | <alias>ZXNPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00572/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10024-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 572 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 574 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10024 | <alias>ZXNPSCADAXKG10024 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10024-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00573/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10024-SWISTA |  | 160 | 1 | 573 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 575 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10025 | <alias>ZXNPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00574/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10025-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 574 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 576 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10025 | <alias>ZXNPSCADAXKG10025 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10025-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00575/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10025-SWISTA |  | 160 | 1 | 575 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 废水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 577 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10026 | <alias>ZXNPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00576/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10026-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 576 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 废水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 578 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10026 | <alias>ZXNPSCADAXKG10026 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10026-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00577/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10026-SWISTA |  | 160 | 1 | 577 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 消防泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 579 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10027 | <alias>ZXNPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00578/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10027-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 578 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 消防泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 580 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10027 | <alias>ZXNPSCADAXKG10027 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10027-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00579/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10027-SWISTA |  | 160 | 1 | 579 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | AFC配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 581 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10028 | <alias>ZXNPSCADAXKG10028 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10028-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00580/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10028-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 580 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | AFC配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 582 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10028 | <alias>ZXNPSCADAXKG10028 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10028-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00581/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10028-SWISTA |  | 160 | 1 | 581 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 585 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10029 | <alias>ZXNPSCADAXKG10029 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10029-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00584/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10029-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 584 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF4-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 586 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10029 | <alias>ZXNPSCADAXKG10029 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10029-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00585/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10029-SWISTA |  | 160 | 1 | 585 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 589 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10030 | <alias>ZXNPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00588/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10030-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 588 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 590 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10030 | <alias>ZXNPSCADAXKG10030 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10030-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00589/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10030-SWISTA |  | 160 | 1 | 589 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 上行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 591 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10031 | <alias>ZXNPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00590/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10031-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 590 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 上行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 592 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10031 | <alias>ZXNPSCADAXKG10031 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10031-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00591/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10031-SWISTA |  | 160 | 1 | 591 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 593 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10032 | <alias>ZXNPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00592/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10032-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 592 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 594 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10032 | <alias>ZXNPSCADAXKG10032 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10032-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00593/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10032-SWISTA |  | 160 | 1 | 593 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 595 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10033 | <alias>ZXNPSCADAXKG10033 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10033-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00594/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10033-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 594 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 596 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10033 | <alias>ZXNPSCADAXKG10033 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10033-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00595/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10033-SWISTA |  | 160 | 1 | 595 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 防淹门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 597 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10034 | <alias>ZXNPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00596/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10034-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 596 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 防淹门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 598 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10034 | <alias>ZXNPSCADAXKG10034 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10034-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00597/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10034-SWISTA |  | 160 | 1 | 597 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 601 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10035 | <alias>ZXNPSCADAXKG10035 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10035-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00600/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10035-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 600 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF5-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 602 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10035 | <alias>ZXNPSCADAXKG10035 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10035-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00601/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10035-SWISTA |  | 160 | 1 | 601 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 605 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10036 | <alias>ZXNPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00604/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10036-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 604 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 606 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10036 | <alias>ZXNPSCADAXKG10036 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10036-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00605/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10036-SWISTA |  | 160 | 1 | 605 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 607 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00606/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 606 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 608 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10037 | <alias>ZXNPSCADAXKG10037 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00607/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10037-SWISTA |  | 160 | 1 | 607 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 611 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10038 | <alias>ZXNPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00610/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10038-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 610 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 612 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10038 | <alias>ZXNPSCADAXKG10038 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10038-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00611/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10038-SWISTA |  | 160 | 1 | 611 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 615 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00614/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 614 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF6-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 616 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10039 | <alias>ZXNPSCADAXKG10039 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00615/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10039-SWISTA |  | 160 | 1 | 615 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅至地面电梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 619 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10040 | <alias>ZXNPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00618/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10040-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 618 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅至地面电梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 620 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10040 | <alias>ZXNPSCADAXKG10040 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10040-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00619/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10040-SWISTA |  | 160 | 1 | 619 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 污水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 621 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10041 | <alias>ZXNPSCADAXKG10041 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10041-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00620/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10041-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 620 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 污水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 622 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10041 | <alias>ZXNPSCADAXKG10041 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10041-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00621/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10041-SWISTA |  | 160 | 1 | 621 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 下行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 623 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10042 | <alias>ZXNPSCADAXKG10042 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10042-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00622/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10042-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 622 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 下行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 624 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10042 | <alias>ZXNPSCADAXKG10042 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10042-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00623/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10042-SWISTA |  | 160 | 1 | 623 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 625 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10043 | <alias>ZXNPSCADAXKG10043 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10043-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00624/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10043-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 624 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 626 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10043 | <alias>ZXNPSCADAXKG10043 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10043-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00625/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10043-SWISTA |  | 160 | 1 | 625 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 627 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10044 | <alias>ZXNPSCADAXKG10044 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10044-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00626/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10044-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 626 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 628 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10044 | <alias>ZXNPSCADAXKG10044 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10044-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00627/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10044-SWISTA |  | 160 | 1 | 627 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 631 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10045 | <alias>ZXNPSCADAXKG10045 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10045-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00630/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10045-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 630 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF7-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 632 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10045 | <alias>ZXNPSCADAXKG10045 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10045-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00631/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10045-SWISTA |  | 160 | 1 | 631 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16539 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00616/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-LIECUA |  | 160 | 20 | 616 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16540 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00620/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-LIECUB |  | 160 | 20 | 620 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16541 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00624/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-LIECUC |  | 160 | 20 | 624 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16542 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00628/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-ACEPOA |  | 160 | 20 | 628 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16543 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00632/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-ACEPOB |  | 160 | 20 | 632 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16544 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00636/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-ACEPOC |  | 160 | 20 | 636 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16545 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-PSU |  |  |  |  | 160/020/00640/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-PSU |  | 160 | 20 | 640 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16546 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20001-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00644/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20001-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 644 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 635 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20001-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00634/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20001-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 634 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 636 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20001-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00635/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20001-SWISTA |  | 160 | 1 | 635 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 637 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20001-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00636/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20001-LRSTA |  | 160 | 1 | 636 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24628 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20001-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00102/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20001-CB1CMD |  | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00102/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20001-SEL1CB |  | 160 | 21 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-1 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24628 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20001 | <alias>ZXNPSCADAXKG20001 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20001-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00102/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20001-SEL1CB |  | 160 | 51 | 102 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16547 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00648/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-LIECUA |  | 160 | 20 | 648 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16548 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00652/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-LIECUB |  | 160 | 20 | 652 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16549 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00656/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-LIECUC |  | 160 | 20 | 656 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16550 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00660/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 660 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16551 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00664/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 664 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16552 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00668/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 668 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16553 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-PSU |  |  |  |  | 160/020/00672/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-PSU |  | 160 | 20 | 672 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16554 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00676/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 676 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 638 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20002-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00637/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20002-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 637 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 639 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20002-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00638/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20002-SWISTA |  | 160 | 1 | 638 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 640 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20002-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00639/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20002-LRSTA |  | 160 | 1 | 639 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20002-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00104/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20002-CB1CMD |  | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20002-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00104/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20002-SEL1CB |  | 160 | 21 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-2 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24629 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20002 | <alias>ZXNPSCADAXKG20002 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20002-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00104/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20002-SEL1CB |  | 160 | 51 | 104 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16555 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00680/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-LIECUA |  | 160 | 20 | 680 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16556 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00684/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-LIECUB |  | 160 | 20 | 684 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16557 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00688/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-LIECUC |  | 160 | 20 | 688 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16558 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00692/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-ACEPOA |  | 160 | 20 | 692 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16559 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00696/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-ACEPOB |  | 160 | 20 | 696 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16560 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00700/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-ACEPOC |  | 160 | 20 | 700 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16561 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-PSU |  |  |  |  | 160/020/00704/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-PSU |  | 160 | 20 | 704 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16562 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20003-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00708/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20003-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 708 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 641 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20003-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00640/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20003-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 640 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 642 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20003-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00641/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20003-SWISTA |  | 160 | 1 | 641 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 643 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20003-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00642/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20003-LRSTA |  | 160 | 1 | 642 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24630 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20003-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00106/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20003-CB1CMD |  | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20003-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00106/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20003-SEL1CB |  | 160 | 21 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组1配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-3 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24630 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20003 | <alias>ZXNPSCADAXKG20003 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20003-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00106/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20003-SEL1CB |  | 160 | 51 | 106 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16563 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00712/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-LIECUA |  | 160 | 20 | 712 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16564 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00716/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-LIECUB |  | 160 | 20 | 716 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16565 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00720/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-LIECUC |  | 160 | 20 | 720 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16566 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00724/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-ACEPOA |  | 160 | 20 | 724 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16567 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00728/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-ACEPOB |  | 160 | 20 | 728 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16568 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00732/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-ACEPOC |  | 160 | 20 | 732 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16569 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-PSU |  |  |  |  | 160/020/00736/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-PSU |  | 160 | 20 | 736 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16570 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20004-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00740/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20004-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 740 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 644 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20004-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00643/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20004-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 643 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 645 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20004-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00644/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20004-SWISTA |  | 160 | 1 | 644 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 646 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20004-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00645/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20004-LRSTA |  | 160 | 1 | 645 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20004-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00108/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20004-CB1CMD |  | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20004-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00108/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20004-SEL1CB |  | 160 | 21 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-4 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24631 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20004 | <alias>ZXNPSCADAXKG20004 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20004-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00108/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20004-SEL1CB |  | 160 | 51 | 108 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16571 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00744/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-LIECUA |  | 160 | 20 | 744 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16572 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00748/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-LIECUB |  | 160 | 20 | 748 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16573 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00752/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-LIECUC |  | 160 | 20 | 752 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16574 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00756/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-ACEPOA |  | 160 | 20 | 756 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16575 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00760/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-ACEPOB |  | 160 | 20 | 760 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16576 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00764/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-ACEPOC |  | 160 | 20 | 764 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16577 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-PSU |  |  |  |  | 160/020/00768/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-PSU |  | 160 | 20 | 768 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16578 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20005-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00772/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20005-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 772 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 647 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20005-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00646/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20005-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 646 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 648 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20005-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00647/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20005-SWISTA |  | 160 | 1 | 647 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 649 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20005-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00648/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20005-LRSTA |  | 160 | 1 | 648 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24632 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20005-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00110/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20005-CB1CMD |  | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20005-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00110/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20005-SEL1CB |  | 160 | 21 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-5 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24632 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20005 | <alias>ZXNPSCADAXKG20005 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20005-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00110/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20005-SEL1CB |  | 160 | 51 | 110 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16579 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00776/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-LIECUA |  | 160 | 20 | 776 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16580 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00780/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-LIECUB |  | 160 | 20 | 780 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16581 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00784/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-LIECUC |  | 160 | 20 | 784 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16582 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00788/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-ACEPOA |  | 160 | 20 | 788 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16583 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00792/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-ACEPOB |  | 160 | 20 | 792 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16584 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00796/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-ACEPOC |  | 160 | 20 | 796 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16585 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-PSU |  |  |  |  | 160/020/00800/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-PSU |  | 160 | 20 | 800 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16586 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20006-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00804/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20006-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 804 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 650 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20006-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00649/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20006-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 649 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 651 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20006-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00650/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20006-SWISTA |  | 160 | 1 | 650 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 652 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20006-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00651/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20006-LRSTA |  | 160 | 1 | 651 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24633 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20006-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00112/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20006-CB1CMD |  | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20006-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00112/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20006-SEL1CB |  | 160 | 21 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF8-6 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24633 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20006 | <alias>ZXNPSCADAXKG20006 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20006-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00112/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20006-SEL1CB |  | 160 | 51 | 112 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16587 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00808/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-LIECUA |  | 160 | 20 | 808 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16588 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00812/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-LIECUB |  | 160 | 20 | 812 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16589 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00816/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-LIECUC |  | 160 | 20 | 816 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16590 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00820/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-ACEPOA |  | 160 | 20 | 820 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16591 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00824/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-ACEPOB |  | 160 | 20 | 824 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16592 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00828/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-ACEPOC |  | 160 | 20 | 828 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16593 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-PSU |  |  |  |  | 160/020/00832/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-PSU |  | 160 | 20 | 832 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16594 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20007-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00836/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20007-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 836 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 657 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20007-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00656/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20007-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 656 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 658 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20007-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00657/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20007-SWISTA |  | 160 | 1 | 657 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 659 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20007-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00658/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20007-LRSTA |  | 160 | 1 | 658 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20007-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00114/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20007-CB1CMD |  | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20007-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00114/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20007-SEL1CB |  | 160 | 21 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-1 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24634 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20007 | <alias>ZXNPSCADAXKG20007 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20007-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00114/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20007-SEL1CB |  | 160 | 51 | 114 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16595 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00840/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-LIECUA |  | 160 | 20 | 840 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16596 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00844/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-LIECUB |  | 160 | 20 | 844 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16597 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00848/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-LIECUC |  | 160 | 20 | 848 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16598 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00852/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-ACEPOA |  | 160 | 20 | 852 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16599 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00856/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-ACEPOB |  | 160 | 20 | 856 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16600 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00860/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-ACEPOC |  | 160 | 20 | 860 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16601 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-PSU |  |  |  |  | 160/020/00864/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-PSU |  | 160 | 20 | 864 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16602 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20008-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00868/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20008-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 868 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 660 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20008-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00659/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20008-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 659 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 661 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20008-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00660/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20008-SWISTA |  | 160 | 1 | 660 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 662 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20008-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00661/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20008-LRSTA |  | 160 | 1 | 661 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20008-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00116/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20008-CB1CMD |  | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20008-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00116/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20008-SEL1CB |  | 160 | 21 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-2 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24635 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20008 | <alias>ZXNPSCADAXKG20008 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20008-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00116/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20008-SEL1CB |  | 160 | 51 | 116 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16603 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00872/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-LIECUA |  | 160 | 20 | 872 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16604 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00876/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-LIECUB |  | 160 | 20 | 876 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16605 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00880/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-LIECUC |  | 160 | 20 | 880 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16606 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00884/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-ACEPOA |  | 160 | 20 | 884 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16607 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00888/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-ACEPOB |  | 160 | 20 | 888 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16608 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00892/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-ACEPOC |  | 160 | 20 | 892 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16609 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-PSU |  |  |  |  | 160/020/00896/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-PSU |  | 160 | 20 | 896 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16610 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20009-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00900/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20009-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 900 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 663 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20009-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00662/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20009-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 662 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 664 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20009-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00663/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20009-SWISTA |  | 160 | 1 | 663 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 665 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20009-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00664/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20009-LRSTA |  | 160 | 1 | 664 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20009-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00118/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20009-CB1CMD |  | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20009-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00118/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20009-SEL1CB |  | 160 | 21 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-3 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24636 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20009 | <alias>ZXNPSCADAXKG20009 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20009-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00118/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20009-SEL1CB |  | 160 | 51 | 118 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16611 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00904/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-LIECUA |  | 160 | 20 | 904 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16612 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00908/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-LIECUB |  | 160 | 20 | 908 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16613 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00912/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-LIECUC |  | 160 | 20 | 912 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16614 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00916/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-ACEPOA |  | 160 | 20 | 916 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16615 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00920/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-ACEPOB |  | 160 | 20 | 920 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16616 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00924/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-ACEPOC |  | 160 | 20 | 924 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16617 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-PSU |  |  |  |  | 160/020/00928/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-PSU |  | 160 | 20 | 928 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16618 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20010-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00932/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20010-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 932 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 666 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20010-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00665/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20010-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 665 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 667 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20010-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00666/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20010-SWISTA |  | 160 | 1 | 666 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 668 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20010-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00667/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20010-LRSTA |  | 160 | 1 | 667 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20010-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00120/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20010-CB1CMD |  | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20010-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00120/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20010-SEL1CB |  | 160 | 21 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-4 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24637 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20010 | <alias>ZXNPSCADAXKG20010 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20010-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00120/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20010-SEL1CB |  | 160 | 51 | 120 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16619 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00936/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-LIECUA |  | 160 | 20 | 936 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16620 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00940/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-LIECUB |  | 160 | 20 | 940 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16621 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00944/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-LIECUC |  | 160 | 20 | 944 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16622 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00948/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-ACEPOA |  | 160 | 20 | 948 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16623 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00952/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-ACEPOB |  | 160 | 20 | 952 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16624 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00956/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-ACEPOC |  | 160 | 20 | 956 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16625 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-PSU |  |  |  |  | 160/020/00960/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-PSU |  | 160 | 20 | 960 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16626 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20011-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00964/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20011-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 964 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 669 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20011-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00668/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20011-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 668 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 670 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20011-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00669/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20011-SWISTA |  | 160 | 1 | 669 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 671 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20011-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00670/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20011-LRSTA |  | 160 | 1 | 670 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20011-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00122/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20011-CB1CMD |  | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20011-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00122/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20011-SEL1CB |  | 160 | 21 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端广告照明 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF9-5 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24638 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20011 | <alias>ZXNPSCADAXKG20011 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20011-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00122/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20011-SEL1CB |  | 160 | 51 | 122 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 678 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10046 | <alias>ZXNPSCADAXKG10046 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10046-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00677/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10046-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 677 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 679 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10046 | <alias>ZXNPSCADAXKG10046 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10046-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00678/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10046-SWISTA |  | 160 | 1 | 678 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 上行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 680 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10047 | <alias>ZXNPSCADAXKG10047 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10047-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00679/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10047-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 679 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 上行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 681 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10047 | <alias>ZXNPSCADAXKG10047 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10047-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00680/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10047-SWISTA |  | 160 | 1 | 680 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 682 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10048 | <alias>ZXNPSCADAXKG10048 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10048-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00681/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10048-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 681 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF10-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 683 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10048 | <alias>ZXNPSCADAXKG10048 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10048-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00682/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10048-SWISTA |  | 160 | 1 | 682 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16627 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/00968/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-LIECUA |  | 160 | 20 | 968 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16628 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/00972/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-LIECUB |  | 160 | 20 | 972 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16629 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/00976/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-LIECUC |  | 160 | 20 | 976 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16630 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/00980/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-ACEPOA |  | 160 | 20 | 980 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16631 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/00984/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-ACEPOB |  | 160 | 20 | 984 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16632 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/00988/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-ACEPOC |  | 160 | 20 | 988 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16633 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-PSU |  |  |  |  | 160/020/00992/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-PSU |  | 160 | 20 | 992 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16634 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20012-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/00996/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20012-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 996 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 684 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20012-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00683/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20012-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 683 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 685 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20012-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00684/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20012-SWISTA |  | 160 | 1 | 684 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 686 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20012-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00685/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20012-LRSTA |  | 160 | 1 | 685 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20012-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00124/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20012-CB1CMD |  | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20012-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00124/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20012-SEL1CB |  | 160 | 21 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端三级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-4 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24639 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20012 | <alias>ZXNPSCADAXKG20012 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20012-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00124/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20012-SEL1CB |  | 160 | 51 | 124 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16635 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/01000/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-LIECUA |  | 160 | 20 | 1000 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16636 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/01004/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-LIECUB |  | 160 | 20 | 1004 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16637 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/01008/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-LIECUC |  | 160 | 20 | 1008 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16638 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/01012/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-ACEPOA |  | 160 | 20 | 1012 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16639 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/01016/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-ACEPOB |  | 160 | 20 | 1016 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16640 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/01020/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-ACEPOC |  | 160 | 20 | 1020 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 总有功功率 | W | AI | [36 empty] | 16641 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-PSU |  |  |  |  | 160/020/01024/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-PSU |  | 160 | 20 | 1024 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 总有功电度 | Wh | AI | [36 empty] | 16642 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAXKG20013-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01028/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAXKG20013-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 1028 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 687 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20013-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00686/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20013-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 686 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 688 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20013-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00687/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20013-SWISTA |  | 160 | 1 | 687 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [30 empty] | 689 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-LRSTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20013-LRSTA |  |  |  |  | 160/001/00688/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20013-LRSTA |  | 160 | 1 | 688 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24640 | [60 empty] | TwoSteps | [7 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO2 | dioPOW-CB1CMD | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20013-CB1CMD |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20013-CB1CMD |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关遥控指令 |  | DI_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DI_INT | dciPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG20013-SEL1CB |  |  |  |  | 160/021/00126/0/000016 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG20013-SEL1CB |  | 160 | 21 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 冷水机组2配电柜 | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 | LF10-5 | 开关遥控指令 |  | DO_INT | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [26 empty] | 24640 | [68 empty] | PSCADA_XKG2 | POWEquipment | DO_INT | dioPOW-SEL1CB | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG20013 | <alias>ZXNPSCADAXKG20013 | [6 empty] | DEOV | deoZXNPSCADAXKG20013-SEL1CB |  |  |  |  | 160/051/00126/0/000016 |  |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deoZXNPSCADAXKG20013-SEL1CB |  | 160 | 51 | 126 | 0 | 16
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台升站厅电梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 696 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10049 | <alias>ZXNPSCADAXKG10049 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10049-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00695/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10049-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 695 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台升站厅电梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 697 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10049 | <alias>ZXNPSCADAXKG10049 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10049-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00696/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10049-SWISTA |  | 160 | 1 | 696 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 698 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10050 | <alias>ZXNPSCADAXKG10050 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10050-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00697/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10050-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 697 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端二级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 699 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10050 | <alias>ZXNPSCADAXKG10050 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10050-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00698/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10050-SWISTA |  | 160 | 1 | 698 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 700 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10051 | <alias>ZXNPSCADAXKG10051 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10051-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00699/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10051-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 699 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 701 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10051 | <alias>ZXNPSCADAXKG10051 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10051-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00700/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10051-SWISTA |  | 160 | 1 | 700 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 702 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10052 | <alias>ZXNPSCADAXKG10052 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10052-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00701/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10052-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 701 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 703 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10052 | <alias>ZXNPSCADAXKG10052 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10052-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00702/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10052-SWISTA |  | 160 | 1 | 702 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 706 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10053 | <alias>ZXNPSCADAXKG10053 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10053-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00705/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10053-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 705 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端环控电控柜 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF11-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 707 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10053 | <alias>ZXNPSCADAXKG10053 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10053-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00706/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10053-SWISTA |  | 160 | 1 | 706 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 710 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10054 | <alias>ZXNPSCADAXKG10054 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10054-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00709/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10054-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 709 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 711 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10054 | <alias>ZXNPSCADAXKG10054 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10054-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00710/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10054-SWISTA |  | 160 | 1 | 710 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 下行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 712 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10055 | <alias>ZXNPSCADAXKG10055 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10055-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00711/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10055-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 711 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 下行区间检修配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 713 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10055 | <alias>ZXNPSCADAXKG10055 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10055-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00712/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10055-SWISTA |  | 160 | 1 | 712 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 714 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10056 | <alias>ZXNPSCADAXKG10056 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10056-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00713/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10056-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 713 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 715 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10056 | <alias>ZXNPSCADAXKG10056 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10056-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00714/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10056-SWISTA |  | 160 | 1 | 714 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 716 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10057 | <alias>ZXNPSCADAXKG10057 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10057-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00715/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10057-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 715 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B出入口扶梯配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 717 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10057 | <alias>ZXNPSCADAXKG10057 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10057-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00716/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10057-SWISTA |  | 160 | 1 | 716 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 防淹门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 718 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10058 | <alias>ZXNPSCADAXKG10058 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10058-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00717/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10058-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 717 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 防淹门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 719 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10058 | <alias>ZXNPSCADAXKG10058 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10058-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00718/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10058-SWISTA |  | 160 | 1 | 718 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-7 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 722 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10059 | <alias>ZXNPSCADAXKG10059 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10059-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00721/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10059-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 721 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF12-7 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 723 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10059 | <alias>ZXNPSCADAXKG10059 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10059-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00722/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10059-SWISTA |  | 160 | 1 | 722 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端站台升站厅扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 726 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10060 | <alias>ZXNPSCADAXKG10060 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10060-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00725/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10060-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 725 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端站台升站厅扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 727 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10060 | <alias>ZXNPSCADAXKG10060 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10060-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00726/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10060-SWISTA |  | 160 | 1 | 726 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 728 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10061 | <alias>ZXNPSCADAXKG10061 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10061-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00727/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10061-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 727 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备A端气灭配电箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 729 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10061 | <alias>ZXNPSCADAXKG10061 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10061-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00728/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10061-SWISTA |  | 160 | 1 | 728 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 废水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 730 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10062 | <alias>ZXNPSCADAXKG10062 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10062-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00729/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10062-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 729 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 废水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 731 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10062 | <alias>ZXNPSCADAXKG10062 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10062-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00730/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10062-SWISTA |  | 160 | 1 | 730 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 消防泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 732 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10063 | <alias>ZXNPSCADAXKG10063 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10063-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00731/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10063-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 731 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 消防泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 733 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10063 | <alias>ZXNPSCADAXKG10063 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10063-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00732/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10063-SWISTA |  | 160 | 1 | 732 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | AFC配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 734 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10064 | <alias>ZXNPSCADAXKG10064 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10064-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00733/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10064-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 733 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | AFC配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 735 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10064 | <alias>ZXNPSCADAXKG10064 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10064-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00734/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10064-SWISTA |  | 160 | 1 | 734 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 738 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10065 | <alias>ZXNPSCADAXKG10065 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10065-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00737/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10065-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 737 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF13-7 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 739 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10065 | <alias>ZXNPSCADAXKG10065 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10065-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00738/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10065-SWISTA |  | 160 | 1 | 738 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 信号配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 742 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10066 | <alias>ZXNPSCADAXKG10066 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10066-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00741/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10066-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 741 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 信号配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 743 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10066 | <alias>ZXNPSCADAXKG10066 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10066-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00742/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10066-SWISTA |  | 160 | 1 | 742 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 专用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 744 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10067 | <alias>ZXNPSCADAXKG10067 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10067-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00743/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10067-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 743 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 专用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 745 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10067 | <alias>ZXNPSCADAXKG10067 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10067-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00744/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10067-SWISTA |  | 160 | 1 | 744 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端以及小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 746 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10068 | <alias>ZXNPSCADAXKG10068 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10068-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00745/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10068-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 745 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端以及小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 747 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10068 | <alias>ZXNPSCADAXKG10068 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10068-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00746/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10068-SWISTA |  | 160 | 1 | 746 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 748 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10069 | <alias>ZXNPSCADAXKG10069 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10069-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00747/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10069-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 747 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台门配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 749 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10069 | <alias>ZXNPSCADAXKG10069 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10069-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00748/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10069-SWISTA |  | 160 | 1 | 748 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端一级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 750 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10070 | <alias>ZXNPSCADAXKG10070 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10070-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00749/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10070-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 749 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端一级小配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 751 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10070 | <alias>ZXNPSCADAXKG10070 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10070-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00750/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10070-SWISTA |  | 160 | 1 | 750 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 民用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 752 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10071 | <alias>ZXNPSCADAXKG10071 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10071-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00751/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10071-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 751 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 民用通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF14-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 753 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10071 | <alias>ZXNPSCADAXKG10071 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10071-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00752/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10071-SWISTA |  | 160 | 1 | 752 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 车站控制室配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 758 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10072 | <alias>ZXNPSCADAXKG10072 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10072-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00757/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10072-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 757 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 车站控制室配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-1 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 759 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10072 | <alias>ZXNPSCADAXKG10072 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10072-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00758/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10072-SWISTA |  | 160 | 1 | 758 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 公安通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 760 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10073 | <alias>ZXNPSCADAXKG10073 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10073-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00759/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10073-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 759 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 公安通信配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 761 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10073 | <alias>ZXNPSCADAXKG10073 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10073-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00760/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10073-SWISTA |  | 160 | 1 | 760 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 综合监控配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 762 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10074 | <alias>ZXNPSCADAXKG10074 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10074-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00761/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10074-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 761 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 综合监控配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 763 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10074 | <alias>ZXNPSCADAXKG10074 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10074-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00762/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10074-SWISTA |  | 160 | 1 | 762 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 风井雨水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 764 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10075 | <alias>ZXNPSCADAXKG10075 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10075-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00763/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10075-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 763 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 风井雨水泵配电箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 765 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10075 | <alias>ZXNPSCADAXKG10075 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10075-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00764/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10075-SWISTA |  | 160 | 1 | 764 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端站台升站厅扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 766 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10076 | <alias>ZXNPSCADAXKG10076 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10076-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00765/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10076-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 765 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端站台升站厅扶梯 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 767 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10076 | <alias>ZXNPSCADAXKG10076 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10076-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00766/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10076-SWISTA |  | 160 | 1 | 766 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 770 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10077 | <alias>ZXNPSCADAXKG10077 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10077-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00769/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10077-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 769 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端环控电控室 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF15-7 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 771 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10077 | <alias>ZXNPSCADAXKG10077 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10077-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00770/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10077-SWISTA |  | 160 | 1 | 770 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流A | A | AI | [36 empty] | 16643 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-LIECUA |  |  |  |  | 160/020/01032/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-LIECUA |  | 160 | 20 | 1032 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流B | A | AI | [36 empty] | 16644 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-LIECUB |  |  |  |  | 160/020/01036/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-LIECUB |  | 160 | 20 | 1036 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 进线电流C | A | AI | [36 empty] | 16645 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-LIECUC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-LIECUC |  |  |  |  | 160/020/01040/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-LIECUC |  | 160 | 20 | 1040 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率A | W | AI | [36 empty] | 16646 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOA | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-ACEPOA |  |  |  |  | 160/020/01044/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-ACEPOA |  | 160 | 20 | 1044 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率B | W | AI | [36 empty] | 16647 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOB | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-ACEPOB |  |  |  |  | 160/020/01048/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-ACEPOB |  | 160 | 20 | 1048 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 有功功率C | W | AI | [36 empty] | 16648 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-ACEPOC | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-ACEPOC |  |  |  |  | 160/020/01052/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-ACEPOC |  | 160 | 20 | 1052 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功功率 | Wh | AI | [36 empty] | 16649 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-PSU | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-PSU |  |  |  |  | 160/020/01056/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-PSU |  | 160 | 20 | 1056 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 变电所 | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 | LF16-1 | 总有功电度 | kWh | AI | [36 empty] | 16650 | [68 empty] | PSCADA_ZMZJ | POWEquipment | AI | aciPOW-TOLACPOW | :R:A:ZXN:PSCADA:ZMZJ0002 | <alias>ZXNPSCADAZMZJ0002 | [6 empty] | AEIV | aeiZXNPSCADAZMZJ0002-TOLACPOW |  |  |  |  | 160/020/01060/0/000032 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:aeiZXNPSCADAZMZJ0002-TOLACPOW |  | 160 | 20 | 1060 | 0 | 32
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 774 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10078 | <alias>ZXNPSCADAXKG10078 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10078-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00773/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10078-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 773 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-2 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 775 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10078 | <alias>ZXNPSCADAXKG10078 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10078-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00774/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10078-SWISTA |  | 160 | 1 | 774 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 776 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10079 | <alias>ZXNPSCADAXKG10079 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10079-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00775/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10079-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 775 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅B端设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-3 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 777 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10079 | <alias>ZXNPSCADAXKG10079 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10079-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00776/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10079-SWISTA |  | 160 | 1 | 776 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端应急照明电源装置 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 778 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10080 | <alias>ZXNPSCADAXKG10080 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10080-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00777/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10080-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 777 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端应急照明电源装置 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-4 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 779 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10080 | <alias>ZXNPSCADAXKG10080 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10080-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00778/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10080-SWISTA |  | 160 | 1 | 778 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 780 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10081 | <alias>ZXNPSCADAXKG10081 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10081-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00779/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10081-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 779 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站厅A端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-5 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 781 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10081 | <alias>ZXNPSCADAXKG10081 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10081-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00780/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10081-SWISTA |  | 160 | 1 | 780 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端应急照明电源装置 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 782 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10082 | <alias>ZXNPSCADAXKG10082 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10082-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00781/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10082-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 781 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端应急照明电源装置 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-6 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 783 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10082 | <alias>ZXNPSCADAXKG10082 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10082-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00782/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10082-SWISTA |  | 160 | 1 | 782 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 784 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10083 | <alias>ZXNPSCADAXKG10083 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10083-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00783/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10083-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 783 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 设备B端设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-7 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 785 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10083 | <alias>ZXNPSCADAXKG10083 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10083-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00784/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10083-SWISTA |  | 160 | 1 | 784 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 786 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10084 | <alias>ZXNPSCADAXKG10084 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10084-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00785/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10084-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 785 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台A端照明总箱2 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-8 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 787 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10084 | <alias>ZXNPSCADAXKG10084 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10084-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00786/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10084-SWISTA |  | 160 | 1 | 786 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 788 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10085 | <alias>ZXNPSCADAXKG10085 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10085-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00787/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10085-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 787 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端照明总箱1 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-9 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 789 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10085 | <alias>ZXNPSCADAXKG10085 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10085-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00788/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10085-SWISTA |  | 160 | 1 | 788 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 790 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10086 | <alias>ZXNPSCADAXKG10086 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10086-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00789/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10086-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 789 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | 站台B端设备房照明 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-10 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 791 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10086 | <alias>ZXNPSCADAXKG10086 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10086-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00790/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10086-SWISTA |  | 160 | 1 | 790 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端区间正常照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 792 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10087 | <alias>ZXNPSCADAXKG10087 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10087-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00791/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10087-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 791 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | B端区间正常照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-11 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 793 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10087 | <alias>ZXNPSCADAXKG10087 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10087-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00792/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10087-SWISTA |  | 160 | 1 | 792 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端区间正常照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-12 | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [29 empty] | 794 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWHFASTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10088 | <alias>ZXNPSCADAXKG10088 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10088-SWHFASTA |  |  |  |  | 160/001/00793/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10088-SWHFASTA |  | 160 | 1 | 793 | 0 | 1
|  |  |  | 中兴大桥南站 | A端区间正常照明总箱 | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 | LF16-12 | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [30 empty] | 795 | [68 empty] | PSCADA_XKG1 | POWEquipment | DI1 | dciPOW-SWISTA | :R:A:ZXN:PSCADA:XKG10088 | <alias>ZXNPSCADAXKG10088 | [6 empty] | DEIV | deiZXNPSCADAXKG10088-SWISTA |  |  |  |  | 160/001/00794/0/000001 | deiZXNSYSFEPPSCADA-COM |  |  | :R:A:POLE_ZXN:FEP:PSCADA:deiZXNPSCADAXKG10088-SWISTA |  | 160 | 1 | 794 | 0 | 1

## Note
Column Name | Column Description 描述 | Respond Party
Equipment Location 设备所在地 | Description of the location of equipment in layout 设备在布局图中的位置描述 | Column shoud be filled by Contractor 子系统合同商应填写的列
Equipment Type Code 设备类代码 | Equipment Code identifies the type equipment. Should be on 4 characters 代表设备类型的设备代码,应为4个字符.
HMI Equipment Label 装置标签描述 | Equipment lable display in HMI. The length of label should within 10 characters. 在人机界面中显示出来的设备装置标签.标签长度应小于10个字符.
Equipment Code 设备编码 | HMI显示的设备编码，同设计图纸上设备编码
Equipment Description 设备描述 | HMI显示的设备名称，同设计图纸上设备名称
Mode Command 模式指令 | The BAS mode triggered after received the FAS alarm. (Using for FAS IO only) 在接收到FAS报警后触发的BAS模式 (仅用于FAS IO)
Attribute Description 属性描述 （中文) | Any meaningful text describing the attribute of the equipment. 设备属性的文字描述
Digital Meaning Type 数字表示类型 | Input Digital Meaning Type. For the digital signal, it is the text associated if the value is at 0,1… i.e. 0 = Open, 1 Close. 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO type Analog/Digital - Input/Output IO 类型 | Specify the type of point: DI, DO: Digital input/output AI, AO: Analog input/output SI, SO: Structure input/output for non-standard exchange (messages, Alarm Text…) 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出 SI, SO: 结构输入/输出, 针对非标准的交换信息(信息,报警文本...)
Register Address 寄存器地址 | Register address shall be filled with according to the protocol design document. 应根据协议设计文档填写寄存器地址.
Register Bit / Bit number 寄存器比特 / 比特号 | Bit number for representing the equipment status/Alarm. 标识设备状态/报警的比特号.
Related AutoCAD Drawing name 对应的图纸名 | The drawing name that subsystem equipment location could be found 描述子系统设备位置的图纸名
Analog valid range Min before scale 度量前模拟有效范围最低值 | The minimum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最低值
Analog valid range Max before scale 度量前模拟有效范围最高值 | The maximum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最高值
Analog scale(a) = (Value+b)*a 模拟度量 | The scale used to calculate the figures for analog in ISCS. (Analog value displayed in HMI= Analog valid range * Analog scaling) 在ISCS中显示的模拟量的度量值. (人机界面中显示的模拟量值=模拟量有效值*模拟度量)
Jitter Factor 抖动量 | Jitter Factor is a numberical range for analog point that determinating whether the value updating in MMI and recorded in ISCS. Normally, it is should be defined as 0.2% of the maximun analog valid range after scaled. 抖动值是一个模拟点的数字范围,供以决定是否在人机界面中显示或在ISCS中记录其值的变化.一般来说,抖动值定义为度量后的最大有效值的0.2%.
Lower Alarm Limit 报警下限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value below the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值低于限制,触发报警.
Upper Alarm Limit 报警上限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value over the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值高于限制,触发报警.
Accuracy 精确度 | For analogue input point only: Designed for number of decemial place that display in HMI. (eg. X.XX) 仅针对模拟输入点: 指定在人机界面中显示的小数点后的位数.
Analog Unit 模拟单位 | Only need to input if IO Type is Analog (i.e. AI, AO) 只针对输入/输出点类型为模拟量的点(如AI, AO)。 Please input in English. 请用英文输入。 Analog unit is the unit used by Analog input/output. e.g. 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - Voltage/伏特 - Amps /安培 - 1000 V/千伏
Severity 严重读 | 0：Equipment Failure Alarm设备故障告警，提示维护人员及时处理。 1：Emergency Alarm,only including fire alarm and PSCADA important keys (e.g. 10KV,750V,400V keys) shutting down 紧急报警，仅限于火灾报警、供电系统关键设备（例如10kV、750V、400V开关）发生跳闸事故。 2：Accident Alarm,operators must treat at once.For example, the key systerm or equipment failure which makes trains or lines not operate.事故报警，需要操作员立即干预，如关键系统或设备发生故障，影响到列车或地铁线的正常运行。 3：Normal Alarm,operators should treat in given time,such as unimportant equipment failure alarms and foreell alarms.普通报警，需要操作员在给定时间内干预，如非关键设备故障、预告报警。 4：No-critical Alarm,not need to do anything,just pay attention.非关键报警，不需人员干预的报警，但有必要引起操作员注意。
Addressing (FEP) | Internal information | Column shoud be filled by ISCS Contractor ISCS合同商应填写的列
Scadasoft Database | Internal information
MMI | Internal information
*Remarks:
If any discrepancy between IO class and IO list, all the software development, production and Testing should be reference IO class | 如果IO点表和类表有不一致,所有软件开发,生产及测试将以IO类表为准.
The contents now in the template are just examples, not all IO class. | 模板中所列仅为举例，不包括所有类点

## Check List
类表信息 | [19 empty] | 点表信息 | [19 empty] | 检查结果
类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 报警下限 | 报警上限 | 最低值 | 最高值 | 控制条件 | 反馈条件 | 反馈超时 | 抖动量 | 类码 | 属性描述 | 设备描述 | 单位 | I/O类型 | 比例系数 | 值0标签 | 报警等级 | 值1标签 | 报警等级 | 值2标签 | 报警等级 | 报警下限 | 报警上限 | 最低值 | 最高值 | 控制条件 | 反馈条件 | 反馈超时 | 抖动量 | 结果 | 首格标红 | 说明 | 寄存器地址重复检查 | 设备编号重复检查
AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 挂检修牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 挂禁止牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 挂接地牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 检修操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AJXG | 禁止操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
AJXG | 接地操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | AJXG | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | AJXG | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | AJXG | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | AJXG | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | AJXG | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | AJXG | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | AJXG | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | AJXG | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | AJXG | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | AJXG | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | AJXG | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | AJXG | 电缆电压状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 主保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | AJXG | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | AJXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | AJXG | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 差动保护事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AJXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 进线失灵保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AJXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | AJXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | AJXG | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 挂检修牌 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 挂禁止牌 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 挂接地牌 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 检修操作 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ACXG | 禁止操作 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
ACXG | 接地操作 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
DTJX | A相电流Ia | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | B相电流Ib | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | C相电流Ic | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 零序电流Io | 35kV进线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | AB线电压Uab | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | BC线电压Ubc | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | CA线电压Uca | 35kV进线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 有功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 无功功率 | 35kV进线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 功率因数 | 35kV进线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器分位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器合位 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 定时限过流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 定时限零流保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 馈线后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 母线主保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 出线失灵保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 光纤中断后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | PT回路断线报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 气体压力过低报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 跳闸回路异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器操作方式 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 弹簧未储能 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | PT-MCB位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 电缆有压 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 事故总信号 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 合闸条件具备 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动装置异常报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | MCB跳闸报警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 主保护装置通信状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护比率制动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护速动段动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护无效 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动保护通信故障 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 重合闸进行中 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 后备保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器失灵保护动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 故障滤波触发 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 回路监测告警 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 开关量信号接收 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 开关量信号发出 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 差动启动 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
DTJX | 差动动作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
DTJX | 差动保护装置通讯状态 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | ACXG | A相电流Ia | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 断路器分合闸指令 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | ACXG | B相电流Ib | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 挂检修牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | ACXG | C相电流Ic | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 挂禁止牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | ACXG | 零序电流Io | 35kV出线柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 挂接地牌 | 35kV进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | ACXG | AB线电压Uab | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 检修操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | ACXG | BC线电压Ubc | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 禁止操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | ACXG | CA线电压Uca | 35kV出线柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
DTJX | 接地操作 | 35kV进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | ACXG | 有功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | ACXG | 无功功率 | 35kV出线柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | ACXG | 功率因数 | 35kV出线柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | ACXG | 断路器分位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | ACXG | 断路器合位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | ACXG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 挂检修牌 | 三工位隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | ACXG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 挂禁止牌 | 三工位隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | ACXG | PT回路断线报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 挂接地牌 | 三工位隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | ACXG | 气体压力过低报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 检修操作 | 三工位隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | ACXG | 跳闸回路异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 禁止操作 | 三工位隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | ACXG | 断路器操作方式 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
GLKG | 接地操作 | 三工位隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | ACXG | 光纤对侧三工位接地位 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 1 | [10 empty] | ACXG | 弹簧未储能 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | ACXG | PT-MCB位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 | [9 empty] | ACXG | 电缆电压状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | 主保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | 合闸条件具备 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | 差动装置异常后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | ACXG | 差动装置异常报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | ACXG | MCB跳闸报警 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | ACXG | 本柜电压小母线位置状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | ACXG | 主保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | ACXG | 差动保护事故总信号 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | ACXG | 光纤纵差保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 差动光纤通讯异常 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ACXG | 馈线后备保护跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 母线主保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 成功 | 2 | [10 empty] | ACXG | 母线后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 失败 | 2 | [10 empty] | ACXG | 出线失灵保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 光纤中断后备保护动作跳闸 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | ACXG | 差动保护装置通信状态 | 35kV出线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ACXG | 断路器分合闸指令 | 35kV出线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(78)不是类表(45)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 有压 | 3 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 失压 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 失压 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 1 | [10 empty] | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 2 | [10 empty] | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 挂检修牌 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 挂禁止牌 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 挂接地牌 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 检修操作 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 禁止操作 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AMLG | 接地操作 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [15 empty] | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | APDB | 正向有功电度 | 35kV配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | APDB | 断路器分位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | APDB | 断路器合位 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | APDB | 电流速断保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | APDB | 过电流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | APDB | 过负荷保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | APDB | 零序过流保护跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | APDB | 跳闸回路异常报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | APDB | 气体压力过低报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | APDB | 变压器超温跳闸 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | APDB | 断路器操作方式 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 挂检修牌 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | APDB | 弹簧未储能 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 挂禁止牌 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | APDB | 对段保护装置故障报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 挂接地牌 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | APDB | 事故总信号 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 检修操作 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | APDB | 变压器开门报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 禁止操作 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | APDB | 合闸条件具备 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
APDB | 接地操作 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | APDB | MCB跳闸报警 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 正向有功电度 | 35kV整流变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [15 empty] | APDB | 与PSCADA通信状态 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器分位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | APDB | 断路器分合闸指令 | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(38)不是类表(25)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器合位 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 电流速断保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 过电流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 过负荷保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 零序过流保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
AZLB | 跳闸回路异常报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ABZT | 备自投远方投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 1 | [10 empty] | OK
AZLB | 气体压力过低报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ABZT | 备自投就地投入/退出 | 35kV母联备自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | OK
AZLB | 整流变压器超温跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ABZT | 备自投投入退出指令 | 35kV母联备自投 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 | [9 empty] | OK
AZLB | 整流器故障跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | A相电流Ia | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 框架泄漏保护跳闸 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | B相电流Ib | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 直流进线逆流联跳 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | C相电流Ic | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器操作方式 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | AMLG | 零序电流Io | 35kV母联柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 联跳对侧整流机组 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | 有功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 弹簧未储能 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AMLG | 无功功率 | 35kV母联柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 事故总信号 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | 功率因数 | 35kV母联柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 合闸条件具备 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | AMLG | 断路器分位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | MCB跳闸报警 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AMLG | 断路器合位 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 联跳对侧整流机组投入 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | AMLG | 过流一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 与PSCADA通信状态 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | AMLG | 零序一段保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 断路器分合闸指令 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | AMLG | 跳闸回路异常报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂检修牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | AMLG | 自投成功 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 成功 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂禁止牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | AMLG | 自投失败 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 失败 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂接地牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | AMLG | 气体压力过低报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 检修操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | AMLG | 断路器操作方式 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 禁止操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | AMLG | 弹簧未储能 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 接地操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | AMLG | I段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 有压 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 正向有功电度 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 | MWh | AI | [15 empty] | AMLG | I段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 失压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器分位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | AMLG | II段母线有压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器合位 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | AMLG | II段母线失压 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 失压 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 电流速断保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | I段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 过电流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | I段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 过负荷保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | II段进线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 零序过流保护跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | II段出线启动自投 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 跳闸回路异常报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AMLG | 事故总信号 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 变压器开门报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AMLG | 合闸条件具备 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AMLG | 定时限过流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 变压器超温跳闸 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | 定时限零流保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器操作方式 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | AMLG | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 弹簧未储能 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | AMLG | MCB跳闸报警 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 事故总信号 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | AMLG | 与PSCADA通信状态 | 35kV母联柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 合闸条件具备 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | AMLG | 断路器分合闸指令 | 35kV母联柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(33)不是类表(39)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AGPB | 断路器分合闸指令 | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂检修牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂禁止牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关合位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 挂接地牌 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关接地位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 检修操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分位 | 三工位隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 禁止操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | GLKG | 隔离开关分合闸指令 | 三工位隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | OK |  |  |  | 点表中此类设备的总点数(32)不是类表(10)的整数倍，有重复或少点，请先整理！
AZLB | 接地操作 | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | BHFG | 保护复归 | 保护复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
AGJX | A相电流Ia | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [15 empty] | WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI | [15 empty] | OK
AGJX | B相电流Ib | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [15 empty] | WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI | [15 empty] | OK
AGJX | C相电流Ic | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [15 empty] | WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK
AGJX | 零序电流Io | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 | kA | AI | [15 empty] | WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK
AGJX | 隔离开关合位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | OK
AGJX | 隔离开关接地位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
AGJX | 隔离开关分位 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
AGJX | 气体压力过低报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
AGJX | 开关操作方式 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
AGJX | MCB跳闸报警 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
AGJX | 与PSCADA通信状态 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
AGJX | 开关分合闸指令 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 开关操作方式=1 & 隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 &开关操作方式=1 & 隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔离开关分位=1 & 隔离开关合位=0；控合反馈：隔离开关分位=0 & 隔离开关合位=1 | 30 |  | WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 | [5 empty] | 闭锁 | [9 empty] | OK
AGJX | 挂检修牌 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | OK
AGJX | 挂禁止牌 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
AGJX | 挂接地牌 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
AGJX | 检修操作 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
AGJX | 禁止操作 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
AGJX | 接地操作 | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | A相电流Ia | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK
NKBG | B相电流Ib | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | C相电流Ic | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 零序电流Io | 35kV能馈变柜 断路器 | kA | AI | [15 empty] | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 |  | 开门 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | AB线电压Uab | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | BC线电压Ubc | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
NKBG | CA线电压Uca | 35kV能馈变柜 断路器 | kV | AI | [15 empty] | BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 有功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MW | AI | [15 empty] | BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 无功功率 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVA | AI | [15 empty] | BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 功率因数 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | AI | [15 empty] | BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 正向有功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MWh | AI | [15 empty] | BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK
NKBG | 正向无功电度 | 35kV能馈变柜 断路器 | MVarh | AI | [15 empty] | BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 断路器分位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 断路器合位 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 |  | 开门 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 电流速断保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 过电流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 过负荷保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 零序过流保护跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 跳闸回路异常报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 气体压力过低报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 能馈系统故障跳闸 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 能馈系统合闸允许 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 允许 | 2 | [10 empty] | DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 断路器操作方式 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 弹簧未储能 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 事故总信号 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 合闸条件具备 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | MCB跳闸报警 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
NKBG | 装置通讯状态 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 断路器分合闸指令 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 断路器操作方式=1 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 挂检修牌 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 挂禁止牌 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 挂接地牌 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 检修操作 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 禁止操作 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | OK
NKBG | 接地操作 | 35kV能馈变柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [15 empty] | OK
ZNBJ | AB线电压Uab | 馈线智能表计 | kV | AI | [15 empty] | DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [15 empty] | OK
ZNBJ | BC线电压Ubc | 馈线智能表计 | kV | AI | [15 empty] | DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | CA线电压Uca | 馈线智能表计 | kV | AI | [15 empty] | DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | A相电流Ia | 馈线智能表计 | A | AI | [15 empty] | DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | B相电流Ib | 馈线智能表计 | A | AI | [15 empty] | DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 充电 |  | 放电 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | C相电流Ic | 馈线智能表计 | A | AI | [15 empty] | DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 有功功率 | 馈线智能表计 | kW | AI | [15 empty] | DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 无功功率 | 馈线智能表计 | kVA | AI | [15 empty] | DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 正向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [15 empty] | DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 正向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [15 empty] | DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 反向有功电度 | 馈线智能表计 | kWh | AI | [15 empty] | DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 反向无功电度 | 馈线智能表计 | kVarh | AI | [15 empty] | DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
ZNBJ | 与PSCADA通信状态 | 馈线智能表计 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
DCSC | 手车工作位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 工作位 | [11 empty] | DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK
DCSC | 手车试验位置 | DC1500V手车 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 实验位 | [11 empty] | DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | OK
DJXG | 进线电流 | 1500V直流进线柜 断路器 | A | AI | [15 empty] | DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 母线电压 | 1500V直流进线柜 断路器 | V | AI | [15 empty] | DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 断路器合位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 断路器分位 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 调度 | [11 empty] | OK
DJXG | 远方位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 所内 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 就地位置 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | [11 empty] | DPHU | 音响复归信号 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DPHU | 音响投入/退出 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 逆流保护动作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DPHU | 遥控测试开关位置 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
DJXG | 断路器位置错误 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DPHU | 交直流电源装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | 中压柜联跳断路器 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | DPHU | 35kV保护装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | OK
DJXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 | 30 |  | Error |  | 第354行，根据类表修正反馈条件为：控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1，原为：控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1；
DJXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 断路器失灵 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 后门打开报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 装置故障报警 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 挂检修牌 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 挂禁止牌 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 挂接地牌 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 检修操作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 禁止操作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DJXG | 接地操作 | 1500V直流进线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DCFG | 逆流保护复归 | 直流进线柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 馈线电流 | 1500V直流馈线柜 断路器 | A | AI | [15 empty] | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 馈线电压 | 1500V直流馈线柜 断路器 | V | AI | [15 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 断路器合位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 断路器分位 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 远方位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 就地位置 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | [11 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 馈线有压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 有压 | 2 | [10 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 馈线无压 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 无压 | 2 | [10 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 电流测量回路故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 断路器位置错误 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | [11 empty] | OK
DKXG | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | OK
DKXG | 邻站非框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 失压 |  | 有压 | [11 empty] | OK
DKXG | 邻站框架保护联跳断路器 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
DKXG | 断路器失灵 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 | 30 |  | OK
DKXG | 机械紧急分闸 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  | 抽出位 | [11 empty] | OK
DKXG | 大电流脱扣动作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  | 试验位 | [11 empty] | OK
DKXG | MCB跳闸信号 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  | 工作位 | [11 empty] | OK
DKXG | 热过负荷保护（TIP）报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 线路测试闭锁 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 线路测试熔丝故障 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 后门打开报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 装置故障报警 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 与PSCADA通信状态 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 断路器分合闸指令 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 挂检修牌 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 挂禁止牌 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 挂接地牌 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 检修操作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 禁止操作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
DKXG | 接地操作 | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | OK
XLFG | 线路测试闭锁复归 | 直流馈线复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
DGLK | 隔离开关分位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
DGLK | 隔离开关合位 | 负极柜隔离开关 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI | [15 empty] | LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电压 | 直流柜侧负极柜 | V | AI | [15 empty] | LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 负极总回流 | 直流柜侧负极柜 | A | AI | [15 empty] | LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏保护电流型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏保护电压型动作 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏保护电压型报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 1 | [10 empty] | LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI | [15 empty] | OK
FJNL | MCB跳闸信号 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电压监视回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI | [15 empty] | OK
FJNL | 框架泄漏电流测量回路故障 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | OK
FJNL | 后门打开报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK
FJNL | 装置故障报警 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | [11 empty] | LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | [11 empty] | OK
FJNL | 与PSCADA通信状态 | 直流柜侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电流 | 整流器侧负极柜 | A | AI | [15 empty] | LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 失压 |  | 有压 | [11 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电压 | 整流器侧负极柜 | V | AI | [15 empty] | LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏保护电流型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 | 30 |  | OK
FJNR | 框架泄漏保护电压型动作 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  | 抽出位 | [11 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏保护电压型报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  | 试验位 | [11 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电压监视回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  | 工作位 | [11 empty] | OK
FJNR | 框架泄漏电流测量回路故障 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | 1 | [10 empty] | OK
FJNR | 装置故障报警 | 整流器侧负极柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | [11 empty] | LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | OK
FJNR | 与PSCADA通信状态 | 整流器侧负极柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | [11 empty] | OK
FJFG | 框架泄漏保护电压型复归 | 整流器侧负极柜复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | OK
DNKG | 馈线电流 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 | A | AI | [15 empty] | LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | [11 empty] | OK
DNKG | 断路器合位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | OK
DNKG | 断路器分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | OK
DNKG | 远方位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 退出 | [11 empty] | OK
DNKG | 就地位置 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | [11 empty] | LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 联动 | 2 | [10 empty] | OK
DNKG | 电流测量回路故障 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 不联动 | 2 | [10 empty] | OK
DNKG | 断路器位置错误 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | OK
DNKG | 速断保护（IOP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 | 30 |  | Error |  | 第434行，根据类表修正控制条件为：当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2；，原为：当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2；；
DNKG | 过流保护（OCP）动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  | 抽出位 | [11 empty] | OK
DNKG | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  | 试验位 | [11 empty] | OK
DNKG | 断路器失灵 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  | 工作位 | [11 empty] | OK
DNKG | 机械紧急分位 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 停机 |  | 运行 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 大电流脱扣动作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | MCB跳闸信号 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过压(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 后门打开报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过压(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 装置故障报警 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过压(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 与PSCADA通信状态 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网欠压(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 断路器分合闸指令 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=0 & 断路器合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 远方位置=1 & 就地位置=0 & 断路器分位=1 & 断路器合位=0，可以发2； | 控分反馈：断路器分位=1 & 断路器合位=0；控合反馈：断路器分位=0 & 断路器合位=1 | 30 |  | YYLB | 电网欠压(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 挂检修牌 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | YYLB | 电网欠压(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 挂禁止牌 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | YYLB | 电网缺相/掉电(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 挂接地牌 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | YYLB | 电网缺相/掉电(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 检修操作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | YYLB | 电网缺相/掉电(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 禁止操作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | YYLB | 电网电压不平衡 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DNKG | 接地操作 | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | YYLB | 电网电压THD故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 电机失电 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过频 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 控制回路故障 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网欠频 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 隔开操作方式 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | YYLB | 电网相序故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 隔开分位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | YYLB | 电网缺相故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 隔开合位 | 1500V电动隔离开关 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | YYLB | 电网峰值过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 隔开分合闸指令 | 1500V电动隔离开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=0 & 隔开合位=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 未挂牌 & 隔开操作方式=1 & 隔开分位=1 & 隔开合位=0，可以发2； | 控分反馈：隔开分位=1 & 隔开合位=0；控合反馈：隔开分位=0 & 隔开合位=1 | 30 |  | YYLB | 直流母线硬件过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 挂检修牌 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | YYLB | 直流母线(+)过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 挂禁止牌 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | YYLB | 直流母线(-)过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 挂接地牌 | 1500V电动隔离开关 |  | DO_INT |  | 取消 |  | 挂牌 | [11 empty] | YYLB | 直流母线(+)欠压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 检修操作 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 检修挂牌 | [11 empty] | YYLB | 直流母线(-)欠压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 禁止操作 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 禁止挂牌 | [11 empty] | YYLB | 直流母线不平衡故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DWDG | 接地操作 | 1500V电动隔离开关 |  | DI_INT |  | 解除 |  | 接地挂牌 | [11 empty] | YYLB | 直流母线预充电故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 直流母线软启故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 故障 |  | 正常 | 2 | [10 empty] | YYLB | 直流母线短路故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：输出电流有效值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：硬件峰值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 下行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | YYLB | 模块变流器：锁相故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 下行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | 3 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：中线电流过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 上行隔离开关远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | YYLB | 模块变流器：电流检测故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 上行隔离开关就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | 3 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：IGBT故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 馈线211联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：峰值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 馈线212联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：IGBT硬件短路 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 馈线213联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | YYLB | 环境过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 馈线214联跳投入 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | YYLB | 环境低温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
CZGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 控制板过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | MCB跳闸信号 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 右散热器过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | DC24V系统正常 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 故障 |  | 正常 | 2 | [10 empty] | YYLB | 左散热器过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | 装置故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | IGBT硬件过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | 直流柜DC24V接地故障 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | RS485通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | 远方位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | YYLB | CAN通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | 就地位置 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | 3 | [10 empty] | YYLB | SPI通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
SNGK | 与PSCADA通信状态 | 1500V隔开控制柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 软件版本不匹配 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 不匹配 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 轨电位电压 | 轨电位柜 | V | AI | [15 empty] | YYLB | Offset初始化故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 轨电位电流 | 轨电位柜 | A | AI | [15 empty] | YYLB | 电容板过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 接触器分位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | YYLB | NTC硬件故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 接触器合位 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | YYLB | 模式不匹配 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 不匹配 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 接触器开合次数超限 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  | 动作 | 3 | [10 empty] | YYLB | ADC校准失败 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 失败 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 接触器回路异常 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | YYLB | RAM自检失败 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 失败 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 轨电位闭锁 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | YYLB | 急停故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 晶闸管故障 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | YYLB | 辅助电源故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | I>>>动作 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | YYLB | 风扇故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 远程闭锁合闸 | 轨电位柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | YYLB | 保险丝故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 与PSCADA通信状态 | 轨电位柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 防雷器故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
WDWG | 远程闭锁合闸指令 | 轨电位柜 |  | DO2 | [5 empty] | 闭锁 | [9 empty] | YYLB | EEPROM故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
GDFG | 轨电位复归 | 轨电位复归 |  | DO2 | [5 empty] | 复归 | [9 empty] | YYLB | 同步信号丢失 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | A相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | YYLB | 机械锁未锁 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | B相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | YYLB | 霍尔电源故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | C相绕组温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  |  |  | 停机 |  | 运行 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 | 30 |  | Error |  | 第498行，根据类表修正控制条件为：当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1；，原为：当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2；；根据类表修正反馈条件为：控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1，原为：控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1；
BWKQ | 铁芯温度 | 变压器温控器 | ℃ | AI | [15 empty] | YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 停机 |  | 运行 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | 绕组超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | 绕组超温跳闸 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 电网过压(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | 铁芯超温报警 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过压(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | 温控装置故障 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过压(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | 配电变外壳门状态 | 变压器温控器 |  | DI1 |  | 关门 |  | 开门 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网欠压(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
BWKQ | 装置通讯状态 | 变压器温控器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网欠压(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 桥臂熔断报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网欠压(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 桥臂熔断跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 电网缺相/掉电(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 超温报警 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网缺相/掉电(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 超温跳闸 | 整流器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 电网缺相/掉电(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 开门信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网电压不平衡 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 压敏快熔故障信号 | 整流器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网电压THD故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLQ | 装置通讯状态 | 整流器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电网过频 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | 电网欠频 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池电流 | 直流屏 | A | AI | [15 empty] | YYLB | 电网相序故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池温度 | 直流屏 | ℃ | AI | [15 empty] | YYLB | 电网缺相故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 直流母线电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | 电网峰值过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 直流母线电流 | 直流屏 | A | AI | [15 empty] | YYLB | 直流母线硬件过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 绝缘监测母线正对地电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | 直流母线(+)过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 绝缘监测母线负对地电压 | 直流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | 直流母线(-)过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 绝缘监测母线正对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [15 empty] | YYLB | 直流母线(+)欠压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 绝缘监测母线负对地电阻 | 直流屏 | kΩ | AI | [15 empty] | YYLB | 直流母线(-)欠压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 高频开关电源智能充电模块异常 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 直流母线不平衡故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池组过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 直流母线预充电故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池组欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 直流母线软启故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池充放电状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 充电 |  | 放电 | 2 | [10 empty] | YYLB | 直流母线短路故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 母线过压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：输出电流有效值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 母线欠压 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：硬件峰值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 电池巡检仪故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：锁相故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 交流进线开关1JK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：中线电流过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 充电机输出开关1ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：电流检测故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 蓄电池输出开关2ZK状态 | 直流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：IGBT故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 输入交流故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：峰值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 主开关故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模块变流器：IGBT硬件短路 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 输出开关跳闸总信号 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 环境过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 绝缘故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | YYLB | 环境低温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 硅链故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 控制板过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
DZLP | 直流屏避雷器故障 | 直流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 右散热器过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流进线I段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | 左散热器过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流进线I段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | IGBT硬件过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流进线I段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | RS485通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流进线II段A相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | CAN通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流进线II段B相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | SPI通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流进线II段C相电压 | 交流屏 | V | AI | [15 empty] | YYLB | 软件版本不匹配 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 不匹配 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | ATS-I位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | YYLB | Offset初始化故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | ATS-II位开关状态 | 交流屏 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | YYLB | 电容板过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流屏避雷器故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | NTC硬件故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流屏交流电异常 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 模式不匹配 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 不匹配 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | 交流屏输出开关跳闸（总信号） | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | ADC校准失败 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 失败 | 3 | [10 empty] | OK
DJLP | ATS装置故障 | 交流屏 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | RAM自检失败 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 失败 | 3 | [10 empty] | OK
TXZT | 与PSCADA通信状态 | 通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | YYLB | 急停故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
KZQX | 调度操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 调度 | [11 empty] | YYLB | 辅助电源故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
KZQX | 所内操作 | PSCADA控制权限位置 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  | 所内 | 2 | [10 empty] | YYLB | 风扇故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 音响复归信号 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | YYLB | 保险丝故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 音响投入/退出 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | YYLB | 防雷器故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 遥控测试开关位置 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | YYLB | EEPROM故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 同步信号丢失 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 35kV保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 机械锁未锁 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 1500V保护装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 霍尔电源故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | OK
CPHU | 再生制动能馈装置系统故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  |  |  | 停机 |  | 运行 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 | 30 |  | Error |  | 第559行，根据类表修正控制条件为：当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1；，原为：当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2；；根据类表修正反馈条件为：控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1，原为：控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1；
CPHU | 能馈装置24V控制电源报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | OK
CPHU | 跟随所交直流电源装置故障 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | OK
CPHU | 本体装置通讯中断报警 | 牵混所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | OK
CPHU | 测试开关分合闸指令 | 牵混所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 | 30 |  | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | OK
DPHU | 音响复归信号 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  | 发出 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | OK
DPHU | 音响投入/退出 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | OK
DPHU | 遥控测试开关位置 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI | [15 empty] | OK
DPHU | 交直流电源装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI | [15 empty] | OK
DPHU | 35kV保护装置故障 | 降压所 控制信号盘 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
DPHU | 测试开关分合闸指令 | 降压所 控制信号盘 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 遥控测试开关位置=0，可以发2； | 控分反馈：遥控测试开关位置=0；控合反馈：遥控测试开关位置=1 | 30 |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 1#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 2#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 3#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 4#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 5#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 6#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 7#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 8#电流测量值 | 单导装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 超声波测得有车距离 | 单导装置 | m | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 轨道电压值 | 单导装置 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 来车次数总计数 | 单导装置 |  | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 1#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 2#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 3#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 4#熔断器故障 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 控制器空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 交流空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 电操空开 | 单导装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 隔离开关合位 | 单导装置 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 隔离开关分位 | 单导装置 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 远方操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 就地操作方式 | 单导装置 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 门状态信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | 关闭 |  | 打开 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 1#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 2#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 3#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 4#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 5#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 6#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 7#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 8#逆流状态 | 单导装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 有无车信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | 无车 |  | 有车 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 晶闸管导通信号 | 单导装置 |  | DI1 |  | 关闭 |  | 导通 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 与PSCADA通信状态 | 单导装置 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
SNDD | 单导隔离开关分合闸指令 | 单导装置 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
SNDD | 单导清除逆流指令 | 单导装置 |  | DO2 | [5 empty] | 清除 | [9 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVSC | 进线开关抽出位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  | 抽出位 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVSC | 进线开关试验位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  | 试验位 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVSC | 进线开关工作位置 | 0.4kV手车 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  | 工作位 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线电压(UA) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 进线电压(UB) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线电压(UC) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Uab) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Ubc) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 进线电压(Uca) | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线电流A | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 进线电流B | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线电流C | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 有功功率A | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 有功功率B | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 有功功率C | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 总有功功率 | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 无功功率A | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 无功功率B | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 无功功率C | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 总无功功率 | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 功率因数A | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 功率因数B | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 功率因数C | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 总功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 频率 | 0.4kV进线断路器 | Hz | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 总有功电度 | 0.4kV进线断路器 | Wh | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 总无功电度 | 0.4kV进线断路器 | Varh | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线开关故障状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 进线开关准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 进线电源 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 失压 |  | 有压 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIA | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 | 30 |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCA | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCA | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCA | 母联开关故障状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCA | 母联开关准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCA | 就地操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就地 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCA | 远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 远方 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCA | 自投自复-投入 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCA | 自投自复-退出 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 退出 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCA | 三级负荷联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 联动 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCA | 三级负荷不联动反馈 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 不联动 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCA | 与PSCADA通信状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCA | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地操作方式=0 & 远方操作方式=1 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 | 30 |  | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIB | A相电压Ua | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIB | B相电压Ub | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIB | C相电压Uc | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIB | AB线电压Uab | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIB | BC线电压Ubc | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIB | CA线电压Uca | 0.4kV进线断路器 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIB | A相电流Ia | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVIB | B相电流Ib | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVIB | C相电流Ic | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVIB | N相电流In | 0.4kV进线断路器 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 有功功率P | 0.4kV进线断路器 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 无功功率Q | 0.4kV进线断路器 | Var | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 功率因数 | 0.4kV进线断路器 |  | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 有功电度KWh | 0.4kV进线断路器 | kWh | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 无功电度Kvarh | 0.4kV进线断路器 | kVarh | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVIB | 进线开关电压信号 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 有压 |  | 无压 | [11 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVIB | 进线开关故障跳闸 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | [11 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
LVIB | 进线开关分位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
LVIB | 进线开关合位状态 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 进线开关合闸准备就绪 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 进线开关抽出位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 非抽出位 |  | 抽出位 | [11 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 进线开关试验位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 非试验位 |  | 试验位 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 进线开关工作位置 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 非工作位 |  | 工作位 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 远方 |  | 就地 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 自投自复投入/退出模式 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | [11 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 对侧断路器110V控制电源故障 | 0.4kV进线断路器 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | [11 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
LVIB | 断路器分合闸指令 | 0.4kV进线断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地/远方操作方式=0 & 进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地/远方操作方式=0 & 进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：进线开关分位状态=1 & 进线开关合位状态=0；控合反馈：进线开关分位状态=0 & 进线开关合位状态=1 | 30 |  | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
LVCB | 母联开关分位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 分位 | [11 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
LVCB | 母联开关合位状态 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 合位 | [11 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
LVCB | 母联开关故障跳闸 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  | 动作 | [11 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
LVCB | 母联开关合闸准备就绪 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 无意义 |  | 就绪 | [11 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVCB | 母联开关工作位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非工作位 |  | 工作位 | [11 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVCB | 母联开关抽出位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非抽出位 |  | 抽出位 | [11 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
LVCB | 母联开关试验位置 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 非试验位 |  | 试验位 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVCB | 就地/远方操作方式 | 0.4kV母联断路器 |  | DI1 |  | 远方 |  | 就地 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
LVCB | 母联断路器分合闸指令 | 0.4kV母联断路器 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 就地/远方操作方式=0 & 母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1，可以发1；当前用户有控制权限 & 就地/远方操作方式=0 & 母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0，可以发2； | 控分反馈：母联开关分位状态=1 & 母联开关合位状态=0；控合反馈：母联开关分位状态=0 & 母联开关合位状态=1 | 30 |  | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
FHZT | 三级负荷开关分/合闸指令 | 三级负荷总开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
FHRY | 三级负荷软压板状态反馈信号 | 三级负荷软压板 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | [11 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
FHRY | 三级负荷点动软压板切换 | 三级负荷软压板 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ia | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ib | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
XKG3 | 开关电流Ic | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
XKG3 | 开关有功电度 | 0.4kV开关 | kVarh | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
XKG3 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
XKG3 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
XKG3 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 远方 |  | 就地 | [11 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 运行状态 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 停机 |  | 运行 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 系统故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网过压(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
YYLB | 电网过压(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
YYLB | 电网过压(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
YYLB | 电网欠压(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
YYLB | 电网欠压(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网欠压(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网缺相/掉电(RS) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网缺相/掉电(ST) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网缺相/掉电(TR) | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 掉电 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网电压不平衡 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网电压THD故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网过频 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电网欠频 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
YYLB | 电网相序故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
YYLB | 电网缺相故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
YYLB | 电网峰值过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
YYLB | 直流母线硬件过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线(+)过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线(-)过压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线(+)欠压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线(-)欠压 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 欠压 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线不平衡故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线预充电故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线软启故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 直流母线短路故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：输出电流有效值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：硬件峰值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：锁相故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：中线电流过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：电流检测故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：IGBT故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：峰值过流 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过流 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 模块变流器：IGBT硬件短路 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 环境过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 环境低温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 控制板过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 右散热器过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
YYLB | 左散热器过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
YYLB | IGBT硬件过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
YYLB | RS485通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
YYLB | CAN通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | SPI通讯故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 软件版本不匹配 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 不匹配 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | Offset初始化故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 电容板过温 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 过温 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | NTC硬件故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 模式不匹配 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 不匹配 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | ADC校准失败 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 失败 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
YYLB | RAM自检失败 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 失败 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
YYLB | 急停故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
YYLB | 辅助电源故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
YYLB | 风扇故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
YYLB | 保险丝故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 防雷器故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | EEPROM故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 同步信号丢失 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 机械锁未锁 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 霍尔电源故障 | 有源滤波 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
YYLB | 运行状态远方遥控指令 | 有源滤波 |  | DO2 |  |  |  | 停机 |  | 运行 | [5 empty] | 当前用户有控制权限 & 运行状态=0，可以发2；当前用户有控制权限 & 运行状态=1，可以发1； | 控停机反馈：运行状态=0；控运行反馈：运行状态=1 | 30 |  | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
ZSCD | 本体电位 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
ZSCD | 极化瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
ZSCD | 正向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
ZSCD | 负向极化平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
ZSCD | 正向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
ZSCD | 负向极化最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
ZSCD | 正向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
ZSCD | 负向极化最小值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
ZSCD | 钢轨电位瞬时值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
ZSCD | 钢轨正向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
ZSCD | 钢轨负向最大值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
ZSCD | 传感器通信状态 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 正常 |  | 中断 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NFCD | 极化电压30分钟正向平均值 | 杂散电流监测点 | mV | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NFCD | 极化电压超限报警 | 杂散电流监测点 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 地排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流电流值 | 杂散电流监测装置 | A | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 上行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 上侧壁床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [15 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 地排流电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行道床电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [15 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁电压值 | 杂散电流监测装置 | V | AI | [15 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
NFZS | 地排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流A | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流熔断器熔断 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流B | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 进线电流C | 0.4kV开关 | A | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率A | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率B | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流IGBT故障 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 报警 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 有功功率C | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 上行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功功率 | 0.4kV开关 | W | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 上行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 总有功电度 | 0.4kV开关 | Wh | AI | [15 empty] | OK
NFZS | 地排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NFZS | 下行道床排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NFZS | 下行侧壁排流开关状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG2 | 开关就地/远方 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | OK
NFZS | 与PSCADA通信状态 | 杂散电流监测装置 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | XKG2 | 开关遥控指令 | 0.4kV开关 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合 | [9 empty] | OK
PLGA | 排流支路1电流 | 排流柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
PLGA | 排流支路2电流 | 排流柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
PLGA | 地排流支路1电压 | 排流柜 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
PLGA | 地排流支路2电压 | 排流柜 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
PLGA | 熔断器1故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
PLGA | 熔断器2故障 | 排流柜 |  | DI1 |  | 恢复 |  | 故障 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
PLGA | 排流支路1投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
PLGA | 排流支路2投入 | 排流柜 |  | DI1 |  | 退出 |  | 投入 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
PLGA | 远方/就地操作方式 | 排流柜 |  | DI1 |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
PLGA | 与PSCADA通信状态 | 排流柜 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  | 中断 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
PLGA | 排流1支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 | [9 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
PLGA | 排流2支路投入/退出 | 排流柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 | [9 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 中间直流电压Ud | 逆变柜 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 牵引网压Unet | 逆变柜 | V | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 回馈电能 | 逆变柜 | kWh | AI | [15 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 充电接触器KM1状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 风机接触器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 风机断路器状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950A分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 断路器QF950B分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 1500V断路器215合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 1500V断路器215分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 冷却风机接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 充电接触器合位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 充电接触器分位失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | AC380V电源掉电保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 两支路间电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
NBGA | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
NBGA | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 断路器501状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 断路器502状态 | 并网开关柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 能馈装置工作模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | 运营 |  | 调试 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 能馈装置控制模式 | 并网开关柜 |  | DI |  | 就地 |  | 远方 | [11 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 能馈装置退出工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 退出 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 进线电流A | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 能馈装置投入工况 | 并网开关柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 投入 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 进线电流B | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 总故障信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ZMZJ | 进线电流C | 照明总计量 | A | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 总报警信号 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | ZMZJ | 有功功率A | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 断路器501合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ZMZJ | 有功功率B | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 断路器501分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ZMZJ | 有功功率C | 照明总计量 | W | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 断路器502合位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ZMZJ | 总有功功率 | 照明总计量 | Wh | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 断路器502分位失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | ZMZJ | 总有功电度 | 照明总计量 | kWh | AI | [15 empty] | OK
BWKG | 35kV断路器321异常分断 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 门联锁报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 充电超时 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 电流反向保护 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 联跳35kV断路器321失败 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 参数设置错误 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 35kV母线过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 35kV母线欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 35kV母线失电 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 35kV母线频率异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压I级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压II级过压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 直流母线网压欠压 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 直流过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 1180V侧一支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 1180V侧二支路过流 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | PLC与DCU通讯异常 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 框架电压保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护报警 | 并网开关柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2 | [10 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 框架电流保护跳闸 | 并网开关柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1 | [10 empty] | XKG1 | 开关故障状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 正常 |  | 故障 | 2 | [10 empty] | OK
BWKG | 系统投退遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入 | [9 empty] | XKG1 | 开关状态 | 0.4kV开关 |  | DI1 |  | 分位 |  | 合位 | [11 empty] | OK
BWKG | 系统复位遥控指令 | 并网开关柜 |  | DO2 | [5 empty] | 复归
NKKG | 电动隔离开关2031状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
NKKG | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 复位 | 2
NKKG | 电动隔离开关2031合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
NKKG | 电动隔离开关2031分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
NKKG | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
NKKG | 电抗器超温报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
NKKG | 电抗器超温跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
GLBY | 隔离变压器A相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI
GLBY | 隔离变压器B相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI
GLBY | 隔离变压器C相温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI
GLBY | 隔离变压器铁芯温度 | 隔离变压器 | ℃ | AI
GLBY | 隔离变压器风机运行状态 | 隔离变压器 |  | DI |  | 停止 |  | 运行 | 2
GLBY | 隔离变压器绕组超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
GLBY | 隔离变压器绕组超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
GLBY | 隔离变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
GLBY | 隔离变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
GLBY | 隔离变压器温控装置故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 中间直流电压Ud | 能馈控制柜 | V | AI
MLKZ | 牵引网压Unet | 能馈控制柜 | V | AI
MLKZ | 回馈电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI
MLKZ | 牵引电能 | 能馈控制柜 | kWh | AI
MLKZ | 充电接触器KM3状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
MLKZ | 风机接触器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
MLKZ | 风机断路器状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
MLKZ | 电动隔离开关QS状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
MLKZ | 能馈装置工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 运营 |  | 调试 | 3
MLKZ | 能馈装置控制模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 就地 |  | 远方
MLKZ | 能馈装置退出工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 退出 | 2
MLKZ | 能馈装置投入工况 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 投入 | 2
MLKZ | 总故障信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 总报警信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 本地复位信号 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 复位 | 2
MLKZ | 冷却风机接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 冷却风机接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 充电接触器合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 充电接触器分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 电动隔离开关QS合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 电动隔离开关QS分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 冷却风机断路器QMF跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 充电断路器QA10跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 门联锁报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 漏电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | AC380V电源掉电保护 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 充电超时 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 紧急停机 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 参数设置错误 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 35kV母线过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 35kV母线欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 35kV母线失电 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 35kV母线频率异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 直流母线网压I级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 直流母线网压II级过压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 直流母线网压欠压 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 四重支路间电流不平衡 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | PLC与DCU通讯异常 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 框架电压保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 框架电压保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 框架电流保护报警 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 框架电流保护跳闸 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 1500V断路器215分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 1500V断路器215合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 35kV断路器326分位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 35kV断路器326合位失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLKZ | 充电断路器QA10状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
MLKZ | 锁相失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLKZ | 系统投退遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 |  |  |  | 退出 |  | 投入
MLKZ | 系统复位遥控指令 | 能馈控制柜 |  | DO2 | [5 empty] | 复归
MLNB | 一重模块交流电流Ia1 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 一重模块交流电流Ib1 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 一重模块交流电流Ic1 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 一重直流电流Id1 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 二重模块交流电流Ia2 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 二重模块交流电流Ib2 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 二重模块交流电流Ic2 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 二重直流电流Id2 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 一重模块温度T1 | 逆变柜 | ℃ | AI
MLNB | 二重模块温度T2 | 逆变柜 | ℃ | AI
MLNB | DCU与逆变模块1通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | DCU与逆变模块2通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 一支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 二支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 一支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
MLNB | 二支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 一支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 二支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 一支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 二支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 一支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 二支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 一重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 三重模块交流电流Ia3 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 三重模块交流电流Ib3 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 三重模块交流电流Ic3 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 三重直流电流Id3 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 四重模块交流电流Ia4 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 四重模块交流电流Ib4 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 四重模块交流电流Ic4 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 四重直流电流Id4 | 逆变柜 | A | AI
MLNB | 三重模块温度T3 | 逆变柜 | ℃ | AI
MLNB | 四重模块温度T4 | 逆变柜 | ℃ | AI
MLNB | DCU与逆变模块3通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | DCU与逆变模块4通讯异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 三支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 四支路逆变模块保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 三支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 四支路模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 三支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 四支路直流侧过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 三支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 四支路三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 三支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 四支路交流过流 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
MLNB | 二重变流柜三相电抗器超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHKZ | DC1500V断路器215合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHKZ | DC1500V断路器215分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHKZ | 辅助电源掉电故障 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHKZ | 急停 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHKZ | 隔离开关分闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHKZ | 隔离开关合闸失败 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHKZ | 逆变柜工作模式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 运营 |  | 调试 | 3
YHKZ | 逆变柜控制方式 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 就地 |  | 远方
YHKZ | 逆变柜退出运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 退出 | 3
YHKZ | 逆变柜待机状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 待机 | 3
YHKZ | 逆变柜整流运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 整流 | 3
YHKZ | 逆变柜逆变运行状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 逆变 | 3
YHKZ | 逆变柜故障状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 无意义 |  | 故障 | 3
YHKZ | DC1500V断路器215状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
YHKZ | 隔离开关状态 | 能馈控制柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
YHNB | A相电压 | 逆变柜 | V | AI
YHNB | B相电压 | 逆变柜 | V | AI
YHNB | C相电压 | 逆变柜 | V | AI
YHNB | A相电流 | 逆变柜 | A | AI
YHNB | B相电流 | 逆变柜 | A | AI
YHNB | C相电流 | 逆变柜 | A | AI
YHNB | 直流电压 | 逆变柜 | V | AI
YHNB | 直流电流 | 逆变柜 | A | AI
YHNB | 框架保护 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 35kV交流电网过压 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 35kV交流电网欠压 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 35kV交流电网频率异常 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜冷却风机故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 35kV断路器325状态 | 逆变柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
YHNB | 逆变柜预充故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 35kV断路器325合闸失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 35kV断路器325失败 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 直流电网过压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 直流电网过压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 直流电网欠压Ⅰ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 直流电网欠压Ⅱ级 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 直流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 直流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 交流电流过流Ⅰ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 交流电流过流Ⅱ段 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 逆变柜1#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 逆变柜门联锁信号 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜2#进线三相电流不平衡 | 逆变柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHNB | 逆变柜1#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜2#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜3#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜4#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜5#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜6#逆变模块故障 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜1#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜2#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜3#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜4#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜5#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHNB | 逆变柜6#逆变模块超温 | 逆变柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHGB | 能馈变压器超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHGB | 能馈变压器超温跳闸 | 隔离变压器 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
YHGB | 能馈变压器铁芯超温报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHGB | 能馈变压器风机故障 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
YHGB | 能馈变压器故障报警 | 隔离变压器 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDGL | 阀侧电压归算值 | 能吸隔离柜 | V | AI
CDGL | 直流网压 | 能吸隔离柜 | V | AI
CDGL | 电容电压 | 能吸隔离柜 | V | AI
CDGL | 斩波待机或运行时，KM1断开 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 1500V断路器218状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDGL | 隔离开关QS状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDGL | KM1状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDGL | KM2状态 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDGL | 隔离开关QS卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 隔离开关QS卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 1500V断路器218卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | KM1卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | KM1卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | KM2卡合 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | KM2卡分 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 控制电源故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDGL | 网压传感器测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 网压传感器测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDGL | 电容传感器1测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 电容传感器1测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDGL | 电容传感器2测量信号偏高故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 电容传感器2测量信号偏低故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDGL | 2个电容传感器均故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDGL | 电容充电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDGL | 电容放电故障 | 能吸隔离柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 总电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 起斩阀值 | 能吸斩波柜 | V | AI
CDZB | QF跳闸标记序号 | 能吸斩波柜 |  | AI
CDZB | 实时斩波占空比 | 能吸斩波柜 |  | AI
CDZB | 支路1电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 支路2电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 支路3电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 支路4电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 支路5电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 支路6电流 | 能吸斩波柜 | A | AI
CDZB | 隔离开关QS遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 |  |  |  | 控分 |  | 控合
CDZB | 系统复位遥控指令 | 能吸斩波柜 |  | DO2 | [5 empty] | 复归
CDZB | 报警指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 故障指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | QF允投指示 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 不允投 |  | 允投 | 2
CDZB | 远方/就地工作模式 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 远方 |  | 就地 | 3
CDZB | QS1状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDZB | QS2状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDZB | QS3状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDZB | QS4状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDZB | QS5状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDZB | QS6状态 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 分位 |  | 合位 | 3
CDZB | 调试模式下上高压 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 电容过压故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 电容过压故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 直流网压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 直流网压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | PT侧电压过高故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | PT侧电压过低故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 报警支路数过多 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 斩波运行故障1 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 斩波运行故障2 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 支路1过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 支路2过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 支路3过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 支路4过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 支路5过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 支路6过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 总电流过流 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 支路1快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 支路2快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 支路3快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 支路4快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 支路5快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 支路6快熔熔断 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | IGBT1回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT2回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT3回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT4回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT5回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT6回报故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT模块1过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | IGBT模块2过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | IGBT模块3过热 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | IGBT1短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT2短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT3短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT4短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT5短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | IGBT6短路故障 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 框架电压保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 框架电压保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDZB | 框架电流保护报警 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDZB | 框架电流保护跳闸 | 能吸斩波柜 |  | DI |  | 复归 |  | 动作 | 1
CDDZ | 电阻柜温度超过200 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDDZ | 电阻柜温度超过220 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2
CDDZ | 电阻柜温度超过235 | 能吸电阻柜 |  | DI |  | 恢复 |  | 报警 | 2