## Revision Register(变更记录)
Revision (版本) | Description of the modification(变更说明) | Company（公司） | By(修改者) | Date (日期)
1.0 | 根据厂家资料制定初版（确认模拟量比例系数均由凯发处理，ISCS不再处理，接收值即为实际值）。 | SUPCON | 丁涛 | 2018-06-22
1.1 | 修改L列点属性的空格，修改个别数据类型，修改值0、1描述；删除不需要的报警严重度；合并YHKZ类相同属性；增加部分点报警严重度 | THALES | Xiaona | 2018-06-25

## CLASS
row_no. | Version_Control |  |  | Equipment_Geographical_information |  | Equipment_Information |  |  |  |  | Attribute_Information(Internal_Variable,IV) |  |  |  | Digital_Type_Meanings-Alarm/Event[DI]/Control[DO] | [33 empty] | Register Address 寄存器地址 |  |  | Analogue_Type_Alarm/Event_Meanings[AI] | [8 empty] | Alarm_Behaviors |  |  |  |  | General_Control_Requirements |  |  |  | Control_Requirements[DO] | [31 empty] | Control_Requirements_[AO] |  |  |  | Control_Requirements_[SO] |  |  | SCADA_Functional_Requirement | [6 empty] | Drawing |  |  | SCADAsoft_Database | [9 empty] | SCADAsoft_DAC | [13 empty] | FEP_Addressing
# | IO_Version | A/M/D/I | ChkResult_Class-List | Station_Code 车站名称 | Equipment_Location 设备所在地 | System 系统 | (Sub)System 子系统 | Eqpt_Code 设备类码 | Eqpt_Description 设备描述 | Eqpt_Identifier 设备标签 | Attribute_Description 属性描述 | unit 单位 | DC_Data_Type IO 类型 | HMI_Order | v0_label(0) 值0标签 | v0_Severity 值0严重度 | v0_State 值0状态 | v0_Format 值0格式 | v1_label(1) 值1标签 | v1_Severity 值1严重度 | v1_State 值1状态 | v1_Format 值1格式 | v2_label(10) 值2标签 | v2_Severity 值2严重度 | v2_State 值2状态 | v2_Format 值2格式 | v3_label(11) 值3标签 | v3_Severity 值3严重度 | v3_State 值3状态 | v3_Format 值3格式 | v4_label(100) 值4标签 | v4_Severity 值4严重度 | v4_State 值4状态 | v4_Format 值4格式 | v5_label(101) 值5标签 | v5_Severity 值5严重度 | v5_State 值5状态 | v5_Format 值5格式 | v6_label(110) 值6标签 | v6_Severity 值6严重度 | v6_State 值6状态 | v6_Format 值6格式 | v7_label(111) 值7标签 | v7_Severity 值7严重度 | v7_State 值7状态 | v7_Format 值7格式 | Other_bits_meanings | Transition_Interval_(sec) 过度超时间隔 | ISCS/BAS用 PLC内存标签名称(BAS ONLY) | Register Address 寄存器地址 | Register Bit/ Bit number 寄存器比特/比特号 | Value_Out_of_Range_LOW(i) 报警下限 | Value_LOWER_Limit(ii) 报警下下限 | Value_UPPER_Limit(iii) 报警上上限 | Value_Out_of_Range_HIGH(iv) 报警上限 | Min_value_acquired 度量前模拟有效范围最低值 | Max_value_acquired 度量前模拟有效范围最高值 | 模拟度量 Scaling factor | Transformation_Function 模拟位移量 | 抖动量 Jittorfactor | Alarm_CE_Behaviour | valueAutomanton | ackAutomaton | hidden | theme | Initial_Condition(s)_before_Ctl 允许控制条件 | Return_Condition(s)_after_Ctl 反馈条件 | initCond_TO 允许控制超时时间 | ReturnCond_TO 反馈控制超时时间 | v0_dov_name | v0_CtlVal | v0_InitCond | v0_ReturnCond | v1_dov_name | v1_CtlVal | v1_InitCond | v1_ReturnCond | v2_dov_name | v2_CtlVal | v2_InitCond | v2_ReturnCond | v3_dov_name | v3_CtlVal | v3_InitCond | v3_ReturnCond | v4_dov_name | v4_CtlVal | v4_InitCond | v4_ReturnCond | v5_dov_name | v5_CtlVal | v5_InitCond | v5_ReturnCond | v6_dov_name | v6_CtlVal | v6_InitCond | v6_ReturnCond | v7_dov_name | v7_CtlVal | v7_InitCond | v7_ReturnCond | Init_Condition_CE AO允许控制条件 | Return_Condition_CE AO反馈条件 | Lower_limit 下限 | Upper_limit 上限 | Init_Condition_CE SO允许控制条件 | Return_Condition_CE | byte_reference | Archive_name | Handover_Right 控制权限 | Double_Ctl_CMD 双步命令 | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | (to_be_define) | Graphic Type (Active Symbol/Active Text/Sub-image/Active backdrop) | Schematic_Path_1 Symbol Path | Schematic_Path_2 Image Path | CFG_Equipment_Class | CFG_Element_Name | CFG_Data_Type | IV_Point_Name | CFG_EQPT_ID | CFG_EQPT_ALIAS | Combined_point_identifier_(w) | Individual_identifier_of_(w) | Combine_Type | DB_Comment | EV_Concentrator | EV_Group | EV_Type | EV_Name | DAC_Scaling_Factor | DAC_Offset_Factor | Transformation_Function | Jittor_Factor | SCADA_Address | varInvalid1 | varInvalid2 | varInvalid3 | CFG_EV_ID | DAC_Comment | swc_id | table_id | start_byte | start_bit | FEP_addr_size
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | A相电流Ia | kA | AI | [46 empty] | 333 | [82 empty] | 160 | 001 | 353 | 0 | 8
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | B相电流Ib | kA | AI | [46 empty] | 333 | [82 empty] | 160 | 001 | 354 | 1 | 9
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | C相电流Ic | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 355 | 2 | 10
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 零序电流Io | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 356 | 3 | 11
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | AB线电压Uab | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 357 | 4 | 12
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | BC线电压Ubc | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 358 | 5 | 13
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | CA线电压Uca | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 359 | 6 | 14
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 有功功率 | MW | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 360 | 7 | 15
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 无功功率 | MVA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 361 | 8 | 16
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 功率因数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 362 | 9 | 17
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 363 | 10 | 18
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 364 | 11 | 19
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 365 | 12 | 20
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 366 | 13 | 21
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 367 | 14 | 22
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 368 | 15 | 23
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 369 | 16 | 24
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 370 | 17 | 25
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 371 | 18 | 26
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 372 | 19 | 27
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 373 | 20 | 28
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 374 | 21 | 29
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 375 | 22 | 30
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 376 | 23 | 31
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 377 | 24 | 32
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 378 | 25 | 33
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 379 | 26 | 34
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 380 | 27 | 35
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 381 | 28 | 36
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 382 | 29 | 37
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 383 | 30 | 38
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 384 | 31 | 39
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 385 | 32 | 40
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 386 | 33 | 41
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 387 | 34 | 42
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 进线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 388 | 35 | 43
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 389 | 36 | 44
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 390 | 37 | 45
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AJXG | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 391 | 38 | 46
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | A相电流Ia | kA | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 392 | 39 | 47
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | B相电流Ib | kA | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 393 | 40 | 48
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | C相电流Ic | kA | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 394 | 41 | 49
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 零序电流Io | kA | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 395 | 42 | 50
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | AB线电压Uab | kV | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 396 | 43 | 51
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | BC线电压Ubc | kV | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 397 | 44 | 52
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | CA线电压Uca | kV | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 398 | 45 | 53
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 有功功率 | MW | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 399 | 46 | 54
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 无功功率 | MVA | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 400 | 47 | 55
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 功率因数 |  | AI | 0 | [128 empty] | 160 | 001 | 401 | 48 | 56
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 402 | 49 | 57
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 403 | 50 | 58
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 404 | 51 | 59
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 405 | 52 | 60
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 406 | 53 | 61
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 407 | 54 | 62
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 408 | 55 | 63
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 409 | 56 | 64
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 光纤对侧三工位接地位 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 410 | 57 | 65
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 411 | 58 | 66
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 412 | 59 | 67
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 电缆电压状态 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 413 | 60 | 68
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 主保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 414 | 61 | 69
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 415 | 62 | 70
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 416 | 63 | 71
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 417 | 64 | 72
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 418 | 65 | 73
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 419 | 66 | 74
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 420 | 67 | 75
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 差动保护事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 421 | 68 | 76
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 光纤纵差保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 422 | 69 | 77
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 差动光纤通讯异常 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 423 | 70 | 78
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 424 | 71 | 79
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 母线主保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 425 | 72 | 80
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 母线后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 426 | 73 | 81
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 出线失灵保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 427 | 74 | 82
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 光纤中断后备保护动作跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 428 | 75 | 83
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 差动保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 429 | 76 | 84
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ACXG | 35kV出线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | 0 |  |  |  |  | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 430 | 77 | 85
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | A相电流Ia | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 431 | 78 | 86
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | B相电流Ib | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 432 | 79 | 87
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | C相电流Ic | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 433 | 80 | 88
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 零序电流Io | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 434 | 81 | 89
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | AB线电压Uab | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 435 | 82 | 90
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | BC线电压Ubc | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 436 | 83 | 91
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | CA线电压Uca | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 437 | 84 | 92
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 有功功率 | MW | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 438 | 85 | 93
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 无功功率 | MVA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 439 | 86 | 94
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 功率因数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 440 | 87 | 95
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 441 | 88 | 96
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 442 | 89 | 97
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 443 | 90 | 98
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 444 | 91 | 99
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 馈线后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 445 | 92 | 100
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 母线主保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 446 | 93 | 101
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 出线失灵保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 447 | 94 | 102
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 光纤中断后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 448 | 95 | 103
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | PT回路断线报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 449 | 96 | 104
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 450 | 97 | 105
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 451 | 98 | 106
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 452 | 99 | 107
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 453 | 100 | 108
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | PT-MCB位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 454 | 101 | 109
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 电缆有压 |  | DI1/SOE |  | 无压 |  |  |  | 有压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 455 | 102 | 110
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 456 | 103 | 111
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 457 | 104 | 112
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动装置异常后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 458 | 105 | 113
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动装置异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 459 | 106 | 114
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 460 | 107 | 115
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 本柜电压小母线位置状态 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 461 | 108 | 116
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 主保护装置通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 462 | 109 | 117
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护比率制动段动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 463 | 110 | 118
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护速动段动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 464 | 111 | 119
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护无效 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 465 | 112 | 120
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护通信故障 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 466 | 113 | 121
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 重合闸进行中 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 467 | 114 | 122
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 后备保护动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 468 | 115 | 123
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器失灵保护动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 469 | 116 | 124
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 故障滤波触发 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 470 | 117 | 125
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 回路监测告警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 471 | 118 | 126
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 开关量信号接收 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 472 | 119 | 127
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 开关量信号发出 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 473 | 120 | 128
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动启动 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 474 | 121 | 129
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 475 | 122 | 130
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 差动保护装置通讯状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 476 | 123 | 131
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DTJX | 35kV进线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 477 | 124 | 132
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | BHFG | 保护复归 |  | 保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 478 | 125 | 133
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 |  | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 479 | 126 | 134
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 |  | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 480 | 127 | 135
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 |  | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 481 | 128 | 136
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | GLKG | 三工位隔离开关 |  | 隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 482 | 129 | 137
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 |  | 备自投远方投入/退出 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 483 | 130 | 138
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 |  | 备自投就地投入/退出 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 484 | 131 | 139
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ABZT | 35kV母联备自投 |  | 备自投投入退出指令 |  | DO2 | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [119 empty] | 160 | 001 | 485 | 132 | 140
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | A相电流Ia | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 486 | 133 | 141
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | B相电流Ib | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 487 | 134 | 142
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | C相电流Ic | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 488 | 135 | 143
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 零序电流Io | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 489 | 136 | 144
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 有功功率 | MW | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 490 | 137 | 145
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 无功功率 | MVA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 491 | 138 | 146
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 功率因数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 492 | 139 | 147
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 493 | 140 | 148
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 494 | 141 | 149
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 过流一段保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 495 | 142 | 150
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 零序一段保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 496 | 143 | 151
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 497 | 144 | 152
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 自投成功 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 成功 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 498 | 145 | 153
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 自投失败 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 失败 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 499 | 146 | 154
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 500 | 147 | 155
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 501 | 148 | 156
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 502 | 149 | 157
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | I段母线有压 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 有压 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 503 | 150 | 158
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | I段母线失压 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 失压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 504 | 151 | 159
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | II段母线有压 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 有压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 505 | 152 | 160
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | II段母线失压 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 失压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 506 | 153 | 161
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | I段进线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 507 | 154 | 162
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | I段出线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 508 | 155 | 163
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | II段进线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 509 | 156 | 164
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | II段出线启动自投 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 510 | 157 | 165
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 511 | 158 | 166
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 512 | 159 | 167
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 定时限过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 513 | 160 | 168
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 定时限零流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 514 | 161 | 169
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 馈线断路器失灵后备保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 515 | 162 | 170
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 516 | 163 | 171
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 517 | 164 | 172
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AMLG | 35kV母联柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 518 | 165 | 173
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 正向有功电度 | MWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 519 | 166 | 174
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 520 | 167 | 175
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 521 | 168 | 176
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 522 | 169 | 177
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 523 | 170 | 178
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 524 | 171 | 179
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 525 | 172 | 180
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 526 | 173 | 181
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 527 | 174 | 182
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 528 | 175 | 183
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 529 | 176 | 184
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 530 | 177 | 185
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 对段保护装置故障报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 531 | 178 | 186
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 532 | 179 | 187
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 533 | 180 | 188
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 534 | 181 | 189
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 535 | 182 | 190
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 536 | 183 | 191
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | APDB | 35kV配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 537 | 184 | 192
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 正向有功电度 | MWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 538 | 185 | 193
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 539 | 186 | 194
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 540 | 187 | 195
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 541 | 188 | 196
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 542 | 189 | 197
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 543 | 190 | 198
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 544 | 191 | 199
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 545 | 192 | 200
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 546 | 193 | 201
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 整流变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 547 | 194 | 202
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 整流器故障跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 548 | 195 | 203
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 框架泄漏保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 549 | 196 | 204
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 直流进线逆流联跳 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 550 | 197 | 205
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 551 | 198 | 206
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 联跳对侧整流机组 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 552 | 199 | 207
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 553 | 200 | 208
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 554 | 201 | 209
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 555 | 202 | 210
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 556 | 203 | 211
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 联跳对侧整流机组投入 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 557 | 204 | 212
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 558 | 205 | 213
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AZLB | 35kV整流变馈线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 559 | 206 | 214
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 正向有功电度 | MWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 560 | 207 | 215
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 561 | 208 | 216
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 562 | 209 | 217
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 563 | 210 | 218
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 564 | 211 | 219
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 565 | 212 | 220
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 566 | 213 | 221
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 567 | 214 | 222
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 变压器开门报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 568 | 215 | 223
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 569 | 216 | 224
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 变压器超温跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 570 | 217 | 225
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 571 | 218 | 226
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 572 | 219 | 227
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 573 | 220 | 228
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 574 | 221 | 229
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 575 | 222 | 230
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 576 | 223 | 231
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGPB | 35kV跟随所配电变馈线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 577 | 224 | 232
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | A相电流Ia | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 578 | 225 | 233
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | B相电流Ib | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 579 | 226 | 234
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | C相电流Ic | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 580 | 227 | 235
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 零序电流Io | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 581 | 228 | 236
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 582 | 229 | 237
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 隔离开关接地位 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 583 | 230 | 238
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 584 | 231 | 239
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 585 | 232 | 240
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 开关操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 586 | 233 | 241
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 587 | 234 | 242
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 588 | 235 | 243
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | AGJX | 35kV跟随所进线柜 隔离开关 |  | 开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 589 | 236 | 244
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | A相电流Ia | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 590 | 237 | 245
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | B相电流Ib | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 591 | 238 | 246
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | C相电流Ic | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 592 | 239 | 247
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 零序电流Io | kA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 593 | 240 | 248
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | AB线电压Uab | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 594 | 241 | 249
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | BC线电压Ubc | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 595 | 242 | 250
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | CA线电压Uca | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 596 | 243 | 251
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 有功功率 | MW | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 597 | 244 | 252
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 无功功率 | MVA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 598 | 245 | 253
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 功率因数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 599 | 246 | 254
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 正向有功电度 | MWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 600 | 247 | 255
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 正向无功电度 | MVarh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 601 | 248 | 256
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 602 | 249 | 257
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 603 | 250 | 258
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 电流速断保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 604 | 251 | 259
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 过电流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 605 | 252 | 260
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 过负荷保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 606 | 253 | 261
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 零序过流保护跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 607 | 254 | 262
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 跳闸回路异常报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 608 | 255 | 263
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 气体压力过低报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 609 | 256 | 264
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 能馈系统故障跳闸 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 610 | 257 | 265
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 能馈系统合闸允许 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 允许 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 611 | 258 | 266
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 断路器操作方式 |  | DI1/SOE |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 612 | 259 | 267
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 弹簧未储能 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 613 | 260 | 268
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 事故总信号 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 614 | 261 | 269
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 合闸条件具备 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 615 | 262 | 270
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | MCB跳闸报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 616 | 263 | 271
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 617 | 264 | 272
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | NKBG | 35kV能馈变柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 618 | 265 | 273
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | AB线电压Uab | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 619 | 266 | 274
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | BC线电压Ubc | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 620 | 267 | 275
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | CA线电压Uca | kV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 621 | 268 | 276
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | A相电流Ia | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 622 | 269 | 277
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | B相电流Ib | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 623 | 270 | 278
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | C相电流Ic | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 624 | 271 | 279
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 有功功率 | kW | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 625 | 272 | 280
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 无功功率 | kVA | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 626 | 273 | 281
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 正向有功电度 | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 627 | 274 | 282
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 正向无功电度 | kVarh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 628 | 275 | 283
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 反向有功电度 | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 629 | 276 | 284
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 反向无功电度 | kVarh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 630 | 277 | 285
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | ZNBJ | 馈线智能表计 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 631 | 278 | 286
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 |  | 手车工作位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 工作位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 632 | 279 | 287
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DCSC | DC1500V手车 |  | 手车试验位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 实验位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 633 | 280 | 288
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 进线电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 634 | 281 | 289
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 母线电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 635 | 282 | 290
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 636 | 283 | 291
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 637 | 284 | 292
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 远方位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 638 | 285 | 293
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 就地位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 639 | 286 | 294
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 大电流脱扣动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 640 | 287 | 295
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 逆流保护动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 641 | 288 | 296
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 断路器位置错误 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 642 | 289 | 297
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 中压柜联跳断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 643 | 290 | 298
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | MCB跳闸信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 644 | 291 | 299
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 机械紧急分闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 645 | 292 | 300
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 断路器失灵 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 646 | 293 | 301
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 后门打开报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 647 | 294 | 302
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 装置故障报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 648 | 295 | 303
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 649 | 296 | 304
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DJXG | 1500V直流进线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 650 | 297 | 305
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DCFG | 直流进线柜复归 |  | 逆流保护复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 651 | 298 | 306
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 馈线电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 652 | 299 | 307
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 馈线电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 653 | 300 | 308
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 654 | 301 | 309
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 655 | 302 | 310
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 远方位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 656 | 303 | 311
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 就地位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 657 | 304 | 312
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 馈线有压 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 有压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 658 | 305 | 313
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 馈线无压 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 无压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 659 | 306 | 314
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 电流测量回路故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 660 | 307 | 315
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 断路器位置错误 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 661 | 308 | 316
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 662 | 309 | 317
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 663 | 310 | 318
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 热过负荷保护（TIP）动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 664 | 311 | 319
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | di/dt+△I保护（ROR）近端动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 665 | 312 | 320
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | di/dt+△I保护（ROR）远端动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 666 | 313 | 321
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 邻站非框架保护联跳断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 667 | 314 | 322
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 邻站框架保护联跳断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 668 | 315 | 323
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 断路器失灵 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 669 | 316 | 324
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 机械紧急分闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 670 | 317 | 325
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 大电流脱扣动作 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 671 | 318 | 326
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | MCB跳闸信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 672 | 319 | 327
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 热过负荷保护（TIP）报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 673 | 320 | 328
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 线路测试闭锁 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 674 | 321 | 329
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 线路测试熔丝故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 675 | 322 | 330
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 后门打开报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 676 | 323 | 331
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 装置故障报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 677 | 324 | 332
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 678 | 325 | 333
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 35kV | DKXG | 1500V直流馈线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 679 | 326 | 334
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | XLFG | 直流馈线复归 |  | 线路测试闭锁复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 680 | 327 | 335
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 |  | 隔离开关分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 681 | 328 | 336
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DGLK | 负极柜隔离开关 |  | 隔离开关合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 682 | 329 | 337
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 683 | 330 | 338
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 684 | 331 | 339
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 负极总回流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 685 | 332 | 340
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 686 | 333 | 341
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 687 | 334 | 342
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 688 | 335 | 343
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | MCB跳闸信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 689 | 336 | 344
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 690 | 337 | 345
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 691 | 338 | 346
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 后门打开报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 692 | 339 | 347
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 装置故障报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | [123 empty] | 160 | 001 | 693 | 340 | 348
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNL | 直流柜侧负极柜 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 694 | 341 | 349
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 695 | 342 | 350
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 696 | 343 | 351
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏保护电流型动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 697 | 344 | 352
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏保护电压型动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 698 | 345 | 353
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏保护电压型报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 699 | 346 | 354
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏电压监视回路故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 700 | 347 | 355
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 框架泄漏电流测量回路故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 701 | 348 | 356
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 装置故障报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | [123 empty] | 160 | 001 | 702 | 349 | 357
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJNR | 整流器侧负极柜 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 703 | 350 | 358
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | FJFG | 整流器侧负极柜复归 |  | 框架泄漏保护电压型复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 704 | 351 | 359
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 馈线电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 705 | 352 | 360
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 断路器合位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 706 | 353 | 361
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 断路器分位 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 707 | 354 | 362
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 远方位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 708 | 355 | 363
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 就地位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 709 | 356 | 364
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 电流测量回路故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 710 | 357 | 365
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 断路器位置错误 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 711 | 358 | 366
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 速断保护（IOP）动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 712 | 359 | 367
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 过流保护（OCP）动作 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 713 | 360 | 368
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 再生制动能量回馈装置联跳断路器 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 714 | 361 | 369
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 断路器失灵 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 715 | 362 | 370
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 机械紧急分位 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 716 | 363 | 371
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 大电流脱扣动作 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 717 | 364 | 372
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | MCB跳闸信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 718 | 365 | 373
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 后门打开报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 719 | 366 | 374
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 装置故障报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 720 | 367 | 375
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 721 | 368 | 376
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DNKG | 1500V能源再生馈线柜 断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 722 | 369 | 377
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 |  | 电机失电 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 723 | 370 | 378
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 |  | 控制回路故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 724 | 371 | 379
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 |  | 隔开操作方式 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 725 | 372 | 380
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 |  | 隔开分位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 726 | 373 | 381
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 |  | 隔开合位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 727 | 374 | 382
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | DWDG | 1500V电动隔离开关 |  | 隔开分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 728 | 375 | 383
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | MCB跳闸信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 729 | 376 | 384
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | DC24V系统正常 |  | DI1 |  | 故障 |  |  |  | 正常 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 730 | 377 | 385
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 731 | 378 | 386
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 直流柜DC24V接地故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 732 | 379 | 387
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 下行隔离开关远方位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 733 | 380 | 388
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 下行隔离开关就地位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 734 | 381 | 389
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 上行隔离开关远方位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 735 | 382 | 390
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 上行隔离开关就地位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 736 | 383 | 391
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 馈线211联跳投入 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 737 | 384 | 392
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 馈线212联跳投入 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 738 | 385 | 393
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 馈线213联跳投入 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 739 | 386 | 394
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 馈线214联跳投入 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 740 | 387 | 395
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | CZGK | 1500V隔开控制柜 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 741 | 388 | 396
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | MCB跳闸信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 742 | 389 | 397
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | DC24V系统正常 |  | DI1 |  | 故障 |  |  |  | 正常 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 743 | 390 | 398
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | 装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 744 | 391 | 399
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | 直流柜DC24V接地故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 745 | 392 | 400
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | 远方位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 746 | 393 | 401
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | 就地位置 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 747 | 394 | 402
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | SNGK | 1500V隔开控制柜 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 748 | 395 | 403
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 轨电位电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 749 | 396 | 404
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 轨电位电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 750 | 397 | 405
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 接触器分位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 751 | 398 | 406
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 接触器合位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 752 | 399 | 407
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 接触器开合次数超限 |  | DI1/SOE |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 753 | 400 | 408
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 接触器回路异常 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 754 | 401 | 409
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 轨电位闭锁 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 755 | 402 | 410
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 晶闸管故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 756 | 403 | 411
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | I>>>动作 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 757 | 404 | 412
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 远程闭锁合闸 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 758 | 405 | 413
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 759 | 406 | 414
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | WDWG | 轨电位柜 |  | 远程闭锁合闸指令 |  | DO2 | [9 empty] | 闭锁 | [119 empty] | 160 | 001 | 760 | 407 | 415
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | GDFG | 轨电位复归 |  | 轨电位复归 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 761 | 408 | 416
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | A相绕组温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 762 | 409 | 417
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | B相绕组温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 763 | 410 | 418
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | C相绕组温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 764 | 411 | 419
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 铁芯温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 765 | 412 | 420
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 绕组超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 766 | 413 | 421
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 绕组超温跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 767 | 414 | 422
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 铁芯超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 768 | 415 | 423
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 温控装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 769 | 416 | 424
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 配电变外壳门状态 |  | DI1 |  | 关门 |  |  |  | 开门 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 770 | 417 | 425
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 温控器 | BWKQ | 变压器温控器 |  | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 771 | 418 | 426
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 桥臂熔断报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 772 | 419 | 427
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 桥臂熔断跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 773 | 420 | 428
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 超温报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 774 | 421 | 429
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 超温跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 775 | 422 | 430
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 开门信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 776 | 423 | 431
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 压敏快熔故障信号 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 777 | 424 | 432
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 整流器 | DZLQ | 整流器 |  | 装置通讯状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 778 | 425 | 433
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 779 | 426 | 434
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 780 | 427 | 435
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 781 | 428 | 436
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 直流母线电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 782 | 429 | 437
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 直流母线电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 783 | 430 | 438
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 绝缘监测母线正对地电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 784 | 431 | 439
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 绝缘监测母线负对地电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 785 | 432 | 440
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 绝缘监测母线正对地电阻 | kΩ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 786 | 433 | 441
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 绝缘监测母线负对地电阻 | kΩ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 787 | 434 | 442
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 高频开关电源智能充电模块异常 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 788 | 435 | 443
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池组过压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 789 | 436 | 444
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池组欠压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 790 | 437 | 445
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池充放电状态 |  | DI1 |  | 充电 |  |  |  | 放电 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 791 | 438 | 446
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 母线过压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 792 | 439 | 447
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 母线欠压 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 793 | 440 | 448
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 电池巡检仪故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 794 | 441 | 449
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 交流进线开关1JK状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 795 | 442 | 450
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 充电机输出开关1ZK状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 796 | 443 | 451
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 蓄电池输出开关2ZK状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 797 | 444 | 452
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 输入交流故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 798 | 445 | 453
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 主开关故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 799 | 446 | 454
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 输出开关跳闸总信号 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 800 | 447 | 455
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 绝缘故障 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 801 | 448 | 456
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 硅链故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 802 | 449 | 457
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DZLP | 直流屏 |  | 直流屏避雷器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 803 | 450 | 458
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流进线I段A相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 804 | 451 | 459
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流进线I段B相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 805 | 452 | 460
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流进线I段C相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 806 | 453 | 461
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流进线II段A相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 807 | 454 | 462
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流进线II段B相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 808 | 455 | 463
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流进线II段C相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 809 | 456 | 464
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | ATS-I位开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 810 | 457 | 465
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | ATS-II位开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 811 | 458 | 466
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流屏避雷器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 812 | 459 | 467
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流屏交流电异常 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 813 | 460 | 468
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | 交流屏输出开关跳闸（总信号） |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 814 | 461 | 469
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 交直流屏 | DJLP | 交流屏 |  | ATS装置故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 815 | 462 | 470
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | PSCADA | TXZT | 通信状态 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 816 | 463 | 471
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | 控制信号盘 |  | 调度操作 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 调度 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 817 | 464 | 472
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | KZQX | 控制信号盘 |  | 所内操作 |  | DI1/SOE |  | 无意义 |  |  |  | 所内 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 818 | 465 | 473
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 音响复归信号 |  | DI1/SOE |  | 消失 |  |  |  | 发出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 819 | 466 | 474
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 音响投入/退出 |  | DI1/SOE |  | 退出 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 820 | 467 | 475
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 遥控测试开关位置 |  | DI1/SOE |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 821 | 468 | 476
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 交直流电源装置故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 822 | 469 | 477
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 35kV保护装置故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 823 | 470 | 478
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 1500V保护装置故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 824 | 471 | 479
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 再生制动能馈装置系统故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 825 | 472 | 480
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 能馈装置24V控制电源报警 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 826 | 473 | 481
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 跟随所交直流电源装置故障 |  | DI1/SOE |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 827 | 474 | 482
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 本体装置通讯中断报警 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 828 | 475 | 483
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 控制信号盘 | CPHU | 控制信号盘 |  | 测试开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 829 | 476 | 484
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 1#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 830 | 477 | 485
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 2#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 831 | 478 | 486
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 3#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 832 | 479 | 487
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 4#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 833 | 480 | 488
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 5#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 834 | 481 | 489
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 6#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 835 | 482 | 490
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 7#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 836 | 483 | 491
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 8#电流测量值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 837 | 484 | 492
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 超声波测得有车距离 | m | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 838 | 485 | 493
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 轨道电压值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 839 | 486 | 494
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 来车次数总计数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 840 | 487 | 495
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 1#熔断器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 841 | 488 | 496
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 2#熔断器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 842 | 489 | 497
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 3#熔断器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 843 | 490 | 498
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 4#熔断器故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 844 | 491 | 499
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 控制器空开 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 845 | 492 | 500
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 交流空开 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 846 | 493 | 501
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 电操空开 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 847 | 494 | 502
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 隔离开关合位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 848 | 495 | 503
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 隔离开关分位 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 849 | 496 | 504
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 远方操作方式 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 850 | 497 | 505
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 就地操作方式 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 851 | 498 | 506
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 门状态信号 |  | DI1 |  | 关闭 |  |  |  | 打开 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 852 | 499 | 507
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 1#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 853 | 500 | 508
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 2#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 854 | 501 | 509
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 3#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 855 | 502 | 510
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 4#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 856 | 503 | 511
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 5#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 857 | 504 | 512
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 6#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 858 | 505 | 513
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 7#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 859 | 506 | 514
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 8#逆流状态 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 860 | 507 | 515
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 有无车信号 |  | DI1 |  | 无车 |  |  |  | 有车 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 861 | 508 | 516
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 晶闸管导通信号 |  | DI1 |  | 关闭 |  |  |  | 导通 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 862 | 509 | 517
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 863 | 510 | 518
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 单导隔离开关分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 864 | 511 | 519
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 单导装置 | SNDD | 单导装置 |  | 单导清除逆流指令 |  | DO2 | [9 empty] | 清除 | [119 empty] | 160 | 001 | 865 | 512 | 520
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 |  | 进线开关抽出位置 |  | DI1/SOE |  | 非抽出位 |  |  |  | 抽出位 | [123 empty] | 160 | 001 | 866 | 513 | 521
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 |  | 进线开关试验位置 |  | DI1/SOE |  | 非试验位 |  |  |  | 试验位 | [123 empty] | 160 | 001 | 867 | 514 | 522
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVSC | 0.4kV手车 |  | 进线开关工作位置 |  | DI1/SOE |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [123 empty] | 160 | 001 | 868 | 515 | 523
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电压(UA) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 869 | 516 | 524
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电压(UB) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 870 | 517 | 525
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电压(UC) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 871 | 518 | 526
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电压(Uab) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 872 | 519 | 527
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电压(Ubc) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 873 | 520 | 528
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电压(Uca) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 874 | 521 | 529
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电流A | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 875 | 522 | 530
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电流B | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 876 | 523 | 531
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电流C | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 877 | 524 | 532
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 有功功率A | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 878 | 525 | 533
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 有功功率B | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 879 | 526 | 534
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 有功功率C | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 880 | 527 | 535
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 总有功功率 | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 881 | 528 | 536
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 无功功率A | Var | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 882 | 529 | 537
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 无功功率B | Var | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 883 | 530 | 538
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 无功功率C | Var | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 884 | 531 | 539
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 总无功功率 | Var | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 885 | 532 | 540
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 功率因数A |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 886 | 533 | 541
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 功率因数B |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 887 | 534 | 542
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 功率因数C |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 888 | 535 | 543
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 总功率因数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 889 | 536 | 544
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 频率 | Hz | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 890 | 537 | 545
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 总有功电度 | Wh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 891 | 538 | 546
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 总无功电度 | Varh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 892 | 539 | 547
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 893 | 540 | 548
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 894 | 541 | 549
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | [123 empty] | 160 | 001 | 895 | 542 | 550
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [123 empty] | 160 | 001 | 896 | 543 | 551
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 进线电源 |  | DI1 |  | 失压 |  |  |  | 有压 | [123 empty] | 160 | 001 | 897 | 544 | 552
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 898 | 545 | 553
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIA | 0.4kV进线断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 899 | 546 | 554
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 900 | 547 | 555
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 901 | 548 | 556
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | [123 empty] | 160 | 001 | 902 | 549 | 557
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [123 empty] | 160 | 001 | 903 | 550 | 558
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 就地操作方式 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 904 | 551 | 559
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 远方操作方式 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 远方 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 905 | 552 | 560
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 自投自复-投入 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 906 | 553 | 561
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 自投自复-退出 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 退出 | [123 empty] | 160 | 001 | 907 | 554 | 562
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 三级负荷联动反馈 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 联动 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 908 | 555 | 563
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 三级负荷不联动反馈 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 不联动 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 909 | 556 | 564
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 910 | 557 | 565
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCA | 0.4kV母联断路器 |  | 母联断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 911 | 558 | 566
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | A相电压Ua | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 912 | 559 | 567
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | B相电压Ub | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 913 | 560 | 568
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | C相电压Uc | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 914 | 561 | 569
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | AB线电压Uab | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 915 | 562 | 570
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | BC线电压Ubc | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 916 | 563 | 571
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | CA线电压Uca | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 917 | 564 | 572
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | A相电流Ia | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 918 | 565 | 573
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | B相电流Ib | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 919 | 566 | 574
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | C相电流Ic | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 920 | 567 | 575
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | N相电流In | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 921 | 568 | 576
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 有功功率P | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 922 | 569 | 577
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 无功功率Q | Var | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 923 | 570 | 578
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 功率因数 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 924 | 571 | 579
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 有功电度KWh | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 925 | 572 | 580
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 无功电度Kvarh | kVarh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 926 | 573 | 581
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关电压信号 |  | DI1 |  | 有压 |  |  |  | 无压 | [123 empty] | 160 | 001 | 927 | 574 | 582
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关故障跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | [123 empty] | 160 | 001 | 928 | 575 | 583
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 929 | 576 | 584
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 930 | 577 | 585
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关合闸准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [123 empty] | 160 | 001 | 931 | 578 | 586
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关抽出位置 |  | DI1 |  | 非抽出位 |  |  |  | 抽出位 | [123 empty] | 160 | 001 | 932 | 579 | 587
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关试验位置 |  | DI1 |  | 非试验位 |  |  |  | 试验位 | [123 empty] | 160 | 001 | 933 | 580 | 588
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 进线开关工作位置 |  | DI1 |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [123 empty] | 160 | 001 | 934 | 581 | 589
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 就地/远方操作方式 |  | DI1 |  | 远方 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 935 | 582 | 590
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 自投自复投入/退出模式 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [123 empty] | 160 | 001 | 936 | 583 | 591
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 对侧断路器110V控制电源故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | [123 empty] | 160 | 001 | 937 | 584 | 592
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVIB | 0.4kV进线断路器 |  | 断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 938 | 585 | 593
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关分位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | [123 empty] | 160 | 001 | 939 | 586 | 594
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关合位状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 940 | 587 | 595
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关故障跳闸 |  | DI1 |  | 复归 |  |  |  | 动作 | [123 empty] | 160 | 001 | 941 | 588 | 596
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关合闸准备就绪 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 就绪 | [123 empty] | 160 | 001 | 942 | 589 | 597
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关工作位置 |  | DI1 |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [123 empty] | 160 | 001 | 943 | 590 | 598
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关抽出位置 |  | DI1 |  | 非抽出位 |  |  |  | 抽出位 | [123 empty] | 160 | 001 | 944 | 591 | 599
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联开关试验位置 |  | DI1 |  | 非试验位 |  |  |  | 试验位 | [123 empty] | 160 | 001 | 945 | 592 | 600
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 就地/远方操作方式 |  | DI1 |  | 远方 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 946 | 593 | 601
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | LVCB | 0.4kV母联断路器 |  | 母联断路器分合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 947 | 594 | 602
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | FHZT | 三级负荷总开关 |  | 三级负荷开关分/合闸指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 948 | 595 | 603
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | FHRY | 三级负荷软压板 |  | 三级负荷软压板状态反馈信号 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [123 empty] | 160 | 001 | 949 | 596 | 604
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | FHRY | 三级负荷软压板 |  | 三级负荷点动软压板切换 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 950 | 597 | 605
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 |  | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 951 | 598 | 606
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG1 | 0.4kV开关 |  | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 952 | 599 | 607
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 进线电压(UA) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 953 | 600 | 608
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 进线电压(UB) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 954 | 601 | 609
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 进线电压(UC) | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 955 | 602 | 610
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 进线电流A | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 956 | 603 | 611
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 进线电流B | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 957 | 604 | 612
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 进线电流C | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 958 | 605 | 613
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 有功功率A | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 959 | 606 | 614
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 有功功率B | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 960 | 607 | 615
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 有功功率C | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 961 | 608 | 616
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 总有功功率 | W | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 962 | 609 | 617
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 总有功电度 | Wh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 963 | 610 | 618
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 964 | 611 | 619
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 965 | 612 | 620
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG2 | 0.4kV开关 |  | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 966 | 613 | 621
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关电流Ia | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 967 | 614 | 622
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关电流Ib | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 968 | 615 | 623
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关电流Ic | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 969 | 616 | 624
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关有功电度 | kVarh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 970 | 617 | 625
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | [123 empty] | 160 | 001 | 971 | 618 | 626
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关故障状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 972 | 619 | 627
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | XKG3 | 0.4kV开关 |  | 开关就地/远方 |  | DI1 |  | 远方 |  |  |  | 就地 | [123 empty] | 160 | 001 | 973 | 620 | 628
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 运行状态 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 974 | 621 | 629
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 系统故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 975 | 622 | 630
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网过压(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 976 | 623 | 631
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网过压(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 977 | 624 | 632
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网过压(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 978 | 625 | 633
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网欠压(RS) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 979 | 626 | 634
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网欠压(ST) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 980 | 627 | 635
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网欠压(TR) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 981 | 628 | 636
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网缺相/掉电(RS) |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 掉电 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 982 | 629 | 637
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网缺相/掉电(ST) |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 掉电 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 983 | 630 | 638
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网缺相/掉电(TR) |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 掉电 | [123 empty] | 160 | 001 | 984 | 631 | 639
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网电压不平衡 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 故障 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 985 | 632 | 640
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网电压THD故障 |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 986 | 633 | 641
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网过频 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 987 | 634 | 642
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网欠频 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 988 | 635 | 643
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网相序故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 989 | 636 | 644
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网缺相故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 990 | 637 | 645
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电网峰值过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 991 | 638 | 646
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线硬件过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 992 | 639 | 647
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线(+)过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 993 | 640 | 648
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线(-)过压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 994 | 641 | 649
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线(+)欠压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 995 | 642 | 650
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线(-)欠压 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 欠压 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 996 | 643 | 651
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线不平衡故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 997 | 644 | 652
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线预充电故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 998 | 645 | 653
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线软启故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 999 | 646 | 654
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 直流母线短路故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1000 | 647 | 655
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：输出电流有效值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1001 | 648 | 656
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：硬件峰值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1002 | 649 | 657
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：锁相故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1003 | 650 | 658
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：中线电流过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1004 | 651 | 659
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：电流检测故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1005 | 652 | 660
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：IGBT故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1006 | 653 | 661
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：峰值过流 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过流 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1007 | 654 | 662
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：IGBT硬件短路 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1008 | 655 | 663
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模块变流器：(预留) |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1009 | 656 | 664
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 环境过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 抽出位 | [123 empty] | 160 | 001 | 1010 | 657 | 665
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 环境低温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 试验位 | [123 empty] | 160 | 001 | 1011 | 658 | 666
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 控制板过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1012 | 659 | 667
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 右散热器过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1013 | 660 | 668
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 左散热器过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1014 | 661 | 669
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | IGBT硬件过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1015 | 662 | 670
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | RS485通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1016 | 663 | 671
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | CAN通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1017 | 664 | 672
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | SPI通讯故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1018 | 665 | 673
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | (预留1) |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 分位 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1019 | 666 | 674
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 软件版本不匹配 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 不匹配 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1020 | 667 | 675
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | Offset初始化故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1021 | 668 | 676
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 电容板过温 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 过温 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1022 | 669 | 677
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | NTC硬件故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1023 | 670 | 678
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | (预留2) |  | DI1 |  | 非工作位 |  |  |  | 工作位 | [123 empty] | 160 | 001 | 1024 | 671 | 679
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 模式不匹配 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 不匹配 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1025 | 672 | 680
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | ADC校准失败 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 失败 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1026 | 673 | 681
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | RAM自检失败 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 失败 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1027 | 674 | 682
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | (预留内部用，禁止写操作) |  | DI1 |  | 无意义 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1028 | 675 | 683
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 急停故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1029 | 676 | 684
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 辅助电源故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1030 | 677 | 685
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 风扇故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1031 | 678 | 686
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 保险丝故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1032 | 679 | 687
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 防雷器故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1033 | 680 | 688
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | EEPROM故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1034 | 681 | 689
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 同步信号丢失 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1035 | 682 | 690
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 机械锁未锁 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1036 | 683 | 691
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | YYLB | 有源滤波 |  | 霍尔电源故障 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1037 | 684 | 692
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 |  | 照明总计量回路电压U | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1038 | 685 | 693
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 |  | 照明总计量回路电流Ia | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1039 | 686 | 694
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 |  | 照明总计量回路电流Ib | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1040 | 687 | 695
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 |  | 照明总计量回路电流Ic | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1041 | 688 | 696
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 400V | ZMZJ | 照明总计量 |  | 照明总计量回路有功电度 | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1042 | 689 | 697
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 本体电位 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1043 | 690 | 698
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 极化瞬时值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1044 | 691 | 699
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 正向极化平均值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1045 | 692 | 700
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 负向极化平均值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1046 | 693 | 701
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 正向极化最大值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1047 | 694 | 702
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 负向极化最大值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1048 | 695 | 703
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 正向极化最小值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1049 | 696 | 704
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 负向极化最小值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1050 | 697 | 705
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 钢轨电位瞬时值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1051 | 698 | 706
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 钢轨正向最大值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1052 | 699 | 707
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 钢轨负向最大值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1053 | 700 | 708
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | ZSCD | 杂散电流监测点 |  | 传感器通信状态 |  | DI1 |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1054 | 701 | 709
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFCD | 杂散电流监测点 |  | 极化电压30分钟正向平均值 | mV | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1055 | 702 | 710
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFCD | 杂散电流监测点 |  | 极化电压超限报警 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1056 | 703 | 711
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行道床排流电流值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1057 | 704 | 712
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行侧壁排流电流值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1058 | 705 | 713
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 地排流电流值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1059 | 706 | 714
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行道床排流电流值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1060 | 707 | 715
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行侧壁排流电流值 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1061 | 708 | 716
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行道床电压值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1062 | 709 | 717
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上侧壁床电压值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1063 | 710 | 718
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 地排流电压值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1064 | 711 | 719
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行道床电压值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1065 | 712 | 720
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行侧壁电压值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1066 | 713 | 721
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行道床排流熔断器熔断 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1067 | 714 | 722
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行侧壁排流熔断器熔断 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1068 | 715 | 723
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 地排流熔断器熔断 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1069 | 716 | 724
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行道床排流熔断器熔断 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1070 | 717 | 725
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行侧壁排流熔断器熔断 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1071 | 718 | 726
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行道床排流IGBT故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1072 | 719 | 727
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行侧壁排流IGBT故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1073 | 720 | 728
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行道床排流IGBT故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1074 | 721 | 729
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行侧壁排流IGBT故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1075 | 722 | 730
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行道床排流开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1076 | 723 | 731
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 上行侧壁排流开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1077 | 724 | 732
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 地排流开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1078 | 725 | 733
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行道床排流开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1079 | 726 | 734
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 下行侧壁排流开关状态 |  | DI1 |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1080 | 727 | 735
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | NFZS | 杂散电流监测装置 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1081 | 728 | 736
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 排流支路1电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1082 | 729 | 737
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 排流支路2电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1083 | 730 | 738
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 地排流支路1电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1084 | 731 | 739
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 地排流支路2电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1085 | 732 | 740
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 熔断器1故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 故障 | [123 empty] | 160 | 001 | 1086 | 733 | 741
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 熔断器2故障 |  | DI1 |  | 恢复 |  |  |  | 故障 | [123 empty] | 160 | 001 | 1087 | 734 | 742
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 排流支路1投入 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [123 empty] | 160 | 001 | 1088 | 735 | 743
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 排流支路2投入 |  | DI1 |  | 退出 |  |  |  | 投入 | [123 empty] | 160 | 001 | 1089 | 736 | 744
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 远方/就地操作方式 |  | DI1 |  | 就地 |  |  |  | 远方 | [123 empty] | 160 | 001 | 1090 | 737 | 745
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 与PSCADA通信状态 |  | DI1/SOE |  | 正常 |  |  |  | 中断 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1091 | 738 | 746
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 排流1支路投入/退出 |  | DO2 | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [119 empty] | 160 | 001 | 1092 | 739 | 747
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 1500V | PLGA | 排流柜 |  | 排流2支路投入/退出 |  | DO2 | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [119 empty] | 160 | 001 | 1093 | 740 | 748
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一重模块交流电流Ia1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1094 | 741 | 749
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一重模块交流电流Ib1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1095 | 742 | 750
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一重模块交流电流Ic1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1096 | 743 | 751
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一重直流电流Id1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1097 | 744 | 752
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二重模块交流电流Ia2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1098 | 745 | 753
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二重模块交流电流Ib2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1099 | 746 | 754
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二重模块交流电流Ic2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1100 | 747 | 755
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二重直流电流Id2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1101 | 748 | 756
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 中间直流电压Ud | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1102 | 749 | 757
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 牵引网压Unet | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1103 | 750 | 758
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一重模块温度T1 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1104 | 751 | 759
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二重模块温度T2 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1105 | 752 | 760
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 回馈电能 | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1106 | 753 | 761
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 充电接触器KM1状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1107 | 754 | 762
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 断路器QF950A状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1108 | 755 | 763
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 断路器QF950B状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1109 | 756 | 764
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 风机接触器状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1110 | 757 | 765
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 风机断路器状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1111 | 758 | 766
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 断路器QF950A合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1112 | 759 | 767
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 断路器QF950A分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1113 | 760 | 768
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 断路器QF950B合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1114 | 761 | 769
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 断路器QF950B分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1115 | 762 | 770
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 1500V断路器215合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1116 | 763 | 771
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 1500V断路器215分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1117 | 764 | 772
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 冷却风机接触器合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1118 | 765 | 773
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 冷却风机接触器分位失败 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1119 | 766 | 774
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 充电接触器合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1120 | 767 | 775
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 充电接触器分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1121 | 768 | 776
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 冷却风机断路器QMF跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1122 | 769 | 777
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 框架保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1123 | 770 | 778
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | AC380V电源掉电保护 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1124 | 771 | 779
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | DCU与逆变模块1通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1125 | 772 | 780
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | DCU与逆变模块2通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1126 | 773 | 781
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一支路逆变模块保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1127 | 774 | 782
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二支路逆变模块保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1128 | 775 | 783
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一支路模块超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1129 | 776 | 784
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二支路模块超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1130 | 777 | 785
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 两支路间电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1131 | 778 | 786
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一支路三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1132 | 779 | 787
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二支路三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1133 | 780 | 788
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 一支路交流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1134 | 781 | 789
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NBGA | 逆变柜 |  | 二支路交流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1135 | 782 | 790
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 断路器501状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1136 | 783 | 791
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 断路器502状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1137 | 784 | 792
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 能馈装置工作模式 |  | DI |  | 运营 | 运营 |  |  | 调试 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1138 | 785 | 793
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 能馈装置控制模式 |  | DI |  | 就地 |  |  |  | 远方 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1139 | 786 | 794
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 能馈装置退出工况 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 退出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1140 | 787 | 795
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 能馈装置投入工况 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1141 | 788 | 796
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 总故障信号 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1142 | 789 | 797
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 总报警信号 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1143 | 790 | 798
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 断路器501合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1144 | 791 | 799
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 断路器501分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1145 | 792 | 800
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 断路器502合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1146 | 793 | 801
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 断路器502分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1147 | 794 | 802
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 35kV断路器321异常分断 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1148 | 795 | 803
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 门联锁报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1149 | 796 | 804
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 充电超时 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1150 | 797 | 805
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 电流反向保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1151 | 798 | 806
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 联跳35kV断路器321失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1152 | 799 | 807
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 参数设置错误 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1153 | 800 | 808
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 35kV母线过压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1154 | 801 | 809
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 35kV母线欠压 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1155 | 802 | 810
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 35kV母线失电 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1156 | 803 | 811
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 35kV母线频率异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1157 | 804 | 812
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 直流母线网压I级过压 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1158 | 805 | 813
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 直流母线网压II级过压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1159 | 806 | 814
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 直流母线网压欠压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1160 | 807 | 815
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 直流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1161 | 808 | 816
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 1180V侧一支路过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1162 | 809 | 817
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 1180V侧二支路过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1163 | 810 | 818
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | PLC与DCU通讯异常 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1164 | 811 | 819
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 框架电压保护报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1165 | 812 | 820
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 框架电压保护跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1166 | 813 | 821
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 框架电流保护报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1167 | 814 | 822
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 框架电流保护跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1168 | 815 | 823
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 系统投退遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [119 empty] | 160 | 001 | 1169 | 816 | 824
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | BWKG | 并网开关柜 |  | 系统复位遥控指令 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 1170 | 817 | 825
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 电动隔离开关2031状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1171 | 818 | 826
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 本地复位信号 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 复位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1172 | 819 | 827
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 电动隔离开关2031合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1173 | 820 | 828
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 电动隔离开关2031分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1174 | 821 | 829
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 紧急停机 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1175 | 822 | 830
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 电抗器超温报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1176 | 823 | 831
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | NKKG | 能馈控制柜 |  | 电抗器超温跳闸 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1177 | 824 | 832
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器A相温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1178 | 825 | 833
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器B相温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1179 | 826 | 834
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器C相温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1180 | 827 | 835
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器铁芯温度 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1181 | 828 | 836
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器风机运行状态 |  | DI |  | 停止 |  |  |  | 运行 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1182 | 829 | 837
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器绕组超温报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1183 | 830 | 838
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器绕组超温跳闸 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1184 | 831 | 839
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器铁芯超温报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1185 | 832 | 840
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器风机故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1186 | 833 | 841
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | GLBY | 隔离变压器 |  | 隔离变压器温控装置故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1187 | 834 | 842
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 中间直流电压Ud | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1188 | 835 | 843
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 牵引网压Unet | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1189 | 836 | 844
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 回馈电能 | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1190 | 837 | 845
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 牵引电能 | kWh | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1191 | 838 | 846
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 充电接触器KM3状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1192 | 839 | 847
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 风机接触器状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1193 | 840 | 848
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 风机断路器状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1194 | 841 | 849
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 电动隔离开关QS状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1195 | 842 | 850
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 能馈装置工作模式 |  | DI |  | 运营 |  |  |  | 调试 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1196 | 843 | 851
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 能馈装置控制模式 |  | DI |  | 就地 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1197 | 844 | 852
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 能馈装置退出工况 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 退出 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1198 | 845 | 853
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 能馈装置投入工况 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 投入 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1199 | 846 | 854
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 总故障信号 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1200 | 847 | 855
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 总报警信号 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1201 | 848 | 856
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 本地复位信号 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 复位 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1202 | 849 | 857
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 冷却风机接触器合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1203 | 850 | 858
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 冷却风机接触器分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1204 | 851 | 859
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 充电接触器合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1205 | 852 | 860
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 充电接触器分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1206 | 853 | 861
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 电动隔离开关QS合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1207 | 854 | 862
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 电动隔离开关QS分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1208 | 855 | 863
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 冷却风机断路器QMF跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1209 | 856 | 864
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 充电断路器QA10跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1210 | 857 | 865
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 门联锁报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1211 | 858 | 866
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 漏电保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1212 | 859 | 867
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | AC380V电源掉电保护 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1213 | 860 | 868
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 充电超时 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1214 | 861 | 869
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 紧急停机 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1215 | 862 | 870
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 参数设置错误 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1216 | 863 | 871
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 35kV母线过压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1217 | 864 | 872
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 35kV母线欠压 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1218 | 865 | 873
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 35kV母线失电 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1219 | 866 | 874
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 35kV母线频率异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1220 | 867 | 875
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 直流母线网压I级过压 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1221 | 868 | 876
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 直流母线网压II级过压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1222 | 869 | 877
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 直流母线网压欠压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1223 | 870 | 878
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 四重支路间电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1224 | 871 | 879
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | PLC与DCU通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1225 | 872 | 880
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 框架电压保护报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1226 | 873 | 881
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 框架电压保护跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1227 | 874 | 882
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 框架电流保护报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1228 | 875 | 883
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 框架电流保护跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1229 | 876 | 884
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 1500V断路器215分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1230 | 877 | 885
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 1500V断路器215合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1231 | 878 | 886
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 35kV断路器326分位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1232 | 879 | 887
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 35kV断路器326合位失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1233 | 880 | 888
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 充电断路器QA10状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1234 | 881 | 889
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 锁相失败 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1235 | 882 | 890
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 系统投退遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 退出 |  |  |  | 投入 | [119 empty] | 160 | 001 | 1236 | 883 | 891
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLKZ | 能馈控制柜 |  | 系统复位遥控指令 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 1237 | 884 | 892
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一重模块交流电流Ia1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1238 | 885 | 893
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一重模块交流电流Ib1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1239 | 886 | 894
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一重模块交流电流Ic1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1240 | 887 | 895
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一重直流电流Id1 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1241 | 888 | 896
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二重模块交流电流Ia2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1242 | 889 | 897
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二重模块交流电流Ib2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1243 | 890 | 898
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二重模块交流电流Ic2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1244 | 891 | 899
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二重直流电流Id2 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1245 | 892 | 900
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一重模块温度T1 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1246 | 893 | 901
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二重模块温度T2 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1247 | 894 | 902
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | DCU与逆变模块1通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1248 | 895 | 903
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | DCU与逆变模块2通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1249 | 896 | 904
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一支路逆变模块保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1250 | 897 | 905
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二支路逆变模块保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1251 | 898 | 906
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一支路模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1252 | 899 | 907
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二支路模块超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1253 | 900 | 908
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一支路直流侧过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1254 | 901 | 909
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二支路直流侧过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1255 | 902 | 910
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一支路三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1256 | 903 | 911
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二支路三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1257 | 904 | 912
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一支路交流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1258 | 905 | 913
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二支路交流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1259 | 906 | 914
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 一重变流柜三相电抗器超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1260 | 907 | 915
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三重模块交流电流Ia3 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1261 | 908 | 916
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三重模块交流电流Ib3 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1262 | 909 | 917
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三重模块交流电流Ic3 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1263 | 910 | 918
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三重直流电流Id3 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1264 | 911 | 919
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四重模块交流电流Ia4 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1265 | 912 | 920
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四重模块交流电流Ib4 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1266 | 913 | 921
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四重模块交流电流Ic4 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1267 | 914 | 922
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四重直流电流Id4 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1268 | 915 | 923
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三重模块温度T3 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1269 | 916 | 924
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四重模块温度T4 | ℃ | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1270 | 917 | 925
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | DCU与逆变模块3通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1271 | 918 | 926
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | DCU与逆变模块4通讯异常 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1272 | 919 | 927
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三支路逆变模块保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1273 | 920 | 928
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四支路逆变模块保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1274 | 921 | 929
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三支路模块超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1275 | 922 | 930
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四支路模块超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1276 | 923 | 931
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三支路直流侧过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1277 | 924 | 932
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四支路直流侧过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1278 | 925 | 933
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三支路三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1279 | 926 | 934
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四支路三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1280 | 927 | 935
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 三支路交流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1281 | 928 | 936
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 四支路交流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1282 | 929 | 937
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | MLNB | 逆变柜 |  | 二重变流柜三相电抗器超温 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1283 | 930 | 938
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | DC1500V断路器215合闸失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1284 | 931 | 939
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | DC1500V断路器215分闸失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1285 | 932 | 940
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 辅助电源掉电故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1286 | 933 | 941
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 急停 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1287 | 934 | 942
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 隔离开关分闸失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1288 | 935 | 943
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 隔离开关合闸失败 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1289 | 936 | 944
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜工作模式 |  | DI |  | 运营 |  |  |  | 调试 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1290 | 937 | 945
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜控制方式 |  | DI |  | 就地 |  |  |  | 远方 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1291 | 938 | 946
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜运行状态 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 退出 | 3 |  |  | 待机 | 3 |  |  | 整流 | 3 |  |  | 逆变 | 3 |  |  | 故障 | 3 | [106 empty] | 160 | 001 | 1292 | 939 | 947
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜运行状态 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 待机 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1293 | 940 | 948
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜运行状态 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 整流 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1294 | 941 | 949
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜运行状态 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 逆变 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1295 | 942 | 950
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 逆变柜运行状态 |  | DI |  | 无意义 |  |  |  | 故障 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1296 | 943 | 951
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | DC1500V断路器215状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1297 | 944 | 952
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHKZ | 能馈控制柜 |  | 隔离开关状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1298 | 945 | 953
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | A相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1299 | 946 | 954
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | B相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1300 | 947 | 955
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | C相电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1301 | 948 | 956
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | A相电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1302 | 949 | 957
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | B相电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1303 | 950 | 958
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | C相电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1304 | 951 | 959
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1305 | 952 | 960
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1306 | 953 | 961
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 框架保护 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1307 | 954 | 962
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 35kV交流电网过压 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1308 | 955 | 963
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 35kV交流电网欠压 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1309 | 956 | 964
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 35kV交流电网频率异常 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1310 | 957 | 965
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜冷却风机故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1311 | 958 | 966
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 35kV断路器325状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1312 | 959 | 967
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜预充故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1313 | 960 | 968
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 35kV断路器325合闸失败 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1314 | 961 | 969
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 35kV断路器325失败 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1315 | 962 | 970
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电网过压Ⅰ级 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1316 | 963 | 971
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电网过压Ⅱ级 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1317 | 964 | 972
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电网欠压Ⅰ级 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1318 | 965 | 973
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电网欠压Ⅱ级 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1319 | 966 | 974
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电流过流Ⅰ段 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1320 | 967 | 975
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 直流电流过流Ⅱ段 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1321 | 968 | 976
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 交流电流过流Ⅰ段 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1322 | 969 | 977
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 交流电流过流Ⅱ段 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1323 | 970 | 978
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜1#进线三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1324 | 971 | 979
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜门联锁信号 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1325 | 972 | 980
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜2#进线三相电流不平衡 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1326 | 973 | 981
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜1#逆变模块故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1327 | 974 | 982
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜2#逆变模块故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1328 | 975 | 983
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜3#逆变模块故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1329 | 976 | 984
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜4#逆变模块故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1330 | 977 | 985
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜5#逆变模块故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1331 | 978 | 986
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜6#逆变模块故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1332 | 979 | 987
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜1#逆变模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1333 | 980 | 988
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜2#逆变模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1334 | 981 | 989
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜3#逆变模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1335 | 982 | 990
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜4#逆变模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1336 | 983 | 991
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜5#逆变模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1337 | 984 | 992
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHNB | 逆变柜 |  | 逆变柜6#逆变模块超温 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1338 | 985 | 993
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHGB | 隔离变压器 |  | 能馈变压器超温报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1339 | 986 | 994
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHGB | 隔离变压器 |  | 能馈变压器超温跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1340 | 987 | 995
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHGB | 隔离变压器 |  | 能馈变压器铁芯超温报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1341 | 988 | 996
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHGB | 隔离变压器 |  | 能馈变压器风机故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1342 | 989 | 997
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | YHGB | 隔离变压器 |  | 能馈变压器故障报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1343 | 990 | 998
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 阀侧电压归算值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1344 | 991 | 999
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 直流网压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1345 | 992 | 1000
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容电压 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1346 | 993 | 1001
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 斩波待机或运行时，KM1断开 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1347 | 994 | 1002
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 1500V断路器218状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1348 | 995 | 1003
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 隔离开关QS状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1349 | 996 | 1004
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | KM1状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1350 | 997 | 1005
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | KM2状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1351 | 998 | 1006
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 隔离开关QS卡合 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1352 | 999 | 1007
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 隔离开关QS卡分 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1353 | 1000 | 1008
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 1500V断路器218卡分 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1354 | 1001 | 1009
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | KM1卡合 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1355 | 1002 | 1010
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | KM1卡分 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1356 | 1003 | 1011
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | KM2卡合 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1357 | 1004 | 1012
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | KM2卡分 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1358 | 1005 | 1013
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 控制电源故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1359 | 1006 | 1014
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 网压传感器测量信号偏高故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1360 | 1007 | 1015
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 网压传感器测量信号偏低故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1361 | 1008 | 1016
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容传感器1测量信号偏高故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1362 | 1009 | 1017
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容传感器1测量信号偏低故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1363 | 1010 | 1018
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容传感器2测量信号偏高故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1364 | 1011 | 1019
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容传感器2测量信号偏低故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1365 | 1012 | 1020
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 2个电容传感器均故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1366 | 1013 | 1021
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容充电故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1367 | 1014 | 1022
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDGL | 能吸隔离柜 |  | 电容放电故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1368 | 1015 | 1023
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 总电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1369 | 1016 | 1024
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 起斩阀值 | V | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1370 | 1017 | 1025
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QF跳闸标记序号 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1371 | 1018 | 1026
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 实时斩波占空比 |  | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1372 | 1019 | 1027
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路1电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1373 | 1020 | 1028
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路2电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1374 | 1021 | 1029
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路3电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1375 | 1022 | 1030
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路4电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1376 | 1023 | 1031
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路5电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1377 | 1024 | 1032
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路6电流 | A | AI | [129 empty] | 160 | 001 | 1378 | 1025 | 1033
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 隔离开关QS遥控指令 |  | DO2 | [5 empty] | 控分 |  |  |  | 控合 | [119 empty] | 160 | 001 | 1379 | 1026 | 1034
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 系统复位遥控指令 |  | DO2 | [9 empty] | 复归 | [119 empty] | 160 | 001 | 1380 | 1027 | 1035
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 报警指示 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1381 | 1028 | 1036
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 故障指示 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1382 | 1029 | 1037
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QF允投指示 |  | DI |  | 不允投 |  |  |  | 允投 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1383 | 1030 | 1038
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 远方/就地工作模式 |  | DI |  | 远方 |  |  |  | 就地 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1384 | 1031 | 1039
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QS1状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1385 | 1032 | 1040
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QS2状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1386 | 1033 | 1041
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QS3状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1387 | 1034 | 1042
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QS4状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1388 | 1035 | 1043
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QS5状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1389 | 1036 | 1044
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | QS6状态 |  | DI |  | 分位 |  |  |  | 合位 | 3 | [122 empty] | 160 | 001 | 1390 | 1037 | 1045
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 调试模式下上高压 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1391 | 1038 | 1046
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 电容过压故障1 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1392 | 1039 | 1047
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 电容过压故障2 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1393 | 1040 | 1048
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 直流网压过高故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1394 | 1041 | 1049
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 直流网压过低故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1395 | 1042 | 1050
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | PT侧电压过高故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1396 | 1043 | 1051
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | PT侧电压过低故障 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1397 | 1044 | 1052
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 报警支路数过多 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1398 | 1045 | 1053
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 斩波运行故障1 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1399 | 1046 | 1054
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 斩波运行故障2 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1400 | 1047 | 1055
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路1过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1401 | 1048 | 1056
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路2过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1402 | 1049 | 1057
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路3过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1403 | 1050 | 1058
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路4过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1404 | 1051 | 1059
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路5过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1405 | 1052 | 1060
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路6过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1406 | 1053 | 1061
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 总电流过流 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1407 | 1054 | 1062
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路1快熔熔断 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1408 | 1055 | 1063
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路2快熔熔断 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1409 | 1056 | 1064
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路3快熔熔断 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1410 | 1057 | 1065
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路4快熔熔断 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1411 | 1058 | 1066
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路5快熔熔断 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1412 | 1059 | 1067
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 支路6快熔熔断 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1413 | 1060 | 1068
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT1回报故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1414 | 1061 | 1069
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT2回报故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1415 | 1062 | 1070
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT3回报故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1416 | 1063 | 1071
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT4回报故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1417 | 1064 | 1072
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT5回报故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1418 | 1065 | 1073
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT6回报故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1419 | 1066 | 1074
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT模块1过热 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1420 | 1067 | 1075
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT模块2过热 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1421 | 1068 | 1076
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT模块3过热 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1422 | 1069 | 1077
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT1短路故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1423 | 1070 | 1078
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT2短路故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1424 | 1071 | 1079
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT3短路故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1425 | 1072 | 1080
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT4短路故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1426 | 1073 | 1081
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT5短路故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1427 | 1074 | 1082
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | IGBT6短路故障 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1428 | 1075 | 1083
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 框架电压保护报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1429 | 1076 | 1084
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 框架电压保护跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1430 | 1077 | 1085
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 框架电流保护报警 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1431 | 1078 | 1086
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDZB | 能吸斩波柜 |  | 框架电流保护跳闸 |  | DI |  | 复归 |  |  |  | 动作 | 1 | [122 empty] | 160 | 001 | 1432 | 1079 | 1087
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDDZ | 能吸电阻柜 |  | 电阻柜温度超过200 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1433 | 1080 | 1088
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDDZ | 能吸电阻柜 |  | 电阻柜温度超过220 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1434 | 1081 | 1089
|  |  |  | AAA |  | PSCADA | 能馈 | CDDZ | 能吸电阻柜 |  | 电阻柜温度超过235 |  | DI |  | 恢复 |  |  |  | 报警 | 2 | [122 empty] | 160 | 001 | 1435 | 1082 | 1090

## Note
Column Name | Column Description 描述 | Respond Party
Equipment Location 设备所在地 | Description of the location of equipment in layout 设备在布局图中的位置描述 | Column shoud be filled by Contractor 子系统合同商应填写的列
Equipment Type Code 设备类代码 | Equipment Code identifies the type equipment. Should be on 4 characters 代表设备类型的设备代码,应为4个字符.
HMI Equipment Label 装置标签描述 | Equipment lable display in HMI. The length of label should within 10 characters. 在人机界面中显示出来的设备装置标签.标签长度应小于10个字符.
Equipment Code 设备编码 | HMI显示的设备编码，同设计图纸上设备编码
Equipment Description 设备描述 | HMI显示的设备名称，同设计图纸上设备名称
Mode Command 模式指令 | The BAS mode triggered after received the FAS alarm. (Using for FAS IO only) 在接收到FAS报警后触发的BAS模式 (仅用于FAS IO)
Attribute Description 属性描述 （中文) | Any meaningful text describing the attribute of the equipment. 设备属性的文字描述
Digital Meaning Type 数字表示类型 | Input Digital Meaning Type. For the digital signal, it is the text associated if the value is at 0,1… i.e. 0 = Open, 1 Close. 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO type Analog/Digital - Input/Output IO 类型 | Specify the type of point: DI, DO: Digital input/output AI, AO: Analog input/output SI, SO: Structure input/output for non-standard exchange (messages, Alarm Text…) 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出 SI, SO: 结构输入/输出, 针对非标准的交换信息(信息,报警文本...)
Register Address 寄存器地址 | Register address shall be filled with according to the protocol design document. 应根据协议设计文档填写寄存器地址.
Register Bit / Bit number 寄存器比特 / 比特号 | Bit number for representing the equipment status/Alarm. 标识设备状态/报警的比特号.
Related AutoCAD Drawing name 对应的图纸名 | The drawing name that subsystem equipment location could be found 描述子系统设备位置的图纸名
Analog valid range Min before scale 度量前模拟有效范围最低值 | The minimum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最低值
Analog valid range Max before scale 度量前模拟有效范围最高值 | The maximum value send to ISCS before scalling 度量前发送给ISCS系统的最高值
Analog scale(a) = (Value+b)*a 模拟度量 | The scale used to calculate the figures for analog in ISCS. (Analog value displayed in HMI= Analog valid range * Analog scaling) 在ISCS中显示的模拟量的度量值. (人机界面中显示的模拟量值=模拟量有效值*模拟度量)
Jitter Factor 抖动量 | Jitter Factor is a numberical range for analog point that determinating whether the value updating in MMI and recorded in ISCS. Normally, it is should be defined as 0.2% of the maximun analog valid range after scaled. 抖动值是一个模拟点的数字范围,供以决定是否在人机界面中显示或在ISCS中记录其值的变化.一般来说,抖动值定义为度量后的最大有效值的0.2%.
Lower Alarm Limit 报警下限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value below the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值低于限制,触发报警.
Upper Alarm Limit 报警上限 | For analogue input point only: designed for alarm triggering when the value over the defults limits 仅针对模拟输入点: 当点值高于限制,触发报警.
Accuracy 精确度 | For analogue input point only: Designed for number of decemial place that display in HMI. (eg. X.XX) 仅针对模拟输入点: 指定在人机界面中显示的小数点后的位数.
Analog Unit 模拟单位 | Only need to input if IO Type is Analog (i.e. AI, AO) 只针对输入/输出点类型为模拟量的点(如AI, AO)。 Please input in English. 请用英文输入。 Analog unit is the unit used by Analog input/output. e.g. 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - Voltage/伏特 - Amps /安培 - 1000 V/千伏
Severity 严重读 | 0：Equipment Failure Alarm设备故障告警，提示维护人员及时处理。 1：Emergency Alarm,only including fire alarm and PSCADA important keys (e.g. 10KV,750V,400V keys) shutting down 紧急报警，仅限于火灾报警、供电系统关键设备（例如10kV、750V、400V开关）发生跳闸事故。 2：Accident Alarm,operators must treat at once.For example, the key systerm or equipment failure which makes trains or lines not operate.事故报警，需要操作员立即干预，如关键系统或设备发生故障，影响到列车或地铁线的正常运行。 3：Normal Alarm,operators should treat in given time,such as unimportant equipment failure alarms and foreell alarms.普通报警，需要操作员在给定时间内干预，如非关键设备故障、预告报警。 4：No-critical Alarm,not need to do anything,just pay attention.非关键报警，不需人员干预的报警，但有必要引起操作员注意。
Addressing (FEP) | Internal information | Column shoud be filled by ISCS Contractor ISCS合同商应填写的列
Scadasoft Database | Internal information
MMI | Internal information
*Remarks:
If any discrepancy between IO class and IO list, all the software development, production and Testing should be reference IO class | 如果IO点表和类表有不一致,所有软件开发,生产及测试将以IO类表为准.
The contents now in the template are just examples, not all IO class. | 模板中所列仅为举例，不包括所有类点